## 汇总
序号 | 系统 | 造价
1 | 综合布线系统 | 3477400
2 | 校园网络系统 | 6742800
3 | 综合安防系统 | 3152524.2
4 | 公共广播系统 | 1079955.8
5 | 多媒体会议系统 | 5626748.2
6 | 多媒体教学系统 | 5621125
7 | 信息发布系统 | 628879
8 | 一卡通管理系统 | 4028922
9 | 智慧教室系统 | 404010
10 | 智慧校园管理平台 | 1505000
11 | 弱电管网系统 | 526905
12 | 机房工程 | 4132906.5
13 | 总计 | 36927175.7

## 品牌推荐表
序号 | 系统 | 子系统 | 主要设备 | 品牌
1 | 综合布线系统 |  | 全系统设备 | 康普、清华同方、一舟、兰贝、TCL-罗格朗
2 | 计算机网络系统 | 交换机、无线网络 | 全系统设备 | 华为、H3C、锐捷
3 |  | 网络安全 | 堡垒机、上网行为管理、安全管理平台 | 华为、H3C、锐捷
4 |  | 网络安全 | 防火墙、日志审计 | 信锐、深信服、360网神、天融信、启明星辰
5 | 综合安防系统（包括视频监控、电子巡更、电子围栏） | 视频监控 | 系统主要设备 | 大华、海康威视、宇视
6 |  | 电子巡更 | 系统主要设备 | 慧友安、兰德华、蓝卡、捷顺、中研
7 |  | 电子围栏 | 系统主要设备 | 欧脉、拓天、华俊信、宝沃、广拓、长城
8 | 公共广播系统 |  | 系统主要设备 | KoreyoshiVoice、TOG、REGGAE、ITC
9 | 多媒体会议系统 | 扩声系统 | 系统主要设备 | KoreyoshiVoice、TOG、REGGAE、ITC
10 |  | 显示系统 | LED大屏 | ITC、北京澄通、上海三思、深圳洲明、鼎鹏
11 |  |  | 会议平板 | ITC、艾博德、灵畅、创维
12 |  | 舞台灯光 | 系统主要设备 | 绚彩、影烽、声飞、励尚、雅锋
13 |  | 舞台机械 | 系统主要设备 | 浙舞院、光圣、索为、昊天、雅锋
14 |  | 计时计分 | 系统主要设备 | 北京易彩通、北京中意明安、灵信体育
15 | 多媒体教学系统 |  | 智慧黑板 | 希沃、华科创智、创显、艾博德、灵畅
16 |  |  | 投影机 | 麦克赛尔 、NEC、SONY、松下、爱普生
17 |  |  | 数字红外无线主机 | 台电、云博士、博迈乐、迈致、cdiyar
18 |  |  | 钢制讲台 | 圆杰、盈通、科旻、润峰机电
19 | 信息发布系统 |  | LED屏体 | ITC、北京澄通、上海三思、深圳洲明、鼎鹏
20 | 一卡通系统 | 包括一卡通管理中心、支付中心、门禁、考勤、消费、水控、电控、停车场及智慧后勤管理系统、电子班牌等子系统系统 | 系统主要设备 | 正元智慧、新中新、新开普、银通物联
21 | 智慧录播系统 |  | 系统主要设备 | 希沃、百牧、文香、信尚智能、AVA
22 | 智慧校园管理平台 |  | 系统主要设备 | 联通绿芽、光大教育、浙江云度、安教、晓羊
23 | 综合管路工程 |  | 系统主要设备 | 国产优质
24 | 机房工程 | 包括机柜冷通道、精密空调、密闭通道系统、UPS、蓄电池和动环监控系统 | 系统主要设备 | 施耐德、通用电气、台达

## 1、布线
1综合布线系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价
一 | 校园网
A | 工作区子系统
1 | 6类非屏蔽信息模块 | 1）、性能符合ANSI/TIA-568-C.2 6类标准。 2）、采用PC材料，阻燃性能符合UL94V-0。 3）、无焊锡栽针技术，绿色环保。 4）、可分别提供90°和180°IDC端接方式，方便不同环境的应用。 5）、为实现线缆快速连接，模块两侧有T568A、T568B两种标准打线标记支持22-24AWG线规双绞线端接。 6）、8根插针50μ(inch) 镀金层，具有良好的弹性、耐磨损性和耐腐蚀性，提供≥750次重复插拔。 7）、自带防尘盖设计风格，更有效的保护了模块。 | 4067 | 个 | 32 | 130144
2 | 单口面板 | 1)、符合国标86型结构，采用双层设计的嵌入式组合方式，外型美观大方。 2)、采用PC和ABS阻燃型混合塑料。自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 3)、自带彩色电脑、电话标识块，提高系统维护的灵活性。自带标签条，方便管理。 4)、阻燃性能符合UL94V-0 | 3232 | 个 | 12 | 38784
3 | 光纤墙面盒 | 1）、提供光纤到桌面的便利应用，采用优质阻燃型ABS工程塑料，美观、坚固、耐用、环保 2）自带标签条，方便管理，与单工SC/双工LC型耦合器搭配使用，阻燃性能符合UL94V-0。 | 14 | 个 | 22 | 308
4 | LC光纤耦合器 | 1）、同时适用于单模和多模系统，兼容性好，灵活性高。 2）、采用高精度氧化锆陶瓷套管。高精度机械尺寸。 3）、低插入损耗。良好的接插能力。可提供ST/SC/FC/LC等接口类型。 | 14 | 个 | 24 | 336
5 | 1米单芯单模LC尾纤 | 适用于光纤熔接使用 单芯光纤尾纤 高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的接头 光纤尾纤的光纤芯数和物理结构可按客户特殊要求定制； 高回波反射损耗，低插入损耗； 使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数可达千次以上； 精密研磨并全数检测，确保性能最好； 采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能力； 护套均为LSZH材料，均严格通过3D测试 单芯光纤尾纤 高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的接头 卓越的传输特性 符合YD/T 1258.4标准 可选长度：1m 类型选择：单模/多模 直径选择：2.0mm/0.9mm 颜色：G.652 9/125μm黄色 严格通过3D测试：通过顶点偏移(ApexOffset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(FiberHeight)测试 | 28 | 根 | 24 | 672
6 | 2米双芯单模光纤跳线LC-LC | 适用于耦合器与光纤模块的连接 双芯光纤跳线 高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的接头 光纤跳线的光纤芯数和物理结构可按客户特殊要求定制； 高回波反射损耗，低插入损耗； 使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数可达千次以上； 精密研磨并全数检测，确保性能最好； 采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能力； 环境温度变化时性能保持稳定，因此连接器的温度特性很好，在-40℃至+80℃，插入损耗变化≤+0.1dB； 提供多种接头，分别有SC、ST、FC、LC，适用于多模和单模连接器，应用于光纤数据传输和通信系统。 可将光纤设备与光纤互联、交叉连接以及信息插口相连接 符合YD/T1272.1(LC)标准 可选长度：2m/3m/5m/定制 类型选择：单模 外护套：低烟无卤阻燃聚乙烯（LSZH） 颜色：G.652 9/125μm、G.657 9/129μm黄色 均严格通过3D测试：通过顶点偏移(ApexOffset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(FiberHeight)测试 | 14 | 条 | 92 | 1288
7 | 6类非屏蔽数据跳线 | 1)、性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准，并向下兼容Cat.5e系统应用。 2)、加长型水晶头，方便于高密度环境插拔。 3)、多股软线缆规格：24AWG/7，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定，增强了跳线的柔软性和使用寿命。 4)、十字龙骨芯结构，降低了四个线对的串扰，保证了跳线的高稳定性。 5)、护套材料：PVC。50μ(inch)镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 6)、支持最少7种颜色选择（橙色/蓝色/绿色/紫色/红色/黄色/灰色/黑色），方便网络信息系统彩色化管理。工作温度：－10至60℃。 | 4067 | 条 | 32 | 130144
B | 水平子系统
1 | 4芯室内单模光缆 | 1)、OS2零水峰单模光缆，符合国际TIA/EIA-568-B.3标准。 2)、纤芯直径：纤芯直径：9.2±0.4μm,包层直径：125±1.0μm。 3)、室内光缆：可提供PVC护套或 阻燃LSZH护套。室外光缆：可提供中心束管式铠装、层绞式非铠装、层绞式轻铠和直埋加强重铠。室内光缆：900μm紧套光纤，芳纶加强元件。 4)、室内光缆：通过第三方机构检测。 5)、最大衰减：3.5dB/km@1310nm；1.5dB/km@1550nm。允许拉伸力：长期200N，短期 660N；允许压扁力：长期300N/100mm，短期1000N/100mm；弯曲半径：动态20*D，静态 10*D（D指光缆直径）。运输、存储、使用温度：-20～60℃，安装温度：-5～50℃。 | 1400 | 米 | 5.4 | 7560
2 | 6类4对非屏蔽双绞线 | 1)、产品参照标准ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2六类标准； 2)、在Cat.6系统应用中，提供至少250MHz的信道带宽，防火级别达到CM等级； 3)、支持千兆以太网应用，以及传输速率高达2.4Gbps的局域网协议。 4)、骨芯结构：十字骨龙芯，提供更稳定的性能及线缆支撑，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降。 5)、线芯规格：23AWG无氧铜，外径≥6.2mm； 6)、绝缘材料：高密度聚乙烯HDPE。护套材料：PVC。 7)、最大承受拉力：11.34Kg。 最大直流电阻：≤9.5Ω/100m。安装温度：0至 +50℃，工作温度：-20至+60℃。 8)、必须与六类非屏蔽模块同一品牌；提供25年质量保证； | 865 | 箱 | 1200 | 1038000
C | 垂直子系统
1 | 24芯室内单模光缆 | 1)、OS2零水峰单模光缆，符合国际TIA/EIA-568-B.3标准。 2)、纤芯直径：纤芯直径：9.2±0.4μm,包层直径：125±1.0μm。 3)、室内光缆：可提供PVC护套或 阻燃LSZH护套。室外光缆：可提供中心束管式铠装、层绞式非铠装、层绞式轻铠和直埋加强重铠。室内光缆：900μm紧套光纤，芳纶加强元件。 4)、室内光缆：通过第三方机构检测。 5)、最大衰减：3.5dB/km@1310nm；1.5dB/km@1550nm。允许拉伸力：长期200N，短期 660N；允许压扁力：长期300N/100mm，短期1000N/100mm；弯曲半径：动态20*D，静态 10*D（D指光缆直径）。运输、存储、使用温度：-20～60℃，安装温度：-5～50℃。 | 2500 | 米 | 15.8 | 39500
2 | 3类50对大对数线缆 | 1)、性能符合ANSI/TIA-568-C.2 标准。 2)、线规：24AWG。绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE）。外护套：PE。 3)、线缆外径：17.0±1.5mm(50对)。 4)、毛重：105Kg/50对。最大承受拉力：2.8Kg / 线对。安装温度：0至+50℃。工作温度：-20至+60℃。最大直流电阻：9.5Ω/100m。 | 2500 | 米 | 31 | 77500
D | 管理间子系统
1 | 100对机架式110配线架 | 1）、性能符合YD/T 926标准。 2）、用于19〞标准机柜，高度1U。 3）、适用于设备间大对数主干布线端接以及CP点的互配端接。 4）、外壳材料采用阻燃PC。 5）、满配4/5对110连接模块，以及自带背板、标签和胶条。 | 60 | 套 | 320 | 19200
2 | 6类48口非屏蔽数据配线架 | 1）、符合国际标准ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568设计制造的标准1U配线架。可安装在标准19”机柜内，适用于设备间的水平布线和设备的互配端接。 2）、可提供24口和48口可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线，工艺美观、匠心独具，让理线更牢固、清晰，背面有568B和568A两种打线方式标识卡，。 3）、可提供模块化的和一体化的，方便不同环境的应用。 4）、可支持Cat.5e、Cat.6、Cat.6A解决方案，方便系统的未来升级。 5）、信息模块采用无焊锡栽针技术，绿色环保 6）、模块化配线架，可以通过端口转接支架兼容光纤适配器的安装。 7）、配线架端口自带标签，方便信息端口管理。 8）、部带有理线支撑架，有助于水平线缆的管理。 9）、必须与六类非屏蔽模块同一品牌 | 99 | 个 | 1020 | 100980
3 | 1对110-RJ45鸭嘴跳线 | 1）、制造精确，以确保稳定的电气性能。 2）、多股线芯24AWG/7，确保跳线足够的弯曲使用寿命。 3）、种类：110-RJ45、110-110。 4）、支持3类、5类、5e类解决方案。可选线对：1对、2对、4对。 5）、可选长度：2m、3m、5m。 | 224 | 条 | 22 | 4928
4 | 6类RJ45-RJ45非屏蔽数据跳线 | 1)、性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准，并向下兼容Cat.5e系统应用。 2)、加长型水晶头，方便于高密度环境插拔。 3)、多股软线缆规格：24AWG/7，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定，增强了跳线的柔软性和使用寿命。 4)、十字龙骨芯结构，降低了四个线对的串扰，保证了跳线的高稳定性。 5)、护套材料：PVC。50μ(inch)镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 6)、支持最少7种颜色选择（橙色/蓝色/绿色/紫色/红色/黄色/灰色/黑色），方便网络信息系统彩色化管理。工作温度：－10至60℃。 | 4067 | 条 | 42 | 170814
5 | 固定式光纤配线架 | 1）、适用于管理间水平成垂直光纤的端接。 2）、金属外盖，保护光纤避免尘土和其它损害，保护用户投资。 3）、1U高度，最大熔接芯数48芯（双工LC）。 4）、可提供三种不同的结构：抽拉式、转轴式、翻盖固定式，方便不同环境的施工维护。 5）、灵活的连接器条形板，可根据实际需求来配置相应的耦合器。 6）、适用于与ST/SC/LC/FC等耦合器的端接。锁扣式设计，方便安装维护。 7）、自带跳线理线槽设计，降低了机柜安装空间，节约了成本。 | 37 | 个 | 360 | 13320
6 | 24LC型连接挡板 | 适用于光纤配线架搭配使用，适用于与SC/LC光纤耦合器搭配使用 | 37 | 个 | 40 | 1480
7 | 24芯熔接盘 | 光纤熔接盘 | 37 | 个 | 24 | 888
8 | LC双工光纤耦合器 | 1）、同时适用于单模和多模系统，兼容性好，灵活性高。 2）、采用高精度氧化锆陶瓷套管。高精度机械尺寸。 3）、低插入损耗。良好的接插能力。可提供ST/SC/FC/LC等接口类型 | 444 | 个 | 24 | 10656
9 | 1米单芯单模LC尾纤 | 适用于光纤熔接使用 单芯光纤尾纤 高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的接头 光纤尾纤的光纤芯数和物理结构可按客户特殊要求定制； 高回波反射损耗，低插入损耗； 使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数可达千次以上； 精密研磨并全数检测，确保性能最好； 采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能力； 护套均为LSZH材料，均严格通过3D测试 单芯光纤尾纤 高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的接头 卓越的传输特性 符合YD/T 1258.4标准 可选长度：1m 类型选择：单模/多模 直径选择：2.0mm/0.9mm 颜色：G.652 9/125μm黄色 严格通过3D测试：通过顶点偏移(ApexOffset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(FiberHeight)测试 | 888 | 根 | 24 | 21312
10 | 2米双芯单模光纤跳线 | 适用于耦合器与光纤模块的连接 双芯光纤跳线 高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的接头 光纤跳线的光纤芯数和物理结构可按客户特殊要求定制； 高回波反射损耗，低插入损耗； 使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数可达千次以上； 精密研磨并全数检测，确保性能最好； 采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能力； 环境温度变化时性能保持稳定，因此连接器的温度特性很好，在-40℃至+80℃，插入损耗变化≤+0.1dB； 提供多种接头，分别有SC、ST、FC、LC，适用于多模和单模连接器，应用于光纤数据传输和通信系统。 可将光纤设备与光纤互联、交叉连接以及信息插口相连接 符合YD/T1272.1(LC)标准 可选长度：2m/3m/5m/定制 类型选择：单模 外护套：低烟无卤阻燃聚乙烯（LSZH） 颜色：G.652 9/125μm、G.657 9/129μm黄色 均严格通过3D测试：通过顶点偏移(ApexOffset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(FiberHeight)测试 | 444 | 条 | 92 | 40848
11 | 金属理线器 | 1）、金属材料制作，拉丝工艺，外观更优。 2）、适应于与数据配线架和语音配线架搭配。 3）、深度提供有：55mm和70mm，方便跳线整理。 4）、圆角工艺，不伤手。可上下开启。 | 159 | 个 | 90 | 14310
12 | 42U落地机柜 | 1）、符合GB/T3047.2标准，兼容19〞国际标准全部采用优质冷轧钢板 2）、厚度：方孔条2.0mm，其他1.2mm，机柜表面采用先喷砂，后喷塑的表面处理工艺，保证机柜表面涂层的牢固可靠，耐酸碱、耐腐蚀、防静电 3）、前门采用5mm厚钢化玻璃，高级旋把门锁，美观大方，匠心独具，可拆卸的左右侧门，方便安装调试，可同时安装脚轮和支撑脚，方便移动，结构坚固，承载达500Kg 4）、风机单元的外壳采用一次成型技术，有效减少风机的震动，提高风机单元的使用寿命，风机单元采用独立电源线，方便维护 5）、增强型固定托盘，底部附有加强筋，承载达100Kg 6）、可选高度：47U/42U/37U/27U/22U/18U，可选深度：600mm/800mm/1000mm | 37 | 座 | 4000 | 148000
E | 设备间子系统
1 | 100对机架式110配线架 | 1）、性能符合YD/T 926标准。 2）、用于19〞标准机柜，高度1U。 3）、适用于设备间大对数主干布线端接以及CP点的互配端接。 4）、外壳材料采用阻燃PC。 5）、满配4/5对110连接模块，以及自带背板、标签和胶条。 | 3 | 套 | 320 | 960
2 | 固定式光纤配线架 | 1）、适用于管理间水平成垂直光纤的端接。 2）、金属外盖，保护光纤避免尘土和其它损害，保护用户投资。 3）、1U高度，最大熔接芯数48芯（双工LC）。 4）、可提供三种不同的结构：抽拉式、转轴式、翻盖固定式，方便不同环境的施工维护。 5）、灵活的连接器条形板，可根据实际需求来配置相应的耦合器。 6）、适用于与ST/SC/LC/FC等耦合器的端接。锁扣式设计，方便安装维护。 7）、自带跳线理线槽设计，降低了机柜安装空间，节约了成本。 | 7 | 个 | 360 | 2520
3 | 24LC型连接挡板 | 适用于光纤配线架搭配使用，适用于与SC/LC光纤耦合器搭配使用 | 7 | 个 | 40 | 280
4 | 24芯熔接盘 | 光纤熔接盘 | 7 | 个 | 24 | 168
5 | LC双工光纤耦合器 | 1）、同时适用于单模和多模系统，兼容性好，灵活性高。 2）、采用高精度氧化锆陶瓷套管。高精度机械尺寸。 3）、低插入损耗。良好的接插能力。可提供ST/SC/FC/LC等接口类型。 | 84 | 个 | 24 | 2016
6 | 1米单芯单模LC尾纤 | 适用于光纤熔接使用 单芯光纤尾纤 高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的接头 光纤尾纤的光纤芯数和物理结构可按客户特殊要求定制； 高回波反射损耗，低插入损耗； 使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数可达千次以上； 精密研磨并全数检测，确保性能最好； 采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能力； 护套均为LSZH材料，均严格通过3D测试 单芯光纤尾纤 高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的接头 卓越的传输特性 符合YD/T 1258.4标准 可选长度：1m 类型选择：单模/多模 直径选择：2.0mm/0.9mm 颜色：G.652 9/125μm黄色 严格通过3D测试：通过顶点偏移(ApexOffset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(FiberHeight)测试 | 168 | 根 | 24 | 4032
7 | 2米双芯单模光纤跳线 | 适用于耦合器与光纤模块的连接 双芯光纤跳线 高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的接头 光纤跳线的光纤芯数和物理结构可按客户特殊要求定制； 高回波反射损耗，低插入损耗； 使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数可达千次以上； 精密研磨并全数检测，确保性能最好； 采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能力； 环境温度变化时性能保持稳定，因此连接器的温度特性很好，在-40℃至+80℃，插入损耗变化≤+0.1dB； 提供多种接头，分别有SC、ST、FC、LC，适用于多模和单模连接器，应用于光纤数据传输和通信系统。 可将光纤设备与光纤互联、交叉连接以及信息插口相连接 符合YD/T1272.1(LC)标准 可选长度：2m/3m/5m/定制 类型选择：单模 外护套：低烟无卤阻燃聚乙烯（LSZH） 颜色：G.652 9/125μm、G.657 9/129μm黄色 均严格通过3D测试：通过顶点偏移(ApexOffset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(FiberHeight)测试 | 84 | 条 | 92 | 7728
8 | 42U落地机柜 | 1）、符合GB/T3047.2标准，兼容19〞国际标准全部采用优质冷轧钢板 2）、厚度：方孔条2.0mm，其他1.2mm，机柜表面采用先喷砂，后喷塑的表面处理工艺，保证机柜表面涂层的牢固可靠，耐酸碱、耐腐蚀、防静电 3）、前门采用5mm厚钢化玻璃，高级旋把门锁，美观大方，匠心独具，可拆卸的左右侧门，方便安装调试，可同时安装脚轮和支撑脚，方便移动，结构坚固，承载达500Kg 4）、风机单元的外壳采用一次成型技术，有效减少风机的震动，提高风机单元的使用寿命，风机单元采用独立电源线，方便维护 5）、增强型固定托盘，底部附有加强筋，承载达100Kg 6）、可选高度：47U/42U/37U/27U/22U/18U，可选深度：600mm/800mm/1000mm | 5 | 座 | 4000 | 20000
F | 建筑群子系统
1 | 24芯室外单模光缆 | 1)、OS2零水峰单模光缆，符合国际TIA/EIA-568-B.3标准。 2)、纤芯直径：纤芯直径：9.2±0.4μm,包层直径：125±1.0μm。 3)、室内光缆：可提供PVC护套或 阻燃LSZH护套。室外光缆：可提供中心束管式铠装、层绞式非铠装、层绞式轻铠和直埋加强重铠。室内光缆：900μm紧套光纤，芳纶加强元件。 4)、室内光缆：通过第三方机构检测。 5)、最大衰减：3.5dB/km@1310nm；1.5dB/km@1550nm。允许拉伸力：长期200N，短期 660N；允许压扁力：长期300N/100mm，短期1000N/100mm；弯曲半径：动态20*D，静态 10*D（D指光缆直径）。运输、存储、使用温度：-20～60℃，安装温度：-5～50℃。 | 2500 | 米 | 25.7 | 64250
2 | 100对室外通信大对数线缆 | 适用建筑物语音通信垂直区对绞电缆 性能符合ANSI/TIA-568-C.2 3类标准 物理机械特性： 线规：24AWG 绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE） 外护套：聚乙烯（PE） 最大承受拉力：2.8Kg/线对 安装温度：0～50℃ 工作温度：-20～+60℃ 电气性能： 最大直流电阻：≤9.5Ω/100m | 1600 | 米 | 64 | 102400
二 | 设备网
A | 工作区子系统
1 | 6类非屏蔽信息模块 | 1）、性能符合ANSI/TIA-568-C.2 6类标准。 2）、采用PC材料，阻燃性能符合UL94V-0。 3）、无焊锡栽针技术，绿色环保。 4）、可分别提供90°和180°IDC端接方式，方便不同环境的应用。 5）、为实现线缆快速连接，模块两侧有T568A、T568B两种标准打线标记支持22-24AWG线规双绞线端接。 6）、8根插针50μ(inch) 镀金层，具有良好的弹性、耐磨损性和耐腐蚀性，提供≥750次重复插拔。 7）、自带防尘盖设计风格，更有效的保护了模块。 | 2209 | 个 | 32 | 70688
2 | 单口面板 | 1)、符合国标86型结构，采用双层设计的嵌入式组合方式，外型美观大方。 2)、采用PC和ABS阻燃型混合塑料。自带直滑式弹簧防尘盖，有效防止尘土和水气对模块的腐蚀。 3)、自带彩色电脑、电话标识块，提高系统维护的灵活性。自带标签条，方便管理。 4)、阻燃性能符合UL94V-0 | 1396 | 个 | 12 | 16752
9 | 6类非屏蔽数据跳线 | 1)、性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准，并向下兼容Cat.5e系统应用。 2)、加长型水晶头，方便于高密度环境插拔。 3)、多股软线缆规格：24AWG/7，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定，增强了跳线的柔软性和使用寿命。 4)、十字龙骨芯结构，降低了四个线对的串扰，保证了跳线的高稳定性。 5)、护套材料：PVC。50μ(inch)镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 6)、支持最少7种颜色选择（橙色/蓝色/绿色/紫色/红色/黄色/灰色/黑色），方便网络信息系统彩色化管理。工作温度：－10至60℃。 | 2209 | 条 | 32 | 70688
B | 水平子系统
1 | 6类4对非屏蔽双绞线 | 1)、产品参照标准ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2六类标准； 2)、在Cat.6系统应用中，提供至少250MHz的信道带宽，防火级别达到CM等级； 3)、支持千兆以太网应用，以及传输速率高达2.4Gbps的局域网协议。 4)、骨芯结构：十字骨龙芯，提供更稳定的性能及线缆支撑，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降。 5)、线芯规格：23AWG无氧铜，外径≥6.2mm； 6)、绝缘材料：高密度聚乙烯HDPE。护套材料：PVC。 7)、最大承受拉力：11.34Kg。 最大直流电阻：≤9.5Ω/100m。安装温度：0至 +50℃，工作温度：-20至+60℃。 8)、必须与六类非屏蔽模块同一品牌；提供25年质量保证； | 480 | 箱 | 1200 | 576000
C | 垂直子系统
1 | 24芯室内单模光缆 | 1)、OS2零水峰单模光缆，符合国际TIA/EIA-568-B.3标准。 2)、纤芯直径：纤芯直径：9.2±0.4μm,包层直径：125±1.0μm。 3)、室内光缆：可提供PVC护套或 阻燃LSZH护套。室外光缆：可提供中心束管式铠装、层绞式非铠装、层绞式轻铠和直埋加强重铠。室内光缆：900μm紧套光纤，芳纶加强元件。 4)、室内光缆：通过第三方机构检测。 5)、最大衰减：3.5dB/km@1310nm；1.5dB/km@1550nm。允许拉伸力：长期200N，短期 660N；允许压扁力：长期300N/100mm，短期1000N/100mm；弯曲半径：动态20*D，静态 10*D（D指光缆直径）。运输、存储、使用温度：-20～60℃，安装温度：-5～50℃。 | 2500 | 米 | 15.8 | 39500
D | 管理间子系统
2 | 6类24口非屏蔽数据配线架 | 1）、符合国际标准ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568设计制造的标准1U配线架。可安装在标准19”机柜内，适用于设备间的水平布线和设备的互配端接。 2）、可提供24口和48口可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直进线，工艺美观、匠心独具，让理线更牢固、清晰，背面有568B和568A两种打线方式标识卡，。 3）、可提供模块化的和一体化的，方便不同环境的应用。 4）、可支持Cat.5e、Cat.6、Cat.6A解决方案，方便系统的未来升级。 5）、信息模块采用无焊锡栽针技术，绿色环保 6）、模块化配线架，可以通过端口转接支架兼容光纤适配器的安装。 7）、配线架端口自带标签，方便信息端口管理。 8）、部带有理线支撑架，有助于水平线缆的管理。 9）、必须与六类非屏蔽模块同一品牌 | 65 | 个 | 820 | 53300
4 | 6类RJ45-RJ45非屏蔽数据跳线 | 1)、性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准，并向下兼容Cat.5e系统应用。 2)、加长型水晶头，方便于高密度环境插拔。 3)、多股软线缆规格：24AWG/7，100%原厂测试，确保线缆具有高标准的电气性能稳定，增强了跳线的柔软性和使用寿命。 4)、十字龙骨芯结构，降低了四个线对的串扰，保证了跳线的高稳定性。 5)、护套材料：PVC。50μ(inch)镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 6)、支持最少7种颜色选择（橙色/蓝色/绿色/紫色/红色/黄色/灰色/黑色），方便网络信息系统彩色化管理。工作温度：－10至60℃。 | 2209 | 条 | 42 | 92778
5 | 固定式光纤配线架 | 1）、适用于管理间水平成垂直光纤的端接。 2）、金属外盖，保护光纤避免尘土和其它损害，保护用户投资。 3）、1U高度，最大熔接芯数48芯（双工LC）。 4）、可提供三种不同的结构：抽拉式、转轴式、翻盖固定式，方便不同环境的施工维护。 5）、灵活的连接器条形板，可根据实际需求来配置相应的耦合器。 6）、适用于与ST/SC/LC/FC等耦合器的端接。锁扣式设计，方便安装维护。 7）、自带跳线理线槽设计，降低了机柜安装空间，节约了成本。 | 37 | 个 | 360 | 13320
6 | 24LC型连接挡板 | 适用于光纤配线架搭配使用，适用于与SC/LC光纤耦合器搭配使用 | 37 | 个 | 40 | 1480
7 | 24芯熔接盘 | 光纤熔接盘 | 37 | 个 | 24 | 888
8 | LC双工光纤耦合器 | 1）、同时适用于单模和多模系统，兼容性好，灵活性高。 2）、采用高精度氧化锆陶瓷套管。高精度机械尺寸。 3）、低插入损耗。良好的接插能力。可提供ST/SC/FC/LC等接口类型 | 444 | 个 | 24 | 10656
9 | 1米单芯单模LC尾纤 | 适用于光纤熔接使用 单芯光纤尾纤 高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的接头 光纤尾纤的光纤芯数和物理结构可按客户特殊要求定制； 高回波反射损耗，低插入损耗； 使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数可达千次以上； 精密研磨并全数检测，确保性能最好； 采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能力； 护套均为LSZH材料，均严格通过3D测试 单芯光纤尾纤 高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的接头 卓越的传输特性 符合YD/T 1258.4标准 可选长度：1m 类型选择：单模/多模 直径选择：2.0mm/0.9mm 颜色：G.652 9/125μm黄色 严格通过3D测试：通过顶点偏移(ApexOffset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(FiberHeight)测试 | 888 | 根 | 24 | 21312
10 | 2米双芯单模光纤跳线 | 适用于耦合器与光纤模块的连接 双芯光纤跳线 高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的接头 光纤跳线的光纤芯数和物理结构可按客户特殊要求定制； 高回波反射损耗，低插入损耗； 使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数可达千次以上； 精密研磨并全数检测，确保性能最好； 采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能力； 环境温度变化时性能保持稳定，因此连接器的温度特性很好，在-40℃至+80℃，插入损耗变化≤+0.1dB； 提供多种接头，分别有SC、ST、FC、LC，适用于多模和单模连接器，应用于光纤数据传输和通信系统。 可将光纤设备与光纤互联、交叉连接以及信息插口相连接 符合YD/T1272.1(LC)标准 可选长度：2m/3m/5m/定制 类型选择：单模 外护套：低烟无卤阻燃聚乙烯（LSZH） 颜色：G.652 9/125μm、G.657 9/129μm黄色 均严格通过3D测试：通过顶点偏移(ApexOffset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(FiberHeight)测试 | 444 | 条 | 92 | 40848
11 | 金属理线器 | 1）、金属材料制作，拉丝工艺，外观更优。 2）、适应于与数据配线架和语音配线架搭配。 3）、深度提供有：55mm和70mm，方便跳线整理。 4）、圆角工艺，不伤手。可上下开启。 | 159 | 个 | 90 | 14310
12 | 42U落地机柜 | 1）、符合GB/T3047.2标准，兼容19〞国际标准全部采用优质冷轧钢板 2）、厚度：方孔条2.0mm，其他1.2mm，机柜表面采用先喷砂，后喷塑的表面处理工艺，保证机柜表面涂层的牢固可靠，耐酸碱、耐腐蚀、防静电 3）、前门采用5mm厚钢化玻璃，高级旋把门锁，美观大方，匠心独具，可拆卸的左右侧门，方便安装调试，可同时安装脚轮和支撑脚，方便移动，结构坚固，承载达500Kg 4）、风机单元的外壳采用一次成型技术，有效减少风机的震动，提高风机单元的使用寿命，风机单元采用独立电源线，方便维护 5）、增强型固定托盘，底部附有加强筋，承载达100Kg 6）、可选高度：47U/42U/37U/27U/22U/18U，可选深度：600mm/800mm/1000mm 7）、可选颜色：黑色、灰白色，可选门板：玻璃门、金属门。 | 37 | 座 | 4000 | 148000
E | 设备间子系统
2 | 固定式光纤配线架 | 1）、适用于管理间水平成垂直光纤的端接。 2）、金属外盖，保护光纤避免尘土和其它损害，保护用户投资。 3）、1U高度，最大熔接芯数48芯（双工LC）。 4）、可提供三种不同的结构：抽拉式、转轴式、翻盖固定式，方便不同环境的施工维护。 5）、灵活的连接器条形板，可根据实际需求来配置相应的耦合器。 6）、适用于与ST/SC/LC/FC等耦合器的端接。锁扣式设计，方便安装维护。 7）、自带跳线理线槽设计，降低了机柜安装空间，节约了成本。 | 3 | 个 | 360 | 1080
3 | 24LC型连接挡板 | 适用于光纤配线架搭配使用，适用于与SC/LC光纤耦合器搭配使用 | 7 | 个 | 40 | 280
4 | 24芯熔接盘 | 光纤熔接盘 | 7 | 个 | 24 | 168
5 | LC双工光纤耦合器 | 1）、同时适用于单模和多模系统，兼容性好，灵活性高。 2）、采用高精度氧化锆陶瓷套管。高精度机械尺寸。 3）、低插入损耗。良好的接插能力。可提供ST/SC/FC/LC等接口类型。 | 84 | 个 | 24 | 2016
6 | 1米单芯单模LC尾纤 | 适用于光纤熔接使用 单芯光纤尾纤 高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的接头 光纤尾纤的光纤芯数和物理结构可按客户特殊要求定制； 高回波反射损耗，低插入损耗； 使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数可达千次以上； 精密研磨并全数检测，确保性能最好； 采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能力； 护套均为LSZH材料，均严格通过3D测试 单芯光纤尾纤 高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的接头 卓越的传输特性 符合YD/T 1258.4标准 可选长度：1m 类型选择：单模/多模 直径选择：2.0mm/0.9mm 颜色：G.652 9/125μm黄色 严格通过3D测试：通过顶点偏移(ApexOffset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(FiberHeight)测试 | 168 | 根 | 24 | 4032
7 | 2米双芯单模光纤跳线 | 适用于耦合器与光纤模块的连接 双芯光纤跳线 高质量的光缆和出厂前已经过精密处理的接头 光纤跳线的光纤芯数和物理结构可按客户特殊要求定制； 高回波反射损耗，低插入损耗； 使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数可达千次以上； 精密研磨并全数检测，确保性能最好； 采用高精度氧化锆和高磨光磷青铜套管，确保良好的物理承接力和插接能力； 环境温度变化时性能保持稳定，因此连接器的温度特性很好，在-40℃至+80℃，插入损耗变化≤+0.1dB； 提供多种接头，分别有SC、ST、FC、LC，适用于多模和单模连接器，应用于光纤数据传输和通信系统。 可将光纤设备与光纤互联、交叉连接以及信息插口相连接 符合YD/T1272.1(LC)标准 可选长度：2m/3m/5m/定制 类型选择：单模 外护套：低烟无卤阻燃聚乙烯（LSZH） 颜色：G.652 9/125μm、G.657 9/129μm黄色 均严格通过3D测试：通过顶点偏移(ApexOffset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(FiberHeight)测试 | 84 | 条 | 92 | 7728
8 | 42U落地机柜 | 1）、符合GB/T3047.2标准，兼容19〞国际标准全部采用优质冷轧钢板 2）、厚度：方孔条2.0mm，其他1.2mm，机柜表面采用先喷砂，后喷塑的表面处理工艺，保证机柜表面涂层的牢固可靠，耐酸碱、耐腐蚀、防静电 3）、前门采用5mm厚钢化玻璃，高级旋把门锁，美观大方，匠心独具，可拆卸的左右侧门，方便安装调试，可同时安装脚轮和支撑脚，方便移动，结构坚固，承载达500Kg 4）、风机单元的外壳采用一次成型技术，有效减少风机的震动，提高风机单元的使用寿命，风机单元采用独立电源线，方便维护 5）、增强型固定托盘，底部附有加强筋，承载达100Kg 6）、可选高度：47U/42U/37U/27U/22U/18U，可选深度：600mm/800mm/1000mm 7）、可选颜色：黑色、灰白色，可选门板：玻璃门、金属门。 | 3 | 座 | 4000 | 12000
F | 建筑群子系统
1 | 24芯室外单模光缆 | 1)、OS2零水峰单模光缆，符合国际TIA/EIA-568-B.3标准。 2)、纤芯直径：纤芯直径：9.2±0.4μm,包层直径：125±1.0μm。 3)、室内光缆：可提供PVC护套或 阻燃LSZH护套。室外光缆：可提供中心束管式铠装、层绞式非铠装、层绞式轻铠和直埋加强重铠。室内光缆：900μm紧套光纤，芳纶加强元件。 4)、室内光缆：通过第三方机构检测。 5)、最大衰减：3.5dB/km@1310nm；1.5dB/km@1550nm。允许拉伸力：长期200N，短期 660N；允许压扁力：长期300N/100mm，短期1000N/100mm；弯曲半径：动态20*D，静态 10*D（D指光缆直径）。运输、存储、使用温度：-20～60℃，安装温度：-5～50℃。 | 2500 | 米 | 25.7 | 64250
三 | 小计 |  |  |  |  | 3477400

## 2、网络
2计算机网络系统（含网络安全）
序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价
一 | 校园网
1 | 核心交换机 | 1.交换容量≥80 Tbps，包转发率≥26000 Mpps；主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥6； 2.设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，独立风扇框数≥2； 3.支持独立的硬件监控板卡,集中监控风扇模块、电源模块等； 4.支持集群技术，可通过跨框链路聚合提高链路的利用率，并消除单点故障；为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备； 5.支持整机MAC地址≥1M，支持整机ARP表项≥256K、支持整机ACL表项≥64K； 6.每台配置双主控双电源，配置千兆光接口≥24个、千兆电接口≥48个、SFP+万兆接口≥24个，每台配置450个无线AP管理授权；每台配置一条集群线缆。 7.原厂3年质保。 | 2 | 台 | 210000 | 420000
2 | 汇聚交换机 | 1.性能：交换容量≥20T，包转发率≥390Mpps； 2.硬件规格：固定端口不少于20个千兆SFP、不少于4个万兆SFP+、不少于4个40GE QSFP+，配置双电源，支持可插拔风扇框； 3.支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略； 4.支持智能以太保护 SEP 协议，支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032），支持 BFD For OSPF/ISIS/VRRP/PIM 协议； 5.支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防； 6.支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性，支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击； 7.支持融合AC管理功能； | 14 | 台 | 55000 | 770000
3 | 24口POE交换机 | 1.性能：交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps，支持802.3at POE+功能； 2.★硬件规格：固定端口满足24个10/100/1000Base-T以太网端口、4个千兆SFP，配置标准USB接口； 3.路由功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议； 4.为保证设备稳定运行，防雷≥6kv； 5.支持公有以太网多环保护技术（ERPS），国际标准为核心以太网设计的二层链路冗余备份协议，其环路阻断以及链路恢复都集中在主控设备上进行，非主控设备直接向主控设备汇报自己的链路情况，无需经过其他非主控设备的处理 | 48 | 台 | 12000 | 576000
4 | 48口接入交换机 | 1.性能：交换容量≥400Gbps，包转发率≥87Mpps； 2.★硬件规格：固定端口满足48个10/100/1000Base-T以太网端口、4个千兆SFP，提供设备截图证明； 3.路由功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议； 4.支持DHCPv6 Snooping，SAVI，CPU防攻击、动态ARP检测、IP源地址保护、PPPoE+、安全启动等多种安全特性； 5.支持公有以太网多环保护技术（ERPS），国际标准为核心以太网设计的二层链路冗余备份协议，其环路阻断以及链路恢复都集中在主控设备上进行，非主控设备直接向主控设备汇报自己的链路情况，无需经过其他非主控设备的处理； | 83 | 台 | 10000 | 830000
5 | 无线控制器 | 核心交换机无线控制器插卡 | 1 | 台 |  | 0
6 | 面板AP | 1.支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，支持2空间流，MU-MIMO，整机速率≥1.26Gbps； 2.支持最大接入用户数≥32个； 3.★支持面板、挂墙、桌面等安装方式，可安装在86面板盒上，厚度不超过40mm； 4.包含1个GE上行接口、4个GE下行接口、支持标准USB接口，可用于对外供电； 5.可基于全局、基于SSID或基于用户的三个不同维度对每种应用进行单独的流量统计及可视化呈现； | 509 | 台 | 1800 | 916200 | 经询价，此AP配置为标配，无法再降低指标
7 | 高密AP | 1.支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，支持MU-MIMO，整机支持3个射频，单射频支持2条空间流，整机速率≥2.6Gbps； 2.支持最大接入用户数≥750个，支持不少于150个⽤户同时点播720P高清视频不卡顿 3.包含2个10/100/1000Mbps自适应以太网接口； | 7 | 台 | 5000 | 35000
8 | 室内AP | 1、支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准,支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作;整机速率≥1.267Gbps； 2、2个10/100/1000Mbps(RJ45 ) 以太口;支持USB接口，可用于对外供电，也可用于存储，支持内置天线； 3、内置物联网插槽，支持蓝⽛，可用于定位； | 92 | 台 | 3000 | 276000 | 教学楼、实训楼仅做管线预留，设备不在本次预算范围内
9 | 万兆单模光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | 28 | 个 | 900 | 25200
10 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 262 | 个 | 600 | 157200
11 | IT运维平台 | 1.系统应支持大规模设备管理能力，可最多管理20,000台网元； 2.系统应支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储、摄像头； 3.系统使用B/S架构，支持IE、Firefox、Chrome等主流浏览器，支持Windows、Novell SUSE Linux操作系统和SQL Server、Oracle数据库； 4.系统提供分权分域功能，为不同的用户、角色分配不同的设备管理范围和操作权限； 5.系统提供三种北向接口（SNMP、FTP及Restful接口），可通过北向接口向上层系统提供告警、性能以及资源数据； 6.系统应支持多种南向接口类型，包括SNMP、Telnet/STelnet、FTP/SFTP/FTPS、TR069、MML、IPMI、SMI-S、Modbus、HTTPS接口，方便管理多种设备类型； 7.系统应支持单设备添加、按IP段添加、通过文件导入方式添加等多种资源发现方式，可定义任务自动发现设备； 8.系统应支持基于LLDP协议、CDP协议进行链路的自动发现，并支持手动创建、调整链路； 9.系统应支持以拓扑图的方式直观显示被管网元及其之间的连接关系和状态，提供左树右图的拓扑展现方式，对拓扑对象通过子网进行分层展示； 10.系统应支持拓扑图全屏、放大、缩放、导出，支持拓扑背景图为GIS地图，支持拓扑图自动布局，支持拓扑对象按名称、IP、类型的快速查找； 11.系统需要支持7*24小时对全网设备告警的实时监控，并支持Email、webchat形式的告警通知，通知内容可以自定义； 12.支持以任务形式统一管理性能数据采集，采集任务定义了对哪些设备的哪些指标进行采集，支持增加、删除、启动、停止、修改性能采集任务，支持修改采集周期； 13.支持用户拖拽式自定义报表内容，运用钻取、旋转、切片等操作，实现业务数据的灵活展现和统计汇总，提供自助式数据同比、环比、TOPN等分析功能； 14.系统支持告警信息中包含与故障关联的信息（如端口故障需关联呈现端口信息、故障信息、链路拓扑信息、历史流量信息、维护经验等）； 15.系统支持区域内用户的网络使用质量分析能力，并以区域维度进行信息汇聚（如区域内低速率用户占比、高丢包率AP占比、高掉线率AP占比等）在拓扑上呈现。 16.网管服务器配置要求：内存配置不低于128GB,硬盘配置不低于2.4TB，电源配置不低于2*900W； 17.配置至少能管理250个网络设备节点软件授权许可。600个无线AP设备节点软件授权许可。 | 1 | 套 | 550000 | 550000
二 | 设备网
1 | 核心交换机 | 1.采用CLOS架构；交换容量≥86 Tbps，包转发率≥26000 Mpps；主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥6，整机业务板槽位数≥3； 2.为适应业界主流机柜的深度，要求设备深度≤600mm，为满足机房里机柜的空间要求，要求设备高度≤10U； 3.支持公有以太网多环保护技术（ERPS），国际标准为核心以太网设计的二层链路冗余备份协议，其环路阻断以及链路恢复都集中在主控设备上进行，非主控设备直接向主控设备汇报自己的链路情况，无需经过其他非主控设备的处理； 4.支持IPV4静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，支持IPv4/IPv6等价路由、策略路由、路由策略，支持IPv4和IPv6双协议栈； 5.支持业务分析功能。 6.硬件配置要求： 1.配置完整主机，冗余主控引擎、冗余交流电源； 2.配置24个千兆电接口、72个千兆光接口、12个万兆光接口(可自适应到千兆光)。（所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口） | 1 | 台 | 120000 | 120000
2 | 48口接入交换机 | 1.性能：交换容量≥400Gbps，包转发率≥87Mpps； 2.★硬件规格：固定端口满足48个10/100/1000Base-T以太网端口、4个千兆SFP，配置标准USB接口，支持U盘快速开局； 3.路由功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议； 4.支持DHCPv6 Snooping，SAVI，CPU防攻击、动态ARP检测、IP源地址保护、PPPoE+、安全启动等多种安全特性； 5.支持公有以太网多环保护技术（ERPS），国际标准为核心以太网设计的二层链路冗余备份协议，其环路阻断以及链路恢复都集中在主控设备上进行，非主控设备直接向主控设备汇报自己的链路情况，无需经过其他非主控设备的处理 | 65 | 台 | 12000 | 780000
3 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 130 | 个 | 600 | 78000
三 | 网络安全
1 | 下一代防火墙 | 一、性能指标 网络吞吐量≥25Gbps，应用层吞吐量≥3Gbps，并发连接数≥220W，新建连接数≥20W；≥8G内存，≥64G SSD+1T SATA硬盘，双电源，≥6个千兆电口+2个万兆光口，默认支持2个扩展槽； 二、功能参数： 1、支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式； 2、支持基于IP地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等； 3、访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 4、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制；支持NAT64、NAT46 地址转换； 5、可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； 6、设备具备独立的僵尸网络识别库，特征总数在58万条以上； 7、支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； 8、支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。 9、支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； 10、支持基于攻击不同阶段的方式来匹配并展示当前资产遭受到攻击的具体所处状态，并详细给出针对性处理建议，展示具体的攻击链并可对威胁进行取证； 11、支持场景化的配置向导功能，可以选择不同的部署方式以及使用场景实现产品的快速实施； | 1 | 台 | 150000 | 150000
2 | 上网行为管理 | 1、2U机架式结构；千兆电口≥6个，SFP插槽≥2个和可插拨的扩展槽≥2个； 标配双电源； 支持Bypass； 推荐5000个上网用户使用； 默认包含3年系统版本升级、URL库及应用特征库升级许可； 2、支持DHCP Replay/Server；支持智能DNS,对内部服务器负载均衡，按应用服务的负载均衡多链路冗余切换； 支持静态路由、ospf、vlan透传、单臂路由。 3、支持行为管理设备接入集中管控平台，并通过APP管理集中管理平台并查各个局点的ACM的状态和告警信息。 4、设备内存、cpu、会话、接口速率支持告警设置，支持时间告警支持黑名单告警，支持违规网站、违规搜索、违规帖子、违规上传、违规邮件、还有潜在威胁的告警行为。 5、支持将多个以太网物理端口捆绑成一条逻辑端口（即将多个端口捆绑成一个逻辑的端口以增加带宽，同时增加链路备份）支持基于mac、轮循、主备、哈希、广播、802.3ad、发送自适应、双向自适应等等多种负载方式。链路聚合通道要求可以捆绑数不少于6个物理端口。 6、支持基于策略方向、源地址、目的地址、服务、生效时间的安全策略。支持路由模式、网桥模式、旁路模式；支持ISP自动地址表（电信、移动、网通、铁通等）的策略路由的选路方式。 7、支持对TCP、UDP、ICMP、TCP SYN超时时间，无回应UDP超时时间设置，并能支持按照新建会话与总会话比例设置老化开始或者结束。 8、可通过 NetbIOS 协议扫描内网的主机信息，扫描结果将列出每个主机的 IP 地址、MAC地址和主机名等，然后可以将其加入某个用户组中，逐步完善组织结构的管理。 9、支持AD、POP3、Proxy、PPPOE、 H3C IMC/CAMS、锐捷 SAM、城市热点、web认证等系统进行认证单点登录，简化用户操作； 10、支持通过磁卡识别用户身份，并对用户做控制。支持于企业微信对接；支持于钉钉对接；临时账号支持二维码扫描接入认证。 11、支持url白名单，添加到白名单的url不受策略控制和审计。支持ip白名单，添加到白名单的ip不受策略控制和审计。 12、支持防火墙模块阻断、流量模块阻断、行为管控模块阻断记录 | 1 | 台 | 150000 | 150000
3 | WEB防火墙 | 一、性能指标 网络吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥2Gbps，http并发连结数≥50W，http新建连接数（CPS）≥10000； ≥10个千兆电口+4个千兆光口； 二、功能参数 1、支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件账号撞库攻击检测等，支持根据邮件附件类型进行文件过滤； 2、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4和IPv6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 3、产品内置Web应用攻击检测引擎，支持文件包含攻击、抵御注入式攻击（包含SQL注入、系统命令注入）、信息泄露攻击、跨站脚本（XSS）、网站扫描、WEBSHELL后面攻击、跨站请求伪造、目录遍历攻击、WEB整站系统漏洞等应用层攻击行为，支持超过3000种Web服务器漏洞特征规则； 4、支持基于所有安全模块的检测结果进行恶意IP联动封锁，包含高危封锁和所有封锁； 5、支持Web漏洞扫描功能，可扫描检测网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞； 6、具备识别与阻断外部扫描器发起的服务器恶意扫描行为，可对扫描器地址进行自定义封堵。 7、支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别； 8、支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息； 9、支持基于攻击不同阶段的方式来匹配并展示当前资产遭受到攻击的具体所处状态，并详细给出针对性处理建议，展示具体的攻击链并可对威胁进行取证； | 1 | 台 | 130000 | 130000
4 | 数据库审计 | 一、性能参数 至少提供6个千兆电口，2个千兆光口；单向数据库流量≥400Mb/s，≥2TB SATA硬盘； 二、功能参数 1.精细化日志秒级查询通过SQL串模式抽取保障磁盘IO的读写性能；分离式存储SQL语句保障数据审计速度快 2.支持指定源IP、时间日期、客户端程序、业务系统、数据库用户、操作类型等精细日志查询； 3.TB级日志秒级查询、支持指定源IP、时间日期、客户端程序、业务系统、数据库用户、操作类型等精细日志查询、支持操作类型精细化日志查询、支持风险级别排行统计查询、支持数据库条件的统计查询、支持统计趋势查询分析、支持风险级别查询分析、支持通过多SQL语句的统计查询、支持统计分析下钻、支持业务系统元素统计查询。 4.支持以时间、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码、策略、规则、风险级别、SQL模版为条件的数据库风险查询。 5.支持以风险级别、源IP、业务主机、数据库用户、风险类型为维度的数据库风险排行。 6.支持通过监控网络流量自动发现未审计数据库； 7.数据库访问可视：数据库安全系统联动数据安全系统（BA）提供数据库系统、业务系统、运维人员、互联网接入之间的访问关系以及交互式分析，可以通过多维度展示具体人员、具体事件、具体内容、高危操作、登录失败、访问次数的视图支持查看最近的账号安全事件； 8.支持基于SQL命令的webshell检测； 9.支持以时间、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码、策略、规则、风险级别、SQL模版为条件的数据库风险查询； | 1 | 台 | 10000 | 10000
5 | 日志审计 | 一、性能参数 至少具有50个主机审计许可证书;处理性能3000条/秒；可用存储量≥1TB；不少于6个千兆电口; 二、功能参数 1、系统支持Syslog、Syslog-ng 、SNMP Trap、文件、WMI、FTP、数据库、SMB、Console、镜像流量等方式采集日志； 2、支持零管理配置，系统自动发现域名并监控域名的访问及攻击情况； 3、系统支持从不同设备或系统中所获得的各类日志、事件中抽取相关片段准确和完整地映射至安全事件的标准字段； 4、支持归并技术，一段时间内对重复日志进行归并； 5、支持简单易用的日志查询普通模式，根据系统预置的查询条件，根据用户需求查询对应的日志，并且支持查询条件的保存，供后续快捷使用。 6、支持根据设备类型，按日期展示日志的接入情况，包含不同级别日志数量统计 7、支持显示审计事件分类统计列表，根据审计策略名称、审计事件类型、被审计人员、目标设备地址四个维度展现； 8、支持业务管理配置，可以导出系统内报表、策略、采集器、资产等业务数据，供新设备导入配置，实现快速切换设备； | 1 | 台 | 120000 | 120000
6 | 堡垒机 | 1、1U机型，2个USB口； 千兆电口≥6个，SFP插槽≥2个，可扩展插槽≥2个，2T存储空间； 个主机/设备许可≥100个，不限用户数。 2、支持自然人（主帐号）入职、职位变更、离职的流程管理，支持流程申请人、审批人、执行人的委派。入职、变更、离职需要申请人定义申请单，发起事件申请；审批人收到申请后可以同意或拒绝申请，同意时可以指定执行人进行实际的管理动作的执行。 3、支持主帐号的分组管理，分组可以树形方式展现，不限制分组层级数量 4、资源类型支持Windows主机、域控主机、域内主机、Unix主机、各种网络设备、安全设备、网元、数据库、WEB中间件、WEB应用系统等。 5、资源授权模式基于岗位授权，岗位上绑定资源账号，这样授权可迁移、授权粒度更细；并可针对岗位设置相关安全策略。 6、支持自定义角色。角色可按照组节点进行定义，从而实现分层分级管理模式。角色权限细粒度高，可自由组合。 7、支持从帐号的自动抓取，能够自动抓取资源上已经存在的所有帐号；支持资源从帐号的双人共管管理方式，灵活的适应用户的帐号管理场景。 8、定期检查平台存储的设备账号密码与设备实际密码是否匹配，以便进校验密码一致性，提高设备的安全性避免密码混乱无法登陆现象发生。 9、支持unix资源、网络资源、windows资源、数据库资源、C/S资源、B/S资源、中间件资源、大型机资源。 10、提高设备的安全性，不采用标准的协议端口，平台支持FTP、telnet、ssh、远程桌面等协议服务端口变更。 11、采用动作流方式代填，无需定制支持所有资源代填。 | 1 | 台 | 120000 | 120000
7 | 漏洞扫描 | 1、1U机箱，≥2个可插拨的扩展槽，≥6个10/100/1000BASE-T接口，≥2个SFP插槽，≥1个console口，≥2个USB口 单电源 含3年规则库升级许可。 任务不限制IP数量；并发扫描40个IP地址；并发扫描8个扫描任务；支持分布式部署； 2、旁路接入网络，无需改变原有的网络架构；支持分布式扫描部署能力，支持用户进行两级和两级上的分布式、分层部署方式； 3、支持资产自动发现功能，支持利用历史扫描过程中所发现的在线主机信息，来添加资产； 4、产品漏洞库涵盖目前的安全漏洞和攻击特征，漏洞库具备至少CVE、CNNVD、CNCVE、CNVD、BUGTRAQ 编号； 5、产品扫描信息包括主机信息、用户信息、服务信息、漏洞信息等内容。需给出各类扫描信息的详细列表，支持70000种以上漏洞，其中数据库漏洞库为2500种以上； 6、支持对VMware、KVM等虚拟化设备检测； 7、支持主流数据库的检测，应包括但不限于：Oralce、Sybase、SQLServer、DB2、Postgres、MySql、MsSql、mongodb等；支持移动设备扫描； 8、产品支持对扫描对象安全脆弱性的全面检查，如安全补丁、口令、服务配置等。请详细描述针对主机和网络的扫描类别及项目； 9、支持口令猜解功能； 10、产品具有无限IP漏洞扫描能力，并提供相应许可； 11、支持主机存活探测，支持ARP、ICMP ping、TCP ping及UDP ping四种类型； 12、支持connect、SYN两种端口扫描方式； 13、支持每台主机最大并发线程数设置，至少支持100个线程； 14、产品应界面友好，所有的图形界面、报警信息、报表与文档、技术资料要求均需要支持简体中文、英文版本，自定义界面风格。 | 1 | 台 | 120000 | 120000
8 | 安全管理平台 | 1、2U架构；CPU6核；内存64G；硬盘容量SSD 256G+ 8TB，支持RAID 0、1、5和6；接口数量千兆光口≥4个，千兆电口≥4个。软件平台：包含6大功能子系统。 态势分析子系统。支持对风险态势、资产态势、脆弱性态势、攻击态势、追踪溯源等态势信息进行分析和展示等。 安全监测子系统。支持安全事件监测、攻击威胁监测、脆弱性监测等功能。支持接入的探针包括天融信漏洞扫描、僵木蠕、IDS、EDR、WAF、防火墙。 安全处置子系统。支持处置工作台、统计报表等功能。 安全对象管理子系统。支持资产维护管理、资产备库、资产探测、资产属性管理等功能。 安全知识子系统。支持多类安全知识，包括漏洞库、补丁库、病毒库、安全经验库、安全要求库、应急预案库及文档管理功能。 系统设置。提供安全设置、系统维护、个人信息和日志转发等功能。支持告警规则管理、用户管理、日志删除策略等。 2、全网态势展示的主题包括：资产概况、资产活跃度、日志源监控、数字地图实时风险展示、事件趋势、告警统计、最新告警、热点事件等。 3、支持点击主题的内容下钻获取详细信息，主题包括但不限于：资产信息、告警、事件趋势、热点事件。 4、支持事件趋势的统计信息分类筛选显示。 5、支持基于资产角度多维度展示资产态势，展示的主题包括：资产总体情况、资产漏洞、资产事件排行、漏洞影响范围、资产受攻击情况、事件影响范围、发起攻击资产排名。 6、支持资产态势中各个主题展示的相关统计信息点击下钻获取详细信息。 7、支持资产漏洞、资产事件相关信息列表展示，展示信息包括但不限于：资产名称、IP、责任人、总数等信息。 8、提供对攻击事件一键追踪溯源功能，支持对被追溯的安全事件的原始日志信息进行展示，支持对追溯相关的安全事件按照源地址、目的地址、事件类型等进行追随及展示，支持对被追溯到的关联安全事件进行类别关联分析并展示关系网图。 9、支持以安全事件视角实现事件描述、解决方案、攻击原理等安全信息的展示以及事件画像功能。针对安全事件可关联解决方案，提供对攻击事件的攻击原理解释和处置建议，解决方案支持增量升级。 | 1 | 台 | 300000 | 300000
9 | 备份一体机 | 1、硬件规格：标准配置1颗志强四核超线程CPU、16GB内存、2个千兆网口、1U机箱（4盘位）、16TB裸容量硬盘（标准配置4*4TB裸容量16TB SATA企业级硬盘） 2、总体要求：能够基于实时的字节级增量数据捕获技术（非快照类、块级传输），实现各类系统及数据库应用级容灾功能。 3、操作系统：兼容X86和ARM架构服务器；支持Linux ，/Windows2000/2003/2008/2012/ XP/VISTA/WIN7/WIN8 ,MacOS ,中标麒麟，红旗，FreeBSD等，在各种操作系统上,具有相同的操作界面。 4、数据库/应用环境支持：持对Oracle、DB2、MySQL、达梦、南大通用、Informix、SQL¬_Server、Exchange、Lotus Notes、Sybase ASE、人大通用、SAP HANA、Cache等多种数据库或应用系统进行在线实时保护，支持20KM以上异地的数据库实时复制，支持无限历史时间点留存。 5、虚拟化环境支持：全面支持各类虚拟化平台备份，如Microsoft HyperV、VMware、Citrix等及国产服务器虚拟化平台如CNware、华为、联想、曙光、浪潮、中兴等。图形化管理、配置和维护：提供强大的控制台管理功能，全中文操作界面及操作手册，通过WEB方式便捷管理，所有软件功能均为模块化功能，可在控制台进行统一管理。软件安装配置应简单容易；具备简便、直观和友好的图形操作管理界面，能通过图形化配置备份策略、备份设备等，备份/恢复有进度显示。 6、支持文件与数据库持续保护功能：可设定的任意历史点数据快速恢复，时间精度可以达到百万分之一秒，具备真正的CDP数据保护功能，最大限度减少因软硬件故障及逻辑错误等造成的数据丢失量。支持自由定制CDP数据合并策提供字节级别实时异步持续复制功能，数据复制时仅传输实际变化的内容，不对变化内容所在的数据块进行整体传输，降低传输带宽需求，不受距离限制。备份数据格式无任何更改，可以不依赖于备份软件直接使用。略以节省备份存储空间。支持对共享磁盘上的文件或目录执行实时捕获和复制 7、备份与恢复的便捷性：支持文件及目录选择，可自由选择需忽略的文件或目录，可以自动跳过临时文件，避免无效数据占用带宽资源。支持粒度恢复功能，在恢复之前可以快速查看备份文件目录信息。备份软件自身不对数据做任何修改，备份数据可以不通过备份软件直接使用，减少数据恢复时间。支持从灾备数据副本中全部恢复、或选择性恢复单个文件和目录 8、公有云平台支持：全面支持目前现有的公有云平台备份，既能将云平台上的数据进行备份也能够支持以云平台为依托建立数据灾备平台。支持如阿里云、腾讯云、盛大云、百度云、AWS、Azure、华为云、Ucloud、QingCloud等云平台；操作系统快速在线迁移：支持操作系统、应用软件、配置及数据在线迁移能力，能够快速的将操作系统及应用环境从一台服务器迁移至另一台服务器。支持P2V、P2P、V2P以及异构虚拟化平台下的V2V迁移。 9、数据验证功能：提供数据验证功能，帮助用户清楚的验证生产数据和备份数据是否一致，杜绝因数据不一致导致无法恢复或数据丢失；带宽控制：提供带宽及数据流控制功能，每个复制任务可根据时间动态调整带宽； | 1 | 台 | 109200 | 109200
四 | 小计 |  |  |  |  | 6742800

## 3、安防
3 综合安防系统（含视频监控、电子巡更、电子围栏）
序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价
一 | 视频监控系统
1 | 室内半球型网络摄像机 | ★1、不低于400W像素，最大分辨率不低于2688*1520；2、传感器尺寸≥1/2.7英寸；3、最低照度：彩色：≤0.002Lux，黑白：≤0.0002Lux；支持自动变焦、自动调节光圏；4、支持H.265、H.264、 MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile；6、可通过IE浏览器在监视画面中设置背光补偿区域，区域大小，位置可设，支持自动背光补偿模式；7、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图。10、焦距位置发生变化后，当设备待机时间达 到设定值时，可自动调节焦距到预先设定的位置； 可设置焦距预置位以记录不同焦距位置， 调用焦距预置位可自动调整焦距到对应位置。11、可设置不少于4套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换；12、在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma设置选项。14、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。15、具有不少于1个RJ45接口、1个CVBS视频输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口、1个电源输出接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个SD卡槽。采用AC220V转DC12V电源适配器或AC24V电源或POE供电；16、可通过IE浏览器或客户端软件对设备进行升级和重启。17、不低于IP67防护等级； | 33 | 台 | 1800 | 59400
2 | 室内筒型网络摄像机 | ★1、不低于400W像素，最大分辨率不低于2688*1520；2、传感器尺寸≥1/2.7英寸，内置红外补光灯；3、最低照度：彩色：≤0.002Lux，黑白：≤0.0002Lux；4、支持H.265、H.264、 MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile； 6、宽动态不小于106dB，且综合评价得分不小于132；信噪比不小于58dB；7、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图。8、支持同时开启不少于25个视频窗口进行画面浏览；10、在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项；11、具有强光抑制、白平衡、自动增益、数字降噪、电子防抖、透雾、图像镜像、走廊模式功能；12、可通过IE浏览器在监视画面中设置背光补偿区域，区域大小、位置可设，支持自动背光补偿模式；13、在丢包率设置为15%的网络环境下，可正常显示监视画面；15、支持轻存储功能，在IE浏览器下，具有轻存储开启/关闭选项，功能开启后，设备有3种模式显示存储卡剩余存储时长及录像帧率；16、支持IP地址获取和IP地址搜索功能； 17、可通过IE浏览器或客户端软件对设备进行升级和重启；18、不低于IP67、IK10防护等级； | 452 | 台 | 1100 | 497200
3 | 室外筒型网络摄像机 | ★1、不低于400W像素，最大分辨率不低于2688*1520；2、传感器尺寸≥1/2.7英寸，内置红外补光灯，支持自动变焦、自动调节光圏；3、最低照度：彩色：≤0.002Lux，黑白：≤0.0002Lux；4、支持H.265、H.264、 MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile；6、灰度等级不小于11级；信噪比不小于58dB；7、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图。9、可通过客户端软件对画面中不少于31个人脸进行检测和抓拍； 10、可设置不低于4套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换；11、具有强光抑制、白平衡、自动增益、数字降噪、电子防抖、透雾、图像镜像、走廊模式功能；12、可通过IE浏览器在监视画面中设置背光补偿区域，区域大小、位置可设，支持自动背光补偿模式；13、在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面；14、 在音频编码格式设置为PCM、G.711、AAC时，采样频率可设置为8~96KHz； 15、电源输出端可提供DC12V电源输出；17、可通过IE浏览器或客户端软件对设备进行升级和重启。18、不低于IP67防护等级。 | 48 | 台 | 1900 | 91200
4 | 课堂点名摄像机 | 1、摄像机由全局摄像机和细节摄像机组成，内置GPU芯片，支持POE供电，全局摄像机：靶面尺寸不小于1/2.8英寸，分辨力为不小于1100线，分辨率不小于1920×1080；细节摄像机：靶面尺寸不小于1/1.8英寸，分辨力不小于1200线，分辨率不小于2688*1520；★2、支持人脸抓拍、人脸比对功能，对监控画面中出现的人脸与设备数据库中的人脸图片进行比对，试验100次、比对成功次数不少于99次；★3、支人脸表情检测功能，支持人脸属性显示功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜、胡子、口罩、表情(包括高兴、愤怒、悲伤、惊讶、困惑、平静等人脸表情)等人脸属性。 4、当监控画面内人员出现明显阅读/书写、举手、趴桌子、听讲和玩手机等行为时，设备应给出报警提示并联动抓图；5、环境照度不低于100lx，依次进行阅读/书写、举手、趴桌子、听讲和玩手机等动作进行测试,每种行为各20次，共100次,报警准确率不小于95次；★6、全景细节兼顾：全景双200W，2.2mm超大视角；细节400W，1/1.8英寸 超低照度7、支持超星光级超低照度。全景相机：彩色最优：0.05Lux@F2.2（1/12s），黑白最优：0.005Lux@F2.2（1/12s）； 细节相机：彩色最优：0.001Lux@F1.7（1/12s），黑白最优：0.0001Lux@F1.7（1/12s）8、支持H.265编码，实现超低码流传输9、水平：0°~180°非连续旋转，垂直：-10°~+90°10、支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径11、支持1路音频输入和1路音频输出12、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能13、支持TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护14、支持DC12V/3A±10%，PoE（802.3at） | 73 | 台 | 9000 | 657000 | 仅合班教室、普通教室精品录播教室、互动教室、微课录播教室布置，其余实训室等功能房间仅做管线预留
5 | 室内高清球机 | ★采用400万像素CMOS传感器，最大分辨率2560×1440。内置GPU芯片。支持22倍及以上光学变倍，16倍数字变倍。水平手控最大速度不小于160°/s，水平手控最小速度不大于0.1°/s，云台定位准确度小于等于±0.1°。★分辨率设置为2560×1440、帧率设置为25fps、码率设置为lMbps、RJ45输出时，水平分辨力不小于1500TVL。最低照度彩色：0.0002lx，黑白：0.0001lx。红外夜视距离可识别距离设备150米处的人体轮廓。分辨率设置为1920×1080@30fps、码率2Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤75ms。信噪比不小于57dB。动态范围不小于106dB。球机支持响应平台下发的集中布控指令，调整辅视频图像方向至目标位置。★支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品搬移、物品遗留达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。★支持移动侦测功能，在设定的侦测区域内有目标移动时，可给出报警提示并上传中心、上传FTP、发送邮件、联动录像及抓拍。可在客户端给出报警提示并上传FTP、发送邮件、联动录像及抓拍。支持人脸检测功能，支持优先抓拍。同一客户端上，支持同时开启50个视频窗口进行视频画面浏览。在丢包率35%的网络环境下，可显示监控画面。支持智能红外功能，当红外灯开启时，球机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度。球机在-40℃～+70℃环境下，可正常运行。外壳防护等级应达到GB/T4208-2017中IP67的等级要求。电源电压在DC12V±25%范围内变化时，能正常工作。 | 4 | 台 | 5500 | 22000
6 | 电梯网络摄像机 | 1、具有400W像素CMOS传感器。2、分辨率设置2688×1520、帧率设置为25fps、码率设置为1Mbps、图像四周有畸变分辨率不小于1500TVL。3、最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.001 lx。4、摄像机可导入或导出配置参数。6、灰度等级不小于11级。信噪比不小于58dB。宽动态不小于106dB。7、红外补光距离不小于30米。10、支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。11、在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，伽马设置选项。12、支持10行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。13、具备区域入侵、越界入侵、物体遗留/移除、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。14、具备移动侦测、场景自适应、遮挡报警、报警联动等功能。 15、摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。16、支持IP67防护等级。 17、具有1个RJ-45 网络接口、1个内置SD卡插槽，1个内置麦克风、1个 RS-232接口。18、支持128G SD卡。19、支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 | 4 | 台 | 1300 | 5200
7 | 电梯摄像机无线传输设备 | 可以接入2路1080P 支持私有协议TDMA,开启TDMA,其他厂家无线关联,保证系统安全性 支持DC及PoE方式供电可选，场景适用性更强，使用更灵活 支持自动测距功能，实时显示设备间直线距离 支持设备重启自动恢复；设备支持定时重启 工作频率支持2312～2712Mhz 支持流量控制，有效控制基站/客户端的输入/输出流量控制 支持VLAN划分，实现数据流和业务流相互隔离 多网口设计,利于更多应用拓展 定制工作模式,方便非无线专业人员快速使用 无线多媒体优化整形技术,保证视频和流量传输的稳定性 支持默认配对，即插即用 | 4 | 套 | 1200 | 4800
8 | 室外立杆 | 4.5米钢制，含立杆箱，立杆箱不小于400*550*200mm | 48 | 个 | 780 | 37440
9 | 报警柱 | 1、采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式处理器，系统运行稳定可靠 2、内置130万高清针孔摄像头，720P视频输出，支持H.264视频编码格式，报警时中心清晰可见报警者画面，同时中心可对报警柱周边录像和抓拍 3、支持一键报警,金属机械按键 4、支持刷卡巡更，丰富巡更点 5、支持G.711a,G.711U,PCM音频压缩标准 6、内置高灵敏麦克风，高清晰语音，支持数字降噪和回声抑制，可实现拾音距离5米 7、内置全频段10W优质扬声器和高灵敏度拾音器，实现网络语音广播和网络监听功能 8、集成弱电箱，箱体内自带交换机（4路百兆网口，1路千兆网口），并且可以在箱体里面放置警棍、急救箱等设备 9、支持警灯闪烁报警提示 10、支持选配球机立杆，可扩展球机 11、可定制扩展3G/4G无线网络传输、警笛实现本地声音报警提醒 12、支持防暴等级IK10 13、支持IP65防水、抗电磁干扰、防拆报警、防雷击、防潮、防撬锁等功能 | 4 | 台 | 20000 | 80000
10 | 六类非屏蔽双绞线 | 1)、产品参照标准ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2六类标准； 2)、在Cat.6系统应用中，提供至少250MHz的信道带宽，防火级别达到CM等级； 3)、支持千兆以太网应用，以及传输速率高达2.4Gbps的局域网协议。 4)、骨芯结构：十字骨龙芯，提供更稳定的性能及线缆支撑，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降。 5)、线芯规格：23AWG无氧铜，外径≥6.2mm； 6)、绝缘材料：高密度聚乙烯HDPE。护套材料：PVC。 7)、最大承受拉力：11.34Kg。 最大直流电阻：≤9.5Ω/100m。安装温度：0至 +50℃，工作温度：-20至+60℃。 8)、★必须与六类非屏蔽模块同一品牌；提供25年质量保证； | 65 | 箱 | 1200 | 78000
11 | 室外4芯光缆 | OS2/a2 单模光纤满足或者优于ITU-T 推荐的G.652.D 和IEC 60793-2-50 B1.3 型光纤技术规范，及国家标准GB/T 9771.1, 符合YD/T1258.4标准； GYXTW光缆的结构是将单模光纤套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管外用双面镀铬涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置2根平行钢丝后聚乙烯（PE）护套承揽。 产品特性： 应用于管道、架空安装，具有良好的抗压性、柔软性及很好的温度特性 精确控制的光纤余长保证了光缆具有良好的机械性能和温度特性； 中心管束结构本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护 聚乙烯（PE）护套具有很好的抗紫外辐射性能,直径小、重量轻、容易敷设； 双面涂塑钢带（PSP)防潮层，有效的确保光缆的防水性能，两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度； 存储、使用温度：－40～+70℃ 弯曲半径：静态10倍缆径，动态20倍缆径； 符合YD/T769标准 | 5000 | 米 | 5.8 | 29000
12 | 光纤收发器（含光纤跳线） | 百兆单模 | 48 | 对 | 920 | 44160
13 | 视频监控管理平台 | 1、支持对管理平台的用户进行合法性认证，只有通过身份认证的用户才能访问管理平台。 2、支持将列表中的视频源直接拖拽到预览窗口进行预览。支持各分割预览窗口进行通过拖拽调换顺序，支持开启即时回放，即时回放时长最长可设置不小于10分钟。 3、支持控制云台八方向转动，支持设置步长，支持调节镜头倍率、焦距、光圈，支持3D定位功能，支持控制云台雨刷、补光灯、红外灯。 4、支持在日历上以蓝色角标标识有录像的日期，支持以不少于3种不同颜色区分定时录像、报警录像、移动侦测录像，支持录像播放、暂停或停止，支持录像回放定位到1秒，支持录像倒放、同步播放及单帧播放，支持指定时间段进行录像锁定、复制及下载，时间段设定可精确到秒。 5、支持录像下载日志记录，支持打开下载文件夹，支持设置下载的单个录像文件大小为10M~1500M,支持单张抓图、连续抓图，支持录像回放窗口切换视频预览窗口，支持在选定时间段的录像中检索移动侦测信息，录像回放窗口可局部放大显示，支持录像补录功能，可将前端存储的录像补录到中心存储设备，支持选择补录起始时间点和补录时长，补录时长可设置为不小于24小时。 6、支持地图拖拽移动、缩放，支持在鹰眼中拖拽移动，支持在地图上测距、测面积、插入/清除标记，支持恢复地图初始状态，支持在地图上打开视频设备、卡口设备的视频预览、录像回放，支持在地图上进行监控点位的模糊搜索及定位，支持的地图上显示监控点位设定的可视范围、距离。 7、支持开启/关闭报警信息单次语音播放或循环播放，支持开启/关闭报警信息的实时刷新，支持清空报警信息。支持报警联动摄像机、联动抓图、联动云台预置点、联动报警输出、联动上墙、联动邮件报警、联动弹窗提示、联动门禁开启/关闭。 8、支持电视墙清屏、锁定、鹰眼、开关屏幕，支持视频预览上墙、定时任务上墙、录像回放上墙，支持视频窗口的漫游、分割、拼接，支持电视墙按计划轮巡，支持客户端显示电视墙实时画面，支持电视墙预案设置、启用、停用。 9、支持展示过车抓拍图片以及过车车辆信息（车牌号码、抓拍时间、抓拍点位、车辆品牌，车身颜色），支持根据车牌号和时间段检索车辆信息，并支持在地图上展示其运动轨迹，支持黑名单车辆的布控报警。 10、支持对接门禁的全局、单设备、单通道控制，支持以动态图片的形式展示当前门的开/关状态和门禁的启用/停用状态。 11、支持上传一张人脸图片，并可以根据选定点位、选定时间段、相似度值进行以脸搜脸，支持根据通道、时间、人员类型、人员姓名、学号/工号、年龄、性别查询人脸的历史识别结果，支持人脸历史识别结果以JPG格式的图片和EXCEL格式的表格导出。 12、★支持教室上课考勤功能，通过教室内安装的云台摄像机识别教实中出现的人员人脸，并通过平台与事先导入的该课程时上课学生的人脸信息进行比对，该课时上课的学生以图片或列表展示，出勤学生图片高亮显示。 13、支持手动更正出勤状态，支持查看上课考勤教室的课时安排。支持设置走班制课程和固定班级课程，支持学生信息以excel格式的文件导入。 | 1 | 套 | 60000 | 60000
14 | 存储服务器 | 1. 采用LINUX操作系统，具有不少于1个控制单元，1个64位四核处理器，不小于8GB内存，可扩展至64GB，具有不小于128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘，可扩展1个2.5英寸SATA硬盘； 2. 设备前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网 3. 支持同时进行不小于2600Mbps视（音）频码流存储，不小于2600Mbps视（音）频码流转发、不小于400Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持不小于4096Mbps视（音）频码流转发；IPSAN工作模式下，存储带宽不小于8Gbps； 4. 可支持不低于600MBps的图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； 5. 支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展； 6. 应采用不低于48盘位存储，设备高度不高于6U，支持接入6T、8T、10T磁盘 ，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔； 7. 支持14T、16T氦气硬盘接入 8. 在没有限制RAID5同步速度的条件下进行测试，不运行视音频存储业务，在样机界面上创建一个RAID5并开始同步，显示的同步速度不少于320MBps 9. 前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器 10. 支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速录像回放； 11. 支持同时接入不少于512路具有人脸检测功能的摄像机，当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录； 12. 人脸检测属性查询包括：性能（男女），年龄，是否带眼镜，是否带帽子，是否带口罩；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索； 13. 支持按人脸检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人脸检测小图、所在人脸大图、对应录像前后10s录像的下载； 14. 支持智能数据存储功能，交通卡口的图片及数据（包括车标、车道、车速范围、车牌），行为分析的图片及数据（包括警戒线、警戒区、物品遗留、人脸检测）能 直接存入存储服务器，并能通过客户端进行检索、查看、下载图片及对应录像； 15. 可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外一个模式能正常工作； | 4 | 台 | 65000 | 260000
15 | 存储硬盘 | 8T企业级硬盘，8000G；7200RPM；256M；SATA | 185 | 块 | 2500 | 462500
16 | 管理平台 | 1、支持对管理平台的用户进行合法性认证，只有通过身份认证的用户才能访问管理平台。 2、支持将列表中的视频源直接拖拽到预览窗口进行预览。支持各分割预览窗口进行通过拖拽调换顺序，支持开启即时回放，即时回放时长最长可设置不小于10分钟。 3、支持控制云台八方向转动，支持设置步长，支持调节镜头倍率、焦距、光圈，支持3D定位功能，支持控制云台雨刷、补光灯、红外灯。 4、支持在日历上以蓝色角标标识有录像的日期，支持以不少于3种不同颜色区分定时录像、报警录像、移动侦测录像，支持录像播放、暂停或停止，支持录像回放定位到1秒，支持录像倒放、同步播放及单帧播放，支持指定时间段进行录像锁定、复制及下载，时间段设定可精确到秒。 5、支持录像下载日志记录，支持打开下载文件夹，支持设置下载的单个录像文件大小为10M~1500M,支持单张抓图、连续抓图，支持录像回放窗口切换视频预览窗口，支持在选定时间段的录像中检索移动侦测信息，录像回放窗口可局部放大显示，支持录像补录功能，可将前端存储的录像补录到中心存储设备，支持选择补录起始时间点和补录时长，补录时长可设置为不小于24小时。 6、支持地图拖拽移动、缩放，支持在鹰眼中拖拽移动，支持在地图上测距、测面积、插入/清除标记，支持恢复地图初始状态，支持在地图上打开视频设备、卡口设备的视频预览、录像回放，支持在地图上进行监控点位的模糊搜索及定位，支持的地图上显示监控点位设定的可视范围、距离。 7、支持开启/关闭报警信息单次语音播放或循环播放，支持开启/关闭报警信息的实时刷新，支持清空报警信息。支持报警联动摄像机、联动抓图、联动云台预置点、联动报警输出、联动上墙、联动邮件报警、联动弹窗提示、联动门禁开启/关闭。 8、支持电视墙清屏、锁定、鹰眼、开关屏幕，支持视频预览上墙、定时任务上墙、录像回放上墙，支持视频窗口的漫游、分割、拼接，支持电视墙按计划轮巡，支持客户端显示电视墙实时画面，支持电视墙预案设置、启用、停用。 9、支持展示过车抓拍图片以及过车车辆信息（车牌号码、抓拍时间、抓拍点位、车辆品牌，车身颜色），支持根据车牌号和时间段检索车辆信息，并支持在地图上展示其运动轨迹，支持黑名单车辆的布控报警。 10、支持对接门禁的全局、单设备、单通道控制，支持以动态图片的形式展示当前门的开/关状态和门禁的启用/停用状态。 11、支持上传一张人脸图片，并可以根据选定点位、选定时间段、相似度值进行以脸搜脸，支持根据通道、时间、人员类型、人员姓名、学号/工号、年龄、性别查询人脸的历史识别结果，支持人脸历史识别结果以JPG格式的图片和EXCEL格式的表格导出。 12、★支持教室上课考勤功能，通过教室内安装的云台摄像机识别教实中出现的人员人脸，并通过平台与事先导入的该课程时上课学生的人脸信息进行比对，该课时上课的学生以图片或列表展示，出勤学生图片高亮显示。 13、支持手动更正出勤状态，支持查看上课考勤教室的课时安排。支持设置走班制课程和固定班级课程，支持学生信息以excel格式的文件导入。 | 2 | 台 | 60000 | 120000
17 | 教室考勤软件模块 | 1、支持可视化的实时课堂考勤，并支持改签 2、支持走班制课程和固定班级课程 3、支持周循环的课表管理 4、支持时间、班级、出勤类型的考勤统计查询 | 1 | 套 | 40000 | 40000
18 | 图片存储服务器 | 1. 应采用模块化、抽拉式、无线缆设计, 不高于3U 16盘位专业存储设备； 2. 采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存； 3. 支持同时进行不小于1600Mbps视（音）频码流存储，不小于1600Mbps视（音）频码流转发、不小于384Mbps视（音）频码流回放； 4. 支持14T、16T氦气硬盘接入 5. 支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出； 6. 前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器 7. 支持单个SAMBA共享文件夹，可对不少于128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对不少于128个用户同时进行管理 8. 支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持监控级和企业级硬盘创建RAID； 9. 支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后60min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中 ； 10. 支持同时接入不少于512路具有人体检测功能的摄像机，当侦测到人体时，可进行人体抠图和人脸抓拍图，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录，人体检测属性查询包括：人体上衣类型（长袖、短袖）、上衣颜色（白、橙、粉、黑、红、黄、灰、蓝、绿、紫、棕）、下衣特征（长裤、短裤、裙子）、下衣颜色、是否戴帽子、是否带包；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索，支持按人体检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像，支持人体检测图片、所在环境大图、对应录像前后10s录像的下载 11. 支持同时接入不少于512路具有人脸检测功能的摄像机，当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录，人脸检测属性查询包括：性能（男女），年龄，是否带眼镜，是否带帽子，是否带口罩；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索，支持按人脸检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人脸检测小图、所在人脸大图、对应录像前后10s录像的下载 | 1 | 台 | 13000 | 13000
19 | 高清解码器 | 1、系统采用嵌入式系统，模块化设计，不大于3U高度 2、单台设备不少于12路HDMI接口输出，至少包含8个3840x2160分辨率输出口和4个2560x1600分辨率输出口 3、支持双电源冗余，采用标准80plus PLATINUM电源 4、4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K采集） 5、具备2组风扇（支持热插拔和智能风扇功能，支持吹和抽两种模式同时工作） 6、支持3个232接口，3个USB接口，1个485接口； 7、支持MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持PCM/G.711/ACC音频解码;支持音频复合流解码。 8、H.264/H.265视频解码均支持不少于12路800W@30fps，20路500W@25fps，32路300W@30fps，48路200W@25fps网络视频解码 9、支持M*N融合屏方式（M*N≤12），每个融合屏支持1/4/9/16分割显示 10、支持画面分割线的有/无设置，支持底色蓝/黑设置功能； 11、支持任意一路信号显示画面可任意漫游、缩放，并在单屏或拼接屏的任意位置上叠加显示，图层不少于16层； 12、屏幕控制：支持通过串口信号实现对大屏的控制，包括控制屏幕的开关、亮度、对比度、饱和度、清晰度、背光模式调节； 13、支持将电视墙布局保持为预案，设备能保存16组预案，支持预案轮巡功能，轮巡间隔可任意设置； 14、支持网络数据抓包，并存储在USB接口存储设备中； | 1 | 台 | 30000 | 30000
20 | 管理电脑 | I5/4G/1T/DVDRW/21.5寸 | 1 | 台 | 5600 | 5600
21 | LCD拼接屏（含支架） | 1、屏幕尺寸46寸，LED光源； 2、分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦133W； 3、亮度不低于500cd/m2，对比度不低于3500:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级； 4、LCD显示单元采用原装屏体，色彩还原度达到JJG211-2005标准； 5、液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害； ★6、液晶显示单元拼接安装后，拼接精度≤0.2mm； 7、LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求； 8、拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护； 9、液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。 考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与解码器、控制软件采用同一厂家产品； | 12 | 台 | 10000 | 120000
22 | 操作台 | 四联，含人员椅子 | 1 | 套 | 6800 | 6800
23 | 主干电源线 | WDZN-BYJ-3*4 | 3700 | 米 | 11.56 | 42772
24 | 电源线 | RVV2*1.0，国标 | 36000 | 米 | 2.1 | 75600
25 | 配电系统辅材 | 配套 | 1 | 批 | 4000 | 4000
二 | 电子巡更系统
1 | 巡更管理软件 | 采用RFID感应读卡技术； 时尚外形、大方、实用； 自动读卡、无需按键； 读取成功时，有声光提示； 数据存储满时有提示功能；金属外壳，防水、防振和防低温设计； 通讯座RS232/USB通讯座或数据线直接下载； 安全可靠，掉电后数据保存100年不丢失； 超低功耗，低电流量； 电池寿命1年以上（正常读卡每天300次） RFID 巡更点 ；存储记录数 65000条 读卡反应时间 ≤0.1s ；通讯方式 通讯线: RS232/USB (可选) 读卡距离：2～5cm | 1 | 套 | 2000 | 2000
2 | 巡更采集器 | 智能排班：只需一次排班便可长期使用，不需要反复多次排班；自动识别：自动识别地点和人员，任何点都可以复用到多条线路，自动匹配；自动通讯：自动完成巡更机通讯、时钟校验、数据上载、数据下载等功能；联网功能：可以通过因特网将数据传输到管理中心，可通过浏览器进行查询；自动维护：自动完成数据月备份、周备份和即时备份，自动清除过期数据；方便安装：可导出基础信息，软件重装后导入即可，不用重新设置 | 10 | 台 | 763.2 | 7632
3 | 巡更点卡 | 圆片形状，22毫米直径，读卡距离3.5mm | 187 | 只 | 25.6 | 4787.2
4 | 人员信息钮 | 人员卡,作为巡逻人员身份识别使用 | 10 | 只 | 25.6 | 256
5 | 通讯底座 | 通信方式：USB接口；传输速率 ≥20条记录/秒；读卡类型：EMID 射频格式 | 2 | 台 | 712 | 1424
6 | 管理电脑 | I5/4G/1T/DVDRW/21.5寸 | 1 | 台 | 5600 | 5600
三 | 周界防范系统
A | 前端围栏部分
1 | 网络型六道双防区控制杆及控制器（含控制键盘） | 1、智能显示：液晶或LED显示可选（LED温度特性宽些），可由张力围栏主机或控制键盘来显示每根张力线的静态张力值、松报警和拉紧报警阀值； 2、参数设置：可直接通过主机或控制键盘设置围栏线制、松弛阀值、拉紧阀值；能根据钢索的张力值变化，自动更新静态张力值，且保持张力值在5KG～20KG范围之内。 3、多种报警功能：如围栏入侵报警、围栏断线报警、围栏松弛报警、主机掉电报警、主机防拆报警、前端探测杆防拆报警等。 4多级联网：通过RS-485或TCP/IP通讯技术，报警主机和智能控制键盘组成集中远程控制网络，并可连接报警主机或键盘的上位机软件，实现二级组网，组成庞大的报警网络。 5、 围栏线制多样化：防区探测控制杆可做单防区也可做双防区，前端围栏分别可接线制数增加，目前达16线制，传感器的接口数量； 6、 供电方式：交流供电，可配备12 7AH蓄电池，保持停电时持续工作24小时； 7、张力式围栏主机设置在控制杆内，一体化集成设计，与传感器的距离比较近，误报率和误报率降低很多，稳定性增强。安全性提高，可以不使用防雨箱。 8、故障复位功能，远程故障重启或者现场故障手动复位，维护简便。 | 30 | 台 | 4000 | 120000
2 | 网络型六道单防区控制杆及控制器（含控制键盘） | 1、智能显示：液晶或LED显示可选（LED温度特性宽些），可由张力围栏主机或控制键盘来显示每根张力线的静态张力值、松报警和拉紧报警阀值； 2、参数设置：可直接通过主机或控制键盘设置围栏线制、松弛阀值、拉紧阀值；能根据钢索的张力值变化，自动更新静态张力值，且保持张力值在5KG～20KG范围之内。 3、多种报警功能：如围栏入侵报警、围栏断线报警、围栏松弛报警、主机掉电报警、主机防拆报警、前端探测杆防拆报警等。 4多级联网：通过RS-485或TCP/IP通讯技术，报警主机和智能控制键盘组成集中远程控制网络，并可连接报警主机或键盘的上位机软件，实现二级组网，组成庞大的报警网络。 5、 围栏线制多样化：防区探测控制杆可做单防区也可做双防区，前端围栏分别可接线制数增加，目前达16线制，传感器的接口数量； 6、 供电方式：交流供电，可配备12 7AH蓄电池，保持停电时持续工作24小时； 7、张力式围栏主机设置在控制杆内，一体化集成设计，与传感器的距离比较近，误报率和误报率降低很多，稳定性增强。安全性提高，可以不使用防雨箱。 8、故障复位功能，远程故障重启或者现场故障手动复位，维护简便。 | 2 | 台 | 3500 | 7000
3 | 万向底座（控制杆配套） | 材质：铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；跟控制杆配套，安装角度、高度可调节。 | 32 | 只 | 275 | 8800
4 | 不锈钢弹簧 | SUS316材质。安装于金属滑块上承载外界的拉力。抗氧化、耐腐蚀性，每个防区每根线配置1个。能承受1000N力，永久耐腐蚀。 | 372 | 只 | 25 | 9300
5 | 四道受力杆 | 铝合金材质，抗氧化处理，受力杆的直径应不小于30mm，壁厚不小于3mm;特殊异常结构设计，适应高低起伏的周界 | 62 | 根 | 105 | 6510
6 | 转向滑轮受力杆 | 铝合金材质，抗氧化处理，受力杆的直径应不小于30mm，壁厚不小于3mm;特殊异常结构设计，适应高低起伏的周界含4只轴承滑轮 | 10 | 根 | 300 | 3000
7 | 转向滑轮 | 配套 | 60 | 只 | 25 | 1500
8 | 底座 | 铝合金材质，抗氧化处理，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 144 | 只 | 23 | 3312
9 | 四道支撑杆 | 铝合金材质，抗氧化处理，支撑杆的直径应不小于20mm，壁厚不小于3mm;特殊异形结构设计，适应高低起伏的周界。所有配件螺丝采用SUS304不锈钢材质 | 530 | 根 | 35 | 18550
10 | 万向底座（支撑杆配套） | 铝合金材质，抗氧化处理，多角度安装及防拆设计，结构坚固耐氧化腐蚀。 | 530 | 只 | 23 | 12190
11 | 紧线器 | 材质：SUS304不锈钢，钢丝绳收紧自锁功能 | 372 | 只 | 38 | 14136
12 | 压接铝套（和钢丝绳配套） | 配套 | 1200 | 只 | 0.6 | 720
13 | 不锈钢钢丝绳 | SUS304材质。张力式电子围栏专用多股张力线，其直径不小于1mm，用于感知前端的拉力的变化；抗氧化，耐腐蚀，抗拉1000N以上。围栏的高度应不低于750mm，其中最下一根钢索与实体周界上端的水平间距应在130mm～150 mm，其他相邻二根的间距应为200 mm±10 mm。 | 14400 | 米 | 2.2 | 31680
14 | 围栏警示牌 | 一般尺寸为100*200mm，平均按10米左右安装一块。 | 240 | 块 | 8 | 1920
15 | 警号 | DC12V 1A,报警时发出90分贝声光报警信号以威慑入侵者，每个防区配置一个。 | 62 | 只 | 100 | 6200
16 | 24V电源 | 24V | 32 | 只 | 80 | 2560
17 | 终端盒 | 配套 | 32 | 只 | 50 | 1600
B | 报警中心部分
1 | 网络型中心报警主机 | 1、控制键盘：大于等于3.0寸液晶显示屏，菜单显示及操作，可通过指示灯显示电源、通信、报警、键盘工作情况； 2、具备一键撤防，一键布放，遥控器布撤防，一键消警，一键旁路的功能 3、报警主机可（远程网络TCP/IP通讯）连接计算机 4、分控操作：可将所有防区分成8个独立子系统用分控键盘管理控制，分控键盘采用固定的10个密码分别控制相应的子系统； 5、权限分级：系统采用多级密码管理机制，不同密码具有不同的权限，可对密码进行添加、删除、修改等操作 6、事件记忆：自动详细记录最新发生的事件类型和事件发生时间，并可通过键盘及管理软件读取查阅； 7、专业化设计：纯硬件嵌入式操作系统平台管理，所有功能操作与编程设置均可脱离电脑通过控制键盘独立完成，支持控制键盘与RS-232串口同时独立控制； 8、扩展性能：自带8个分线制防区，可通过RS-485总线扩充60个模块，最多可扩展控制508个防区 9、联动输出：灵活的防区报警联动预案预置，支持每个模块通过配置电子地图模块、打印机模块、视频输出模块进行联运输出，满足各种智能化个性需求； 10、可通过电脑软件对其管理和控制； | 1 | 台 | 3800 | 3800
2 | 报警主机键盘 | 3C证书，RJ45和485接口，遥控布设防， | 1 | 只 | 1375 | 1375
3 | 联动模块 | 输出开关量信号，与其他报警端子相对接 | 4 | 只 | 750 | 3000
4 | 电子地图 | 46英寸*液晶全彩地图，自带HDMI高清接口和语音播放器 | 1 | 块 | 3800 | 3800
5 | 中心控制软件 | 语音报警提示 电脑USB信号联动输出，外接联动模块，联动模块上的开关量信号输出； 联动模块开关量对应的连接到监控的硬盘报警输入接口上。 监控视频图像IP联动 安防管理平台通过网络直接添加网络摄像机的IP地址，电子围栏对应防区设置里，可以设置1个防区对应1个网络摄像机或1个防区对应多个网络摄像机或者多个防区对应1个网络摄像机.当电子围栏防区报警时，软件上的防区上弹出现场视频图像。 显示报警防区位置 主机状态显示和防区操控 报警记录备份 报警信息邮件转发 报警联动信号输出 | 1 | 套 | 3800 | 3800
C | 工程材料部分
1 | 网线 | 1)、产品参照标准ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2六类标准； 2)、在Cat.6系统应用中，提供至少250MHz的信道带宽，防火级别达到CM等级； 3)、支持千兆以太网应用，以及传输速率高达2.4Gbps的局域网协议。 4)、骨芯结构：十字骨龙芯，提供更稳定的性能及线缆支撑，可有效防止因线对之间绞距变化带来的性能下降。 5)、线芯规格：23AWG无氧铜，外径≥6.2mm； 6)、绝缘材料：高密度聚乙烯HDPE。护套材料：PVC。 7)、最大承受拉力：11.34Kg。 最大直流电阻：≤9.5Ω/100m。安装温度：0至 +50℃，工作温度：-20至+60℃。 8)、★必须与六类非屏蔽模块同一品牌；提供25年质量保证； | 2400 | 米 | 4 | 9600
2 | 电源线 | RVV3*1.5 | 2400 | 米 | 4.5 | 10800
四 | 小计 |  |  |  |  | 3152524.2

## 4、广播
4 广播系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价
一 | 主控机房设备
A | 服务器设备
1 | IP网络广播控制中心 | 1.15寸TFTLEDIP网络广播主机，抽拉式键盘带触滑鼠标板机箱,面板10mm厚，高强度铝合金面板，经拉丝硬质阳极氧化，内置双高速风扇散热，散热性好。前面板带有LCD背光和控制开关，配置14槽工业底板，性能稳定，扩充性强。 2.标准19”7U高度支持模拟VGA视频输入；前面板设有1路Mic输入，2路USB接口，可调节Mic音量； 3.适合于电磁干扰较大和低功耗的工业现场人机界面，过程控制等场合。高灵敏度1024*768分辨率液晶电容式触摸屏，支持多达10点同时触控功能；通信接口采用隔离设计，通信稳定可靠；电磁抗优度达3级，满足电力行业应用需求；最大分辨率1280*1024。 技术参数： 1.屏幕尺寸：不小于15英寸；屏幕颜色：TFT24位真彩色； 2.操控方式：1024x768分辨率液晶电容触摸屏； 3.工作环境温度：-10℃～50℃；工作环境湿度：5%～95%相对湿度，非冷凝； 4.主板：IntelNM10芯片组，X86架构；标准接口：2xPS/2接口；6x串口；1xDVI；1xVGA；6xUSB口；2*3.5单插口；2*网口；1*6.35单插口； 5.硬盘：1TB；内存：4GB；网卡：RealtekRTL8103EL，1000M；CPU：Intel1037U双核，1.8GHz； 6.系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB；系统音频信号失真度：1KHz<0.5%；系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV；MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV； 7.输入电源：~220V50Hz；软件操作平台：Windows7； | 1 | 台 | 34320 | 34320
2 | IP网络广播软件 | 1.系统软件包含有广播服务器软件、用户工作站软件、服务器备份软件、IP消防报警软件（可与消防报警联动），IP无线遥控软件及广播终端设置软件；负责音频流点播服务、计划任务处理、工作站管理、权限管理及基本设置等功能； 2.为所有网络终端提供定时点播和实时媒体服务，响应各网络终端的请求，为各音频工作站提供数据接口服务；系统可对所有终端运行状进行实时监控，具有离线、空闲、接收打铃、消防报警、终端对讲等状态显示功能；具有文件广播功能，可建立播放任务实现即时控制播放，可实现多个分区同时播放不同节目； 3.独特终端演讲功能，可设置将本地终端播放节目内容采播到其它多个终端进行同步播放；可设置通过服务器内置声卡对外部音源进行采集，指定分区终端进行实时播放；设有编码终端功能，可采集多个外部音源信号，指定到不同分区同时输出； 4.具有服务器或用户定时任务功能，通过软件设置程序，可实现多个程序同步自动运行播放；消防报警采用软件编程报警模式设置，结合网络报警主机接收报警信号，具有最高优先功能，可设置N±0\N±1\N±2......N±5\全区多种消防报警设置； 5.可进行分区终端随意分配，在单个分区内可分配多个音频终端，便于广播灵活管理；紧急备份广播：在网络不通或其他故障情况下，要求能够采用备份定压广播直接对广播点进行广播；可设置大容量MP3音源节目库，方便终端即时采播； 6.系统设有18级终端及用户操作权限设置，可根据终端及用户操作权限进行安全管理；软件采用USB加密狗管理，防止外人随意使用，支持300个终端接入，可扩展至1000个终端；会话心跳：通过服务和会话客户端之间心跳机制功能，避免客户端异常退出，僵死会话长期占用终端； 7.服务看门狗：当被监控的系统服务意外停止运行时，看门狗将自动重新启动该服务的功能；电话短信接入：可以通过电话或短信进行广播节目，便于领导即使不在办公室也可以随时发布紧急广播通知； 8.支持Window2003、WindowXP（纯净版）、Window7系统运行； | 1 | 套 | 9504 | 9504
3 | 加密狗 | IP网络广播控制软件加密设备，软件使用加密管理，控制系统终端运行数量及使用期限，配套IP网络广播系统使用。 | 1 | 套 | 204 | 204
4 | 管理电脑 | I5/4G/1T/DVDRW/21.5寸 | 1 | 台 | 5600 | 5600
5 | UPS | 3KVA UPS主机，含电池12V200AH铅酸免维护蓄电池12节、电池柜1个；要求电池延时不小于一个小时 | 1 | 项 | 25000 | 25000
B | 音源设备
1 | 彩屏桌面IP话筒 | 1.桌面式设计，自带7英寸800×480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏，人性化的人机操作界面,自带数字键，功能键界面,支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播，一键呼叫广播。 2.可与各终端，寻呼话筒等实现全双工双向对讲功能，也可对各点、各区域及所有区域进行广播和文件播放功能；支持一键实现寻呼对讲、广播任意终端功能，可自定义功能键数量（支持30个快捷键设置）； 3.具有红色紧急求助按键，实现快速求助功能，同时支持自定义一键求助快捷键功能；具有USB接口，并支持点播或广播U盘的音频文件，将音频文件转播到指定广播终端；具有1个10/100MRJ45网络接口，支持DHCP自动获取IP地址功能； 4.内置3W全频扬声器，可播放本地音频和接收远程音频信号进行本地播放，同时还可实现监听功能；具有1路线路输入、1路线路输出及1路MIC输入，1路USB卡槽、支持外接耳机、便携式麦克风或有音源音箱进行外放功能； 5.能接收多个对讲呼叫功能，并自动进行排队，同时支持未接来电提醒和快捷回拨功能；支持U-KEY验证功能，通过U-KEY实现用户安全登陆。 6.电源：DC12V/2A；网络接口：1组RJ45；传输速率：10/100Mbps；支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)； 7.显示屏：7寸电阻触摸屏；采样率：8kHz～48kHz；LineIn输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）；LineOut输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）； 8.待机功耗：＜5W；频率响应：40Hz～20KHz±3dB；总谐波失真（THD@1W）：≤1%；信噪比：＞80dB 9.工作温度：5℃～40℃ | 1 | 台 | 7183.2 | 7183.2
2 | CD播放器 | 1.高档铝质1.5U黑色拉丝面板，机架式安装，美观大方；通电自动播放，悠闲红外线远距离全功能遥控；自动播出控制，全数码伺服；兼容DVD、VCD、CD、MP3、SVCD、MPEG4等格式的碟片； 2.系统+ESS解码方案，超强纠错功能；自带MP3读卡器，可插入U盘进行播放；具有高清视频输出接口。 3.音频输出：0.775V±0.2V(输出阻抗600欧)；视频输出：0.775V±0.2V(输出阻抗75欧)；失真加噪音：≤-60dB；音频信噪比：≥80dB； 4.频率响应：20Hz~18KHz 5.电源线：(3×0.5mm2)×1.5M (标准)；电源：AC220V±10%50~60Hz； | 1 | 台 | 1656 | 1656
3 | 调谐器 | 1.高档铝质1U黑色拉丝面板，机架式安装，美观大方；内置专业级高保真立体声数码石英锁相环收音系统；手动/自动/频率直接输入等多种调谐系统，超高灵敏度接收； 2.特有的频道浏览播放功能，60多个电台频率储存/终生记忆，永不丢失；输出采用AA类放大音质倍感动听，双2CH；配置红外线全功能遥控；动感的彩色输出电平频谱显示，十种梦幻频谱显示模式选择。 3.天线输入：75ohms；音频输出：＜500mV，10Kohms(Ω)，非平衡；频率范围：AM：522KHz~1620KHzFM：87MHz~108MHz；失真度：＜0.01%at1KHz；信噪比：AM：＞40dB FM：＞45dB；频率响应：20Hz~18KHz； | 1 | 台 | 1656 | 1656
4 | 前置放大器 | 1.高档铝质2U黑色喷砂面板，美观大方；10位LED电平动态指示；自带钟声/警笛声输出，并具有优先功能； 2.十路输入（5路话筒、3路线路、2路紧急）；各输入通道音量独立调节；带总音量调，高音、低音独立调节；具有默音功能，自动默音至-30dB；具有4个AV输出接口，可连接4台纯后级功放。 3.话筒输入(MIC)：600ohms(Ω)5mV,不平衡；紧急输入(EMC)：10kohms(Ω)200mV,不平衡；线路输入(AUX)：10kohms(Ω)200mV,不平衡；线路输出：10kohms(Ω)0.775V(0dB),不平衡 4.频率响应：60Hz~15kHz(±3dB)；非线性失真：THD<0.01%at1kHz；信号噪声比S/N：>70dB；音调调整范围：BASS：100Hz(±10dB),TREBLE：12kHz(±10dB)；默音抑制能力：MIC1输入时,MIC2~MIC5、EMC1~EMC2、AUX1~AUX3信号衰减0~30dB；EMC1~EMC2输入时,MIC2~MIC5、AUX1~AUX3信号衰减0~30dB； | 1 | 台 | 2068.8 | 2068.8
C | 有源监听
1 | IP网络音箱 | 1.网络有源音箱，壁挂式设计，内置网络解码功能，高保真扬声器；具有1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入，支持DHCP；音频文件支持MP3格式； 2.支持IP地址复位，通过按键进行对终端IP地址复位，方便后期对产品做维护；自带2x10W功放，1路接另一个1个定阻副音箱；支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传； 3.采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；红绿双色LED状态指示，通过LED指示灯可查看当前终端工作状态（复位成功、离线、空闲、网络播放等）。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；通讯速率：10/100Mbps；音频模式：MP3； 5.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应；采样率：8K～48KHz；频率范围：40Hz～20KHz±1dB；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥85dB；分离度：≥40dB；总谐波失真：≤0.1%(@1W)；输出阻抗、功率：4Ω、2*10W； 6.电源：AC220V/50Hz；功耗：24W； | 1 | 对 | 3028.8 | 3028.8
2 | IP网络报警主机 | 1.专业机柜式消防联动设备，用于采集消防报警短路信号； 2.标准机箱尺寸设计（2U铝合金面板），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； 3.具有1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入；带4路联动报警信号输出，控制喷水，电源开关等其它消防设备；网络连接，可在局域网上任意位置接入，方便与消防中心对接； 4.通过配套系统软件自定义报警模式（N±1）；16路报警信号输出，有信号输入，相应指示灯亮，通过IP地址设置，可多台扩展接入。 5.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；输入模式：短路；电源电压：AC220V50HZ； 6.功耗：≤20W；环境温度：-20℃～+60℃；环境湿度：10%～90%； | 1 | 台 | 3849.6 | 3849.6
3 | 16路电源时序器 | 1.按顺序开启/关闭16路受控设备电源；机器输出总容达2.5KW；关机后后排输出座可完全断电； 2.本机电源输入电缆线直接与工业用电器自动空气开关连接；配合系统定时器可定时开启/关闭16路电源。 3.插座输出容量：总容量：2.5KW，每个插座平均可分配承受负载能力165W；控制信号：AC220V,10Ma； 4.动作时间间隔：0.4S~0.5S；通道切换能力：2kW(VA)；可控制电源输出：十六路(CH1~CH6)； 5.电源线：(3×1.5mm2)×1.5M (标准)；电源：AC220V±10%50-60Hz；电源消耗：25~30W | 1 | 台 | 2899.2 | 2899.2
D | 分控设备
1 | 台式电脑 | I5/4G/1T/DVDRW/21.5寸 | 1 | 套 | 5600 | 5600
2 | IP网络广播分控软件 | 1.系统软件包含有广播服务器软件、用户工作站软件、服务器备份软件、IP消防报警软件（可与消防报警联动），IP无线遥控软件及广播终端设置软件；负责音频流点播服务、计划任务处理、工作站管理、权限管理及基本设置等功能； 2.为所有网络终端提供定时点播和实时媒体服务，响应各网络终端的请求，为各音频工作站提供数据接口服务；系统可对所有终端运行状进行实时监控，具有离线、空闲、接收打铃、消防报警、终端对讲等状态显示功能；具有文件广播功能，可建立播放任务实现即时控制播放，可实现多个分区同时播放不同节目； 3.独特终端演讲功能，可设置将本地终端播放节目内容采播到其它多个终端进行同步播放；可设置通过服务器内置声卡对外部音源进行采集，指定分区终端进行实时播放；设有编码终端功能，可采集多个外部音源信号，指定到不同分区同时输出； 4.具有服务器或用户定时任务功能，通过软件设置程序，可实现多个程序同步自动运行播放；消防报警采用软件编程报警模式设置，结合网络报警主机接收报警信号，具有最高优先功能，可设置N±0\N±1\N±2......N±5\全区多种消防报警设置； 5.可进行分区终端随意分配，在单个分区内可分配多个音频终端，便于广播灵活管理；紧急备份广播：在网络不通或其他故障情况下，要求能够采用备份定压广播直接对广播点进行广播；可设置大容量MP3音源节目库，方便终端即时采播； 6.系统设有18级终端及用户操作权限设置，可根据终端及用户操作权限进行安全管理；软件采用USB加密狗管理，防止外人随意使用，支持300个终端接入，可扩展至1000个终端； 7.会话心跳：通过服务和会话客户端之间心跳机制功能，避免客户端异常退出，僵死会话长期占用终端；服务看门狗：当被监控的系统服务意外停止运行时，看门狗将自动重新启动该服务的功能；电话短信接入：可以通过电话或短信进行广播节目，便于领导即使不在办公室也可以随时发布紧急广播通知； 8.支持Window2003、WindowXP（纯净版）、Window7系统运行；支持第三方平台嵌入式开发，实现与其它系统平台整合。 | 1 | 套 | 9504 | 9504
3 | 彩屏桌面IP话筒 | 1.桌面式设计，自带7英寸800×480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏，人性化的人机操作界面,自带数字键，功能键界面,支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播，一键呼叫广播。 2.可与各终端，寻呼话筒等实现全双工双向对讲功能，也可对各点、各区域及所有区域进行广播和文件播放功能；支持一键实现寻呼对讲、广播任意终端功能，可自定义功能键数量（支持30个快捷键设置）； 3.具有红色紧急求助按键，实现快速求助功能，同时支持自定义一键求助快捷键功能；具有USB接口，并支持点播或广播U盘的音频文件，将音频文件转播到指定广播终端；具有1个10/100MRJ45网络接口，支持DHCP自动获取IP地址功能； 4.内置3W全频扬声器，可播放本地音频和接收远程音频信号进行本地播放，同时还可实现监听功能；具有1路线路输入、1路线路输出及1路MIC输入，1路USB卡槽、支持外接耳机、便携式麦克风或有音源音箱进行外放功能； 5.能接收多个对讲呼叫功能，并自动进行排队，同时支持未接来电提醒和快捷回拨功能；支持U-KEY验证功能，通过U-KEY实现用户安全登陆。 6.电源：DC12V/2A；网络接口：1组RJ45；传输速率：10/100Mbps；支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)； 7.显示屏：7寸电阻触摸屏；采样率：8kHz～48kHz；LineIn输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）；LineOut输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）；8待机功耗：＜5W；频率响应：40Hz～20KHz±3dB；总谐波失真（THD@1W）：≤1%；信噪比：＞80dB | 1 | 台 | 7183.2 | 7183.2
二 | 前端设备
A | 食堂A
1 | IP网络数字功放 | 1.具有1个标准RJ45（10/100M）网络交换接口，支持局域网、广域网接入；支持1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出；音频文件支持MP3格式； 2.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传；设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由；设有主音量、高音、低音、线路、话筒音量调节，可改变文件播放音响效果；具有电源、信号、保护及消峰指示灯指示，设有雷击浪涌、直流输出、过流、过温、短路等保护功能； 3.内置350W功率放大，采用定阻、定压输出；具有3级优先管理功能，报警为最高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置；采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；智能电源管理，无任务播放时，设备自动切断电源，处于待机装态。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；音频格式：MP3；采样频率：8K-48KHz；通讯速率：10/100Mbps； 5.解码输出通道：独立1通道；输出方式：定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）输出；话筒输入灵敏度：100mV/10KΩ,6.3mm话筒插座；线路输入电平：775mV/10KΩ,RCA莲花座；线路辅助输出：1V/10Ω,RCA莲花座； 6.电源输入：AC220V±10%/50Hz；保险丝：5A；额定功率：350W；功耗：180W；待机功耗：＜3W 7.频率响应：100Hz—16KHz；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥85dB；音调范围：低音：±10dB（100Hz）、高音±10dB（10KHz）；保护电路：直流输出、过流、过温、短路保护电路； 8.环境温度：-10℃～+60℃温度；环境湿度：-20℃～+80℃温度； | 1 | 台 | 7639.2 | 7639.2
2 | 天花喇叭 | 1.室内优质天花喇叭，金属外壳，采用全频喇叭设计，强力活动夹设计，安装方便简单，适合于商场、超市、宾馆等广播场所。 2.额定功率（100V）：3W/6W；最大功率：6W；输入：100V； 3.灵敏度（1W/1M)：91dB±3dB；频率响应：100Hz-13KHz； 4.喇叭单元：5.5''x1 | 17 | 只 | 115.2 | 1958.4
B | 食堂B
1 | IP网络数字功放 | 1.具有1个标准RJ45（10/100M）网络交换接口，支持局域网、广域网接入；支持1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出；音频文件支持MP3格式； 2.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传；设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由；设有主音量、高音、低音、线路、话筒音量调节，可改变文件播放音响效果；具有电源、信号、保护及消峰指示灯指示，设有雷击浪涌、直流输出、过流、过温、短路等保护功能； 3.内置350W功率放大，采用定阻、定压输出；具有3级优先管理功能，报警为最高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置；采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；智能电源管理，无任务播放时，设备自动切断电源，处于待机装态。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；音频格式：MP3；采样频率：8K-48KHz；通讯速率：10/100Mbps； 5.解码输出通道：独立1通道；输出方式：定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）输出；话筒输入灵敏度：100mV/10KΩ,6.3mm话筒插座；线路输入电平：775mV/10KΩ,RCA莲花座；线路辅助输出：1V/10Ω,RCA莲花座； 6.电源输入：AC220V±10%/50Hz；保险丝：5A；额定功率：350W；功耗：180W；待机功耗：＜3W 7.频率响应：100Hz—16KHz；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥85dB；音调范围：低音：±10dB（100Hz）、高音±10dB（10KHz）；保护电路：直流输出、过流、过温、短路保护电路； 8.环境温度：-10℃～+60℃温度；环境湿度：-20℃～+80℃温度； | 1 | 台 | 7639.2 | 7639.2
2 | 天花喇叭 | 1.室内优质天花喇叭，金属外壳，采用全频喇叭设计，强力活动夹设计，安装方便简单，适合于商场、超市、宾馆等广播场所。 2.额定功率（100V）：3W/6W；最大功率：6W；输入：100V； 3.灵敏度（1W/1M)：91dB±3dB；频率响应：100Hz-13KHz； 4.喇叭单元：5.5''x1 5.安装开孔尺寸：Φ175mm | 17 | 只 | 115.2 | 1958.4
C | 看台
1 | IP网络数字功放 | 1.具有1个标准RJ45（10/100M）网络交换接口，支持局域网、广域网接入；支持1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出；音频文件支持MP3格式； 2.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传；设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由；设有主音量、高音、低音、线路、话筒音量调节，可改变文件播放音响效果；具有电源、信号、保护及消峰指示灯指示，设有雷击浪涌、直流输出、过流、过温、短路等保护功能； 3.内置120W功率放大，采用定阻、定压输出；具有3级优先管理功能，报警为最高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置；采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；智能电源管理，无任务播放时，设备自动切断电源，处于待机装态。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；音频格式：MP3；采样频率：8K-48KHz；通讯速率：10/100Mbps；解码输出通道：独立1通道；输出方式：定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）输出； 5.话筒输入灵敏度：100mV/10KΩ,6.3mm话筒插座；线路输入电平：775mV/10KΩ,RCA莲花座；线路辅助输出：1V/10Ω,RCA莲花座；6.电源输入：AC220V±10%/50Hz；.保险丝：5A；额定功率：120W；功耗：180W；待机功耗：＜3W 7.频率响应：100Hz—16KHz；谐波失真：THD≤0.1%；.信噪比：≥85dB；音调范围：低音：±10dB（100Hz）、高音±10dB（10KHz） 8.保护电路：直流输出、过流、过温、短路保护电路；环境温度：-10℃～+60℃温度；环境湿度：-20℃～+80℃温度 | 1 | 台 | 5246.4 | 5246.4
2 | 壁挂音箱 | 1.金属外壳，采用全频设计，强力活动夹设计，安装方便简单，适合于商场、超市、宾馆等广播场所。 2.额定功率（100V）：15W；最大功率：30W；输入：100V； 3.灵敏度（1W/1M)：91dB±3dB；频率响应：100Hz-13KHz； | 7 | 只 | 315 | 2205
D | 地下车库:人防建筑
1 | IP网络数字功放 | 1.具有1个标准RJ45（10/100M）网络交换接口，支持局域网、广域网接入；支持1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出；音频文件支持MP3格式； 2.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传；设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由；设有主音量、高音、低音、线路、话筒音量调节，可改变文件播放音响效果；具有电源、信号、保护及消峰指示灯指示，设有雷击浪涌、直流输出、过流、过温、短路等保护功能； 3.内置120W功率放大，采用定阻、定压输出；具有3级优先管理功能，报警为最高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置；采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；智能电源管理，无任务播放时，设备自动切断电源，处于待机装态。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；音频格式：MP3；采样频率：8K-48KHz；通讯速率：10/100Mbps；解码输出通道：独立1通道；输出方式：定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）输出； 5.话筒输入灵敏度：100mV/10KΩ,6.3mm话筒插座；线路输入电平：775mV/10KΩ,RCA莲花座；线路辅助输出：1V/10Ω,RCA莲花座；6.电源输入：AC220V±10%/50Hz；.保险丝：5A；额定功率：120W；功耗：180W；待机功耗：＜3W 7.频率响应：100Hz—16KHz；谐波失真：THD≤0.1%；.信噪比：≥85dB；音调范围：低音：±10dB（100Hz）、高音±10dB（10KHz） 8.保护电路：直流输出、过流、过温、短路保护电路；环境温度：-10℃～+60℃温度；环境湿度：-20℃～+80℃温度 | 1 | 台 | 5246.4 | 5246.4
2 | 壁挂音箱 | 1.金属外壳，采用全频设计，强力活动夹设计，安装方便简单，适合于商场、超市、宾馆等广播场所。 2.额定功率（100V）：15W；最大功率：30W；输入：100V； 3.灵敏度（1W/1M)：91dB±3dB；频率响应：100Hz-13KHz； | 26 | 只 | 315 | 8190
E | 室外分区1
1 | IP网络机架式终端 | 1.具有1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入；设有1路音频输出，1路短路输入，1路短路输出功能；设有USB接口，支持U盘播放及录音；音频文件支持MP3格式； 2.自带2路电源控制输出，外接功率放大器，采用智能管理，自动开启关闭；具有3级优先管理功能，报警为最高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置；设有待机时间设置功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由； 3.采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；产品支持网络在线升级，可以直接通过网络方式升级终端程序。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；音频格式：MP3；采样频率：8K-48KHz；通讯速率：10/100Mbps；音频模式：16位立体声CD音质；频率范围：40Hz—20KHz（±3dB）；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥90dB； 5.话筒输入灵敏度：10mV；输出灵敏度&源阻抗：0.775V/600Ω（-3dB）；解码输出通道：独立1通道；线路输出电平：1路1000mV；电源输入：AC100~265V50/60Hz 6.功耗：≤35W；工作温度：-5℃～55℃；.工作湿度：20%～80%相对湿度 | 1 | 台 | 2618.4 | 2618.4
2 | 前置放大器 | 1.10位LED电平动态指示；自带钟声/警笛声输出，并具有优先功能；十路输入（5路话筒、3路线路、2路紧急）；各输入通道音量独立调节； 2.带总音量调，高音、低音独立调节；具有默音功能，自动默音至-30dB；具有4个AV输出接口，可连接4台纯后级功放。 3.话筒输入(MIC)：600ohms(Ω)5mV,不平衡；紧急输入(EMC)：10kohms(Ω)200mV,不平衡；线路输入(AUX)：10kohms(Ω)200mV,不平衡；线路输出：10kohms(Ω)0.775V(0dB),不平衡；频率响应：60Hz~15kHz(±3dB)；非线性失真：THD<0.01%at1kHz； 4.信号噪声比S/N：>70dB；音调调整范围：BASS：100Hz(±10dB),TREBLE：12kHz(±10dB)；默音抑制能力：MIC1输入时,MIC2~MIC5、EMC1~EMC2、AUX1~AUX3信号衰减0~30dB；EMC1~EMC2输入时,MIC2~MIC5、AUX1~AUX3信号衰减0~30dB； 5.电源：AC220V±10%50-60Hz；电源消耗：10~15W | 1 | 台 | 2068.8 | 2068.8
3 | 纯后级功放 | 1.设有RCA插口，XLR插口，接口更灵活；设有100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出；输出音量可调节； 2.5单元LED显示，便于观察工作状态；具有完善的输出短路、高温、过载、直流保护功能；散热风扇温度控制启动。 3.额定输出功率：660W；输出方式：4-16ohms(Ω)定阻输出70V(7.4ohms(Ω))100V(15.1ohms(Ω))定压输出；线路输入：10kohms(Ω)<1V,非平衡 4.线路输出：10kohms(Ω)0.775V(0dB),非平衡；频率响应：60Hz~15kHz(±3dB)；非线性失真THD：<0.5%at1kHz,1/3的额定输出功率； 5.信号噪声比S/N：>70dB；阻尼系数：200；电压上升率：15V/uS；输出调整率：<3dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态； 6.功能控制：音量调节一个,电源开关一个；冷却方式：DC12VFAN强制风冷方式； 7.指示灯：电源：‘POWER’,消顶：‘CLIP’,信号：‘SINGNAL’,保护：‘PROT’,高温：‘TEMP’；保护：ACFUSE×15AACFUSE×1,负载短路,温度过高； 8.电源线：(3×1.5mm2)×1.5M(标准)；电源：AC220V±10%50-60Hz；电源消耗：880W | 1 | 台 | 5112 | 5112
4 | 防水音柱 | 1.功率:20W/40W 2.定压输入:70V-100V 3.频响:140Hz-15KHz 4.灵敏度:94±3dB 5.安装形式:壁挂式室外音柱 6.防水等级：IP68 7.喇叭尺寸:6"*2 | 7 | 只 | 801.6 | 5611.2
F | 室外分区2
1 | IP网络机架式终端 | 1.具有1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入；设有1路音频输出，1路短路输入，1路短路输出功能；设有USB接口，支持U盘播放及录音；音频文件支持MP3格式； 2.自带2路电源控制输出，外接功率放大器，采用智能管理，自动开启关闭；具有3级优先管理功能，报警为最高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置；设有待机时间设置功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由； 3.采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；产品支持网络在线升级，可以直接通过网络方式升级终端程序。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；音频格式：MP3；采样频率：8K-48KHz；通讯速率：10/100Mbps；音频模式：16位立体声CD音质；频率范围：40Hz—20KHz（±3dB）；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥90dB； 5.话筒输入灵敏度：10mV；输出灵敏度&源阻抗：0.775V/600Ω（-3dB）；解码输出通道：独立1通道；线路输出电平：1路1000mV；电源输入：AC100~265V50/60Hz 6.功耗：≤35W；工作温度：-5℃～55℃；.工作湿度：20%～80%相对湿度 | 1 | 台 | 2618.4 | 2618.4
2 | 前置放大器 | 1.10位LED电平动态指示；自带钟声/警笛声输出，并具有优先功能；十路输入（5路话筒、3路线路、2路紧急）；各输入通道音量独立调节； 2.带总音量调，高音、低音独立调节；具有默音功能，自动默音至-30dB；具有4个AV输出接口，可连接4台纯后级功放。 3.话筒输入(MIC)：600ohms(Ω)5mV,不平衡；紧急输入(EMC)：10kohms(Ω)200mV,不平衡；线路输入(AUX)：10kohms(Ω)200mV,不平衡；线路输出：10kohms(Ω)0.775V(0dB),不平衡；频率响应：60Hz~15kHz(±3dB)；非线性失真：THD<0.01%at1kHz； 4.信号噪声比S/N：>70dB；音调调整范围：BASS：100Hz(±10dB),TREBLE：12kHz(±10dB)；默音抑制能力：MIC1输入时,MIC2~MIC5、EMC1~EMC2、AUX1~AUX3信号衰减0~30dB；EMC1~EMC2输入时,MIC2~MIC5、AUX1~AUX3信号衰减0~30dB； 5.电源：AC220V±10%50-60Hz；电源消耗：10~15W | 1 | 台 | 2068.8 | 2068.8
3 | 纯后级功放 | 1.设有RCA插口，XLR插口，接口更灵活；设有100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出；输出音量可调节； 2.5单元LED显示，便于观察工作状态；具有完善的输出短路、高温、过载、直流保护功能；散热风扇温度控制启动。 3.额定输出功率：660W；输出方式：4-16ohms(Ω)定阻输出70V(7.4ohms(Ω))100V(15.1ohms(Ω))定压输出；线路输入：10kohms(Ω)<1V,非平衡 4.线路输出：10kohms(Ω)0.775V(0dB),非平衡；频率响应：60Hz~15kHz(±3dB)；非线性失真THD：<0.5%at1kHz,1/3的额定输出功率； 5.信号噪声比S/N：>70dB；阻尼系数：200；电压上升率：15V/uS；输出调整率：<3dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态； 6.功能控制：音量调节一个,电源开关一个；冷却方式：DC12VFAN强制风冷方式； 7.指示灯：电源：‘POWER’,消顶：‘CLIP’,信号：‘SINGNAL’,保护：‘PROT’,高温：‘TEMP’；保护：ACFUSE×15AACFUSE×1,负载短路,温度过高； 8.电源线：(3×1.5mm2)×1.5M(标准)；电源：AC220V±10%50-60Hz；电源消耗：880W | 1 | 台 | 5112 | 5112
4 | 防水音柱 | 1.功率:20W/40W 2.定压输入:70V-100V 3.频响:140Hz-15KHz 4.灵敏度:94±3dB 5.安装形式:壁挂式室外音柱 6.防水等级：IP68 7.喇叭尺寸:6"*2 | 7 | 只 | 801.6 | 5611.2
G | 室外运动场
1 | IP网络机架式终端 | 1.具有1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入；设有1路音频输出，1路短路输入，1路短路输出功能；设有USB接口，支持U盘播放及录音；音频文件支持MP3格式； 2.自带2路电源控制输出，外接功率放大器，采用智能管理，自动开启关闭；具有3级优先管理功能，报警为最高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置；设有待机时间设置功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由； 3.采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；产品支持网络在线升级，可以直接通过网络方式升级终端程序。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；音频格式：MP3；采样频率：8K-48KHz；通讯速率：10/100Mbps；音频模式：16位立体声CD音质；频率范围：40Hz—20KHz（±3dB）；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥90dB； 5.话筒输入灵敏度：10mV；输出灵敏度&源阻抗：0.775V/600Ω（-3dB）；解码输出通道：独立1通道；线路输出电平：1路1000mV；电源输入：AC100~265V50/60Hz 6.功耗：≤35W；工作温度：-5℃～55℃；.工作湿度：20%～80%相对湿度 | 1 | 台 | 9619.2 | 9619.2
2 | 无线手持话筒 | 麦克风规格 频率范围 600-940MHz 可调信道数 128 频率稳定性 ±10ppm 调制方式 FM 射频功率 ≤50mW 音频频响 40~18000Hz 失真度 ≤1% 音头规格 动圈式 心型指向 电池规格 2×1.5V AA Size 续用时间 5~10小时 接收机规格 频率范围 600-940MHz 可调信道数 128+128 振荡方式 锁相环（PLL）频率合成 频率稳定性 ±10ppm 接收方式 超外差二次变频 接收灵敏度 -100dBm 音频频响 40~18000Hz 失真度 ≤1% 信噪比 ≥100dB 音频输出 (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出 | 2 | 套 | 2400 | 4800
3 | 超远距离天线放大器（含天线） | 四路信号放大器技术参数： 频率范围：500-940MHz输入截断点：+22dBm噪声比：4.0dB Type(Center Band)增益：+6-9dB(Center Band)输出阻抗：15dB min阻抗：50Ω频宽：300MHz插座：TNC female电源供应：100-240V/50/60Hz电源消耗：170mA | 1 | 套 | 2700 | 2700
4 | 前置放大器 | 1.10位LED电平动态指示；自带钟声/警笛声输出，并具有优先功能；十路输入（5路话筒、3路线路、2路紧急）；各输入通道音量独立调节； 2.带总音量调，高音、低音独立调节；具有默音功能，自动默音至-30dB；具有4个AV输出接口，可连接4台纯后级功放。 3.话筒输入(MIC)：600ohms(Ω)5mV,不平衡；紧急输入(EMC)：10kohms(Ω)200mV,不平衡；线路输入(AUX)：10kohms(Ω)200mV,不平衡；线路输出：10kohms(Ω)0.775V(0dB),不平衡；频率响应：60Hz~15kHz(±3dB)；非线性失真：THD<0.01%at1kHz； 4.信号噪声比S/N：>70dB；音调调整范围：BASS：100Hz(±10dB),TREBLE：12kHz(±10dB)；默音抑制能力：MIC1输入时,MIC2~MIC5、EMC1~EMC2、AUX1~AUX3信号衰减0~30dB；EMC1~EMC2输入时,MIC2~MIC5、AUX1~AUX3信号衰减0~30dB； 5.电源：AC220V±10%50-60Hz；电源消耗：10~15W | 1 | 台 | 2068.8 | 2068.8
5 | 纯后级功放 | 1.设有RCA插口，XLR插口，接口更灵活；设有100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出；输出音量可调节； 2.5单元LED显示，便于观察工作状态；具有完善的输出短路、高温、过载、直流保护功能；散热风扇温度控制启动。 3.额定输出功率：2000W；输出方式：4-16ohms(Ω)定阻输出，70V、100V定压输出；输入灵敏度：10KΩ260~470mV,非平衡；辅助输出：0.775V(0dBV)；频率响应：60Hz~15kHz(±3dB)； 4.非线性失真THD：<0.5%at1kHz,1/3的额定输出功率；信号噪声比S/N：>105dB；阻尼系数：600；电压上升率：40V/uS； 5.输出调整率：<3dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态；功能控制：音量调节一个,电源开关一个；冷却方式：DC12VFAN强制风冷方式 6.指示灯：电源：‘POWER’,消顶：‘CLIP’,信号：‘SINGNAL’,保护：‘PROT’,高温：‘TEMP’；保护：ACFUSE×20AACFUSE×1,负载短路,温度过高,直流输出,输出过载； 7.电源线：(3×1.5mm2)×1.5M(标准)；电源：AC220V±10%50-60Hz；电源消耗：2500W | 1 | 台 | 13564.8 | 13564.8
6 | 防水音柱 | 1.功率:50W/100W 2.定压输入:70V-100V 3.频响:140Hz-15KHz 4.灵敏度:97±3dB 5.安装形式:壁挂式室外音柱 6.防水等级：IP68 7.喇叭尺寸:6"*5 | 10 | 只 | 1336.8 | 13368
H | 风雨操场 1层
1 | IP网络数字功放 | 1.具有1个标准RJ45（10/100M）网络交换接口，支持局域网、广域网接入；支持1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出；音频文件支持MP3格式； 2.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传；设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由；设有主音量、高音、低音、线路、话筒音量调节，可改变文件播放音响效果；具有电源、信号、保护及消峰指示灯指示，设有雷击浪涌、直流输出、过流、过温、短路等保护功能； 3.内置350W功率放大，采用定阻、定压输出；具有3级优先管理功能，报警为最高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置；采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；智能电源管理，无任务播放时，设备自动切断电源，处于待机装态。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；音频格式：MP3；采样频率：8K-48KHz；通讯速率：10/100Mbps； 5.解码输出通道：独立1通道；输出方式：定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）输出；话筒输入灵敏度：100mV/10KΩ,6.3mm话筒插座；线路输入电平：775mV/10KΩ,RCA莲花座；线路辅助输出：1V/10Ω,RCA莲花座； 6.电源输入：AC220V±10%/50Hz；保险丝：5A；额定功率：350W；功耗：180W；待机功耗：＜3W 7.频率响应：100Hz—16KHz；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥85dB；音调范围：低音：±10dB（100Hz）、高音±10dB（10KHz）；保护电路：直流输出、过流、过温、短路保护电路； 8.环境温度：-10℃～+60℃温度；环境湿度：-20℃～+80℃温度； | 1 | 台 | 7639.2 | 7639.2
2 | 天花喇叭 | 1.室内优质天花喇叭，金属外壳，采用全频喇叭设计，强力活动夹设计，安装方便简单，适合于商场、超市、宾馆等广播场所。 2.额定功率（100V）：3W/6W；最大功率：6W；输入：100V； 3.灵敏度（1W/1M)：91dB±3dB；频率响应：100Hz-13KHz； 4.喇叭单元：5.5''x1 5.安装开孔尺寸：Φ175mm | 7 | 只 | 115.2 | 806.4
I | 风雨操场 2层
1 | IP网络数字功放 | 1.具有1个标准RJ45（10/100M）网络交换接口，支持局域网、广域网接入；支持1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出；音频文件支持MP3格式； 2.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传；设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由；设有主音量、高音、低音、线路、话筒音量调节，可改变文件播放音响效果；具有电源、信号、保护及消峰指示灯指示，设有雷击浪涌、直流输出、过流、过温、短路等保护功能； 3.内置350W功率放大，采用定阻、定压输出；具有3级优先管理功能，报警为最高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置；采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；智能电源管理，无任务播放时，设备自动切断电源，处于待机装态。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；音频格式：MP3；采样频率：8K-48KHz；通讯速率：10/100Mbps； 5.解码输出通道：独立1通道；输出方式：定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）输出；话筒输入灵敏度：100mV/10KΩ,6.3mm话筒插座；线路输入电平：775mV/10KΩ,RCA莲花座；线路辅助输出：1V/10Ω,RCA莲花座； 6.电源输入：AC220V±10%/50Hz；保险丝：5A；额定功率：350W；功耗：180W；待机功耗：＜3W 7.频率响应：100Hz—16KHz；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥85dB；音调范围：低音：±10dB（100Hz）、高音±10dB（10KHz）；保护电路：直流输出、过流、过温、短路保护电路； 8.环境温度：-10℃～+60℃温度；环境湿度：-20℃～+80℃温度； | 1 | 台 | 7639.2 | 7639.2
2 | 防水音柱 | 1.功率:20W/40W 2.定压输入:70V-100V 3.频响:140Hz-15KHz 4.灵敏度:94±3dB 5.安装形式:壁挂式室外音柱 6.防水等级：IP68 7.喇叭尺寸:6"*2 | 8 | 只 | 801.6 | 6412.8
J | 男生宿舍A
1 | IP网络数字功放 | 1.具有1个标准RJ45（10/100M）网络交换接口，支持局域网、广域网接入；支持1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出；音频文件支持MP3格式； 2.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传；设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由；设有主音量、高音、低音、线路、话筒音量调节，可改变文件播放音响效果； 3.具有电源、信号、保护及消峰指示灯指示，设有雷击浪涌、直流输出、过流、过温、短路等保护功能；内置350W功率放大，采用定阻、定压输出；具有3级优先管理功能，报警为最高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置；采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；智能电源管理，无任务播放时，设备自动切断电源，处于待机装态。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；音频格式：MP3； 5.采样频率：8K-48KHz；通讯速率：10/100Mbps；解码输出通道：独立1通道；输出方式：定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）输出； 6.话筒输入灵敏度：100mV/10KΩ,6.3mm话筒插座；线路输入电平：775mV/10KΩ,RCA莲花座；线路辅助输出：1V/10Ω,RCA莲花座； 7.电源输入：AC220V±10%/50Hz；保险丝：5A；额定功率：350W；功耗：180W；待机功耗：＜3W； 8.频率响应：100Hz—16KHz；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥85dB；.音调范围：低音：±10dB（100Hz）、高音±10dB（10KHz） 9.保护电路：直流输出、过流、过温、短路保护电路；环境温度：-10℃～+60℃温度；环境湿度：-20℃～+80℃温度 | 1 | 台 | 7639.2 | 7639.2
2 | 天花喇叭 | 1.室内优质天花喇叭，金属外壳，采用全频喇叭设计，强力活动夹设计，安装方便简单，适合于商场、超市、宾馆等广播场所。 2.额定功率（100V）：3W/6W；最大功率：6W；输入：100V； 3.灵敏度（1W/1M)：91dB±3dB；频率响应：100Hz-13KHz； 4.喇叭单元：5.5''x1 5.安装开孔尺寸：Φ175mm | 20 | 只 | 115.2 | 2304
K | 男生宿舍B
1 | IP网络数字功放 | 1.具有1个标准RJ45（10/100M）网络交换接口，支持局域网、广域网接入；支持1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出；音频文件支持MP3格式； 2.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传；设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由；设有主音量、高音、低音、线路、话筒音量调节，可改变文件播放音响效果； 3.具有电源、信号、保护及消峰指示灯指示，设有雷击浪涌、直流输出、过流、过温、短路等保护功能；内置350W功率放大，采用定阻、定压输出；具有3级优先管理功能，报警为最高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置；采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；智能电源管理，无任务播放时，设备自动切断电源，处于待机装态。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；音频格式：MP3； 5.采样频率：8K-48KHz；通讯速率：10/100Mbps；解码输出通道：独立1通道；输出方式：定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）输出； 6.话筒输入灵敏度：100mV/10KΩ,6.3mm话筒插座；线路输入电平：775mV/10KΩ,RCA莲花座；线路辅助输出：1V/10Ω,RCA莲花座； 7.电源输入：AC220V±10%/50Hz；保险丝：5A；额定功率：350W；功耗：180W；待机功耗：＜3W； 8.频率响应：100Hz—16KHz；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥85dB；.音调范围：低音：±10dB（100Hz）、高音±10dB（10KHz） 9.保护电路：直流输出、过流、过温、短路保护电路；环境温度：-10℃～+60℃温度；环境湿度：-20℃～+80℃温度 | 1 | 台 | 7639.2 | 7639.2
2 | 天花喇叭 | 1.室内优质天花喇叭，金属外壳，采用全频喇叭设计，强力活动夹设计，安装方便简单，适合于商场、超市、宾馆等广播场所。 2.额定功率（100V）：3W/6W；最大功率：6W；输入：100V； 3.灵敏度（1W/1M)：91dB±3dB；频率响应：100Hz-13KHz； 4.喇叭单元：5.5''x1 5.安装开孔尺寸：Φ175mm | 27 | 只 | 115.2 | 3110.4
L | 女生宿舍C
1 | IP网络数字功放 | 1.具有1个标准RJ45（10/100M）网络交换接口，支持局域网、广域网接入；支持1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出；音频文件支持MP3格式； 2.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传；设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由；设有主音量、高音、低音、线路、话筒音量调节，可改变文件播放音响效果； 3.具有电源、信号、保护及消峰指示灯指示，设有雷击浪涌、直流输出、过流、过温、短路等保护功能；内置350W功率放大，采用定阻、定压输出；具有3级优先管理功能，报警为最高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置；采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；智能电源管理，无任务播放时，设备自动切断电源，处于待机装态。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；音频格式：MP3； 5.采样频率：8K-48KHz；通讯速率：10/100Mbps；解码输出通道：独立1通道；输出方式：定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）输出； 6.话筒输入灵敏度：100mV/10KΩ,6.3mm话筒插座；线路输入电平：775mV/10KΩ,RCA莲花座；线路辅助输出：1V/10Ω,RCA莲花座； 7.电源输入：AC220V±10%/50Hz；保险丝：5A；额定功率：350W；功耗：180W；待机功耗：＜3W； 8.频率响应：100Hz—16KHz；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥85dB；.音调范围：低音：±10dB（100Hz）、高音±10dB（10KHz） 9.保护电路：直流输出、过流、过温、短路保护电路；环境温度：-10℃～+60℃温度；环境湿度：-20℃～+80℃温度 | 1 | 台 | 7639.2 | 7639.2
2 | 天花喇叭 | 1.室内优质天花喇叭，金属外壳，采用全频喇叭设计，强力活动夹设计，安装方便简单，适合于商场、超市、宾馆等广播场所。 2.额定功率（100V）：3W/6W；最大功率：6W；输入：100V； 3.灵敏度（1W/1M)：91dB±3dB；频率响应：100Hz-13KHz； 4.喇叭单元：5.5''x1 5.安装开孔尺寸：Φ175mm | 25 | 只 | 115.2 | 2880
M | 女生宿舍D
1 | IP网络数字功放 | 1.具有1个标准RJ45（10/100M）网络交换接口，支持局域网、广域网接入；支持1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出；音频文件支持MP3格式； 2.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传；设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由；设有主音量、高音、低音、线路、话筒音量调节，可改变文件播放音响效果； 3.具有电源、信号、保护及消峰指示灯指示，设有雷击浪涌、直流输出、过流、过温、短路等保护功能；内置350W功率放大，采用定阻、定压输出；具有3级优先管理功能，报警为最高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置；采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；智能电源管理，无任务播放时，设备自动切断电源，处于待机装态。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；音频格式：MP3； 5.采样频率：8K-48KHz；通讯速率：10/100Mbps；解码输出通道：独立1通道；输出方式：定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）输出； 6.话筒输入灵敏度：100mV/10KΩ,6.3mm话筒插座；线路输入电平：775mV/10KΩ,RCA莲花座；线路辅助输出：1V/10Ω,RCA莲花座； 7.电源输入：AC220V±10%/50Hz；保险丝：5A；额定功率：350W；功耗：180W；待机功耗：＜3W； 8.频率响应：100Hz—16KHz；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥85dB；.音调范围：低音：±10dB（100Hz）、高音±10dB（10KHz） 9.保护电路：直流输出、过流、过温、短路保护电路；环境温度：-10℃～+60℃温度；环境湿度：-20℃～+80℃温度 | 1 | 台 | 7639.2 | 7639.2
2 | 天花喇叭 | 1.室内优质天花喇叭，金属外壳，采用全频喇叭设计，强力活动夹设计，安装方便简单，适合于商场、超市、宾馆等广播场所。 2.额定功率（100V）：3W/6W；最大功率：6W；输入：100V； 3.灵敏度（1W/1M)：91dB±3dB；频率响应：100Hz-13KHz； 4.喇叭单元：5.5''x1 5.安装开孔尺寸：Φ175mm | 27 | 只 | 115.2 | 3110.4
N | 教学楼A走廊
1 | IP网络数字功放 | 1.具有1个标准RJ45（10/100M）网络交换接口，支持局域网、广域网接入；支持1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出；音频文件支持MP3格式； 2.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传；设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由；设有主音量、高音、低音、线路、话筒音量调节，可改变文件播放音响效果； 3.具有电源、信号、保护及消峰指示灯指示，设有雷击浪涌、直流输出、过流、过温、短路等保护功能；内置350W功率放大，采用定阻、定压输出；具有3级优先管理功能，报警为最高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置；采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；智能电源管理，无任务播放时，设备自动切断电源，处于待机装态。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；音频格式：MP3； 5.采样频率：8K-48KHz；通讯速率：10/100Mbps；解码输出通道：独立1通道；输出方式：定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）输出； 6.话筒输入灵敏度：100mV/10KΩ,6.3mm话筒插座；线路输入电平：775mV/10KΩ,RCA莲花座；线路辅助输出：1V/10Ω,RCA莲花座； 7.电源输入：AC220V±10%/50Hz；保险丝：5A；额定功率：350W；功耗：180W；待机功耗：＜3W； 8.频率响应：100Hz—16KHz；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥85dB；.音调范围：低音：±10dB（100Hz）、高音±10dB（10KHz） 9.保护电路：直流输出、过流、过温、短路保护电路；环境温度：-10℃～+60℃温度；环境湿度：-20℃～+80℃温度 | 5 | 台 | 7639.2 | 38196
2 | 天花喇叭 | 1.室内优质天花喇叭，金属外壳，采用全频喇叭设计，强力活动夹设计，安装方便简单，适合于商场、超市、宾馆等广播场所。 2.额定功率（100V）：3W/6W；最大功率：6W；输入：100V； 3.灵敏度（1W/1M)：91dB±3dB；频率响应：100Hz-13KHz； 4.喇叭单元：5.5''x1 5.安装开孔尺寸：Φ175mm | 72 | 只 | 115.2 | 8294.4
O | 教学楼B走廊
1 | IP网络数字功放 | 1.具有1个标准RJ45（10/100M）网络交换接口，支持局域网、广域网接入；支持1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出；音频文件支持MP3格式； 2.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传；设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由；设有主音量、高音、低音、线路、话筒音量调节，可改变文件播放音响效果； 3.具有电源、信号、保护及消峰指示灯指示，设有雷击浪涌、直流输出、过流、过温、短路等保护功能；内置350W功率放大，采用定阻、定压输出；具有3级优先管理功能，报警为最高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置；采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；智能电源管理，无任务播放时，设备自动切断电源，处于待机装态。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；音频格式：MP3； 5.采样频率：8K-48KHz；通讯速率：10/100Mbps；解码输出通道：独立1通道；输出方式：定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）输出； 6.话筒输入灵敏度：100mV/10KΩ,6.3mm话筒插座；线路输入电平：775mV/10KΩ,RCA莲花座；线路辅助输出：1V/10Ω,RCA莲花座； 7.电源输入：AC220V±10%/50Hz；保险丝：5A；额定功率：350W；功耗：180W；待机功耗：＜3W； 8.频率响应：100Hz—16KHz；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥85dB；.音调范围：低音：±10dB（100Hz）、高音±10dB（10KHz） 9.保护电路：直流输出、过流、过温、短路保护电路；环境温度：-10℃～+60℃温度；环境湿度：-20℃～+80℃温度 | 5 | 台 | 7639.2 | 38196
2 | 天花喇叭 | 1.室内优质天花喇叭，金属外壳，采用全频喇叭设计，强力活动夹设计，安装方便简单，适合于商场、超市、宾馆等广播场所。 2.额定功率（100V）：3W/6W；最大功率：6W；输入：100V； 3.灵敏度（1W/1M)：91dB±3dB；频率响应：100Hz-13KHz； 4.喇叭单元：5.5''x1 5.安装开孔尺寸：Φ175mm | 72 | 只 | 115.2 | 8294.4
P | 教学楼C走廊
1 | IP网络数字功放 | 1.具有1个标准RJ45（10/100M）网络交换接口，支持局域网、广域网接入；支持1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出；音频文件支持MP3格式； 2.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传；设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由；设有主音量、高音、低音、线路、话筒音量调节，可改变文件播放音响效果； 3.具有电源、信号、保护及消峰指示灯指示，设有雷击浪涌、直流输出、过流、过温、短路等保护功能；内置350W功率放大，采用定阻、定压输出；具有3级优先管理功能，报警为最高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置；采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；智能电源管理，无任务播放时，设备自动切断电源，处于待机装态。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；音频格式：MP3； 5.采样频率：8K-48KHz；通讯速率：10/100Mbps；解码输出通道：独立1通道；输出方式：定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）输出； 6.话筒输入灵敏度：100mV/10KΩ,6.3mm话筒插座；线路输入电平：775mV/10KΩ,RCA莲花座；线路辅助输出：1V/10Ω,RCA莲花座； 7.电源输入：AC220V±10%/50Hz；保险丝：5A；额定功率：350W；功耗：180W；待机功耗：＜3W； 8.频率响应：100Hz—16KHz；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥85dB；.音调范围：低音：±10dB（100Hz）、高音±10dB（10KHz） 9.保护电路：直流输出、过流、过温、短路保护电路；环境温度：-10℃～+60℃温度；环境湿度：-20℃～+80℃温度 | 5 | 台 | 7639.2 | 38196
2 | 天花喇叭 | 1.室内优质天花喇叭，金属外壳，采用全频喇叭设计，强力活动夹设计，安装方便简单，适合于商场、超市、宾馆等广播场所。 2.额定功率（100V）：3W/6W；最大功率：6W；输入：100V； 3.灵敏度（1W/1M)：91dB±3dB；频率响应：100Hz-13KHz； 4.喇叭单元：5.5''x1 5.安装开孔尺寸：Φ175mm | 72 | 只 | 115.2 | 8294.4
Q | 教学楼D走廊
1 | IP网络数字功放 | 1.具有1个标准RJ45（10/100M）网络交换接口，支持局域网、广域网接入；支持1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出；音频文件支持MP3格式； 2.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传；设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由；设有主音量、高音、低音、线路、话筒音量调节，可改变文件播放音响效果； 3.具有电源、信号、保护及消峰指示灯指示，设有雷击浪涌、直流输出、过流、过温、短路等保护功能；内置350W功率放大，采用定阻、定压输出；具有3级优先管理功能，报警为最高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置；采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；智能电源管理，无任务播放时，设备自动切断电源，处于待机装态。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；音频格式：MP3； 5.采样频率：8K-48KHz；通讯速率：10/100Mbps；解码输出通道：独立1通道；输出方式：定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）输出； 6.话筒输入灵敏度：100mV/10KΩ,6.3mm话筒插座；线路输入电平：775mV/10KΩ,RCA莲花座；线路辅助输出：1V/10Ω,RCA莲花座； 7.电源输入：AC220V±10%/50Hz；保险丝：5A；额定功率：350W；功耗：180W；待机功耗：＜3W； 8.频率响应：100Hz—16KHz；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥85dB；.音调范围：低音：±10dB（100Hz）、高音±10dB（10KHz） 9.保护电路：直流输出、过流、过温、短路保护电路；环境温度：-10℃～+60℃温度；环境湿度：-20℃～+80℃温度 | 5 | 台 | 7639.2 | 38196
2 | 天花喇叭 | 1.室内优质天花喇叭，金属外壳，采用全频喇叭设计，强力活动夹设计，安装方便简单，适合于商场、超市、宾馆等广播场所。 2.额定功率（100V）：3W/6W；最大功率：6W；输入：100V； 3.灵敏度（1W/1M)：91dB±3dB；频率响应：100Hz-13KHz； 4.喇叭单元：5.5''x1 5.安装开孔尺寸：Φ175mm | 72 | 只 | 115.2 | 8294.4
R | 实训楼走廊
1 | IP网络数字功放 | 1.具有1个标准RJ45（10/100M）网络交换接口，支持局域网、广域网接入；支持1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出；音频文件支持MP3格式； 2.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传；设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由；设有主音量、高音、低音、线路、话筒音量调节，可改变文件播放音响效果； 3.具有电源、信号、保护及消峰指示灯指示，设有雷击浪涌、直流输出、过流、过温、短路等保护功能；内置350W功率放大，采用定阻、定压输出；具有3级优先管理功能，报警为最高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置；采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；智能电源管理，无任务播放时，设备自动切断电源，处于待机装态。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；音频格式：MP3； 5.采样频率：8K-48KHz；通讯速率：10/100Mbps；解码输出通道：独立1通道；输出方式：定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）输出； 6.话筒输入灵敏度：100mV/10KΩ,6.3mm话筒插座；线路输入电平：775mV/10KΩ,RCA莲花座；线路辅助输出：1V/10Ω,RCA莲花座； 7.电源输入：AC220V±10%/50Hz；保险丝：5A；额定功率：350W；功耗：180W；待机功耗：＜3W； 8.频率响应：100Hz—16KHz；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥85dB；.音调范围：低音：±10dB（100Hz）、高音±10dB（10KHz） 9.保护电路：直流输出、过流、过温、短路保护电路；环境温度：-10℃～+60℃温度；环境湿度：-20℃～+80℃温度 | 5 | 台 | 7639.2 | 38196
2 | 天花喇叭 | 1.室内优质天花喇叭，金属外壳，采用全频喇叭设计，强力活动夹设计，安装方便简单，适合于商场、超市、宾馆等广播场所。 2.额定功率（100V）：3W/6W；最大功率：6W；输入：100V； 3.灵敏度（1W/1M)：91dB±3dB；频率响应：100Hz-13KHz； 4.喇叭单元：5.5''x1 5.安装开孔尺寸：Φ175mm | 76 | 只 | 115.2 | 8755.2
S | 综合楼走廊
1 | IP网络数字功放 | 1.具有1个标准RJ45（10/100M）网络交换接口，支持局域网、广域网接入；支持1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出；音频文件支持MP3格式； 2.支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传；设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由；设有主音量、高音、低音、线路、话筒音量调节，可改变文件播放音响效果； 3.具有电源、信号、保护及消峰指示灯指示，设有雷击浪涌、直流输出、过流、过温、短路等保护功能；内置350W功率放大，采用定阻、定压输出；具有3级优先管理功能，报警为最高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置；采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；智能电源管理，无任务播放时，设备自动切断电源，处于待机装态。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；音频格式：MP3； 5.采样频率：8K-48KHz；通讯速率：10/100Mbps；解码输出通道：独立1通道；输出方式：定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）输出； 6.话筒输入灵敏度：100mV/10KΩ,6.3mm话筒插座；线路输入电平：775mV/10KΩ,RCA莲花座；线路辅助输出：1V/10Ω,RCA莲花座； 7.电源输入：AC220V±10%/50Hz；保险丝：5A；额定功率：350W；功耗：180W；待机功耗：＜3W； 8.频率响应：100Hz—16KHz；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥85dB；.音调范围：低音：±10dB（100Hz）、高音±10dB（10KHz） 9.保护电路：直流输出、过流、过温、短路保护电路；环境温度：-10℃～+60℃温度；环境湿度：-20℃～+80℃温度 | 5 | 台 | 7639.2 | 38196
2 | 天花喇叭 | 1.室内优质天花喇叭，金属外壳，采用全频喇叭设计，强力活动夹设计，安装方便简单，适合于商场、超市、宾馆等广播场所。 2.额定功率（100V）：3W/6W；最大功率：6W；输入：100V； 3.灵敏度（1W/1M)：91dB±3dB；频率响应：100Hz-13KHz； 4.喇叭单元：5.5''x1 5.安装开孔尺寸：Φ175mm | 42 | 只 | 115.2 | 4838.4
T | 教学楼A教室
1 | IP网络音箱 | 1.网络有源音箱，壁挂式设计，内置网络解码功能，高保真扬声器；具有1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入，支持DHCP；音频文件支持MP3格式； 2.支持IP地址复位，通过按键进行对终端IP地址复位，方便后期对产品做维护；自带2x10W功放，1路接另一个1个定阻副音箱；支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传； 3.采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；红绿双色LED状态指示，通过LED指示灯可查看当前终端工作状态（复位成功、离线、空闲、网络播放等）。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；通讯速率：10/100Mbps；音频模式：MP3； 5.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应；采样率：8K～48KHz；频率范围：40Hz～20KHz±1dB；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥85dB；分离度：≥40dB；总谐波失真：≤0.1%(@1W)；输出阻抗、功率：4Ω、2*10W； 6.电源：AC220V/50Hz；功耗：24W； | 20 | 只 | 2565.6 | 51312
U | 教学楼B教室
1 | IP网络音箱 | 1.网络有源音箱，壁挂式设计，内置网络解码功能，高保真扬声器；具有1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入，支持DHCP；音频文件支持MP3格式； 2.支持IP地址复位，通过按键进行对终端IP地址复位，方便后期对产品做维护；自带2x10W功放，1路接另一个1个定阻副音箱；支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传； 3.采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；红绿双色LED状态指示，通过LED指示灯可查看当前终端工作状态（复位成功、离线、空闲、网络播放等）。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；通讯速率：10/100Mbps；音频模式：MP3； 5.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应；采样率：8K～48KHz；频率范围：40Hz～20KHz±1dB；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥85dB；分离度：≥40dB；总谐波失真：≤0.1%(@1W)；输出阻抗、功率：4Ω、2*10W； 6.电源：AC220V/50Hz；功耗：24W； | 17 | 只 | 2565.6 | 43615.2
V | 教学楼C教室
1 | IP网络音箱 | 1.网络有源音箱，壁挂式设计，内置网络解码功能，高保真扬声器；具有1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入，支持DHCP；音频文件支持MP3格式； 2.支持IP地址复位，通过按键进行对终端IP地址复位，方便后期对产品做维护；自带2x10W功放，1路接另一个1个定阻副音箱；支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传； 3.采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；红绿双色LED状态指示，通过LED指示灯可查看当前终端工作状态（复位成功、离线、空闲、网络播放等）。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；通讯速率：10/100Mbps；音频模式：MP3； 5.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应；采样率：8K～48KHz；频率范围：40Hz～20KHz±1dB；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥85dB；分离度：≥40dB；总谐波失真：≤0.1%(@1W)；输出阻抗、功率：4Ω、2*10W； 6.电源：AC220V/50Hz；功耗：24W； | 18 | 只 | 2565.6 | 46180.8
W | 教学楼D教室
1 | IP网络音箱 | 1.网络有源音箱，壁挂式设计，内置网络解码功能，高保真扬声器；具有1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入，支持DHCP；音频文件支持MP3格式； 2.支持IP地址复位，通过按键进行对终端IP地址复位，方便后期对产品做维护；自带2x10W功放，1路接另一个1个定阻副音箱；支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传； 3.采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；红绿双色LED状态指示，通过LED指示灯可查看当前终端工作状态（复位成功、离线、空闲、网络播放等）。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；通讯速率：10/100Mbps；音频模式：MP3； 5.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应；采样率：8K～48KHz；频率范围：40Hz～20KHz±1dB；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥85dB；分离度：≥40dB；总谐波失真：≤0.1%(@1W)；输出阻抗、功率：4Ω、2*10W； 6.电源：AC220V/50Hz；功耗：24W； | 16 | 只 | 2565.6 | 41049.6
X | 实训楼A教室
1 | IP网络音箱 | 1.网络有源音箱，壁挂式设计，内置网络解码功能，高保真扬声器；具有1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入，支持DHCP；音频文件支持MP3格式； 2.支持IP地址复位，通过按键进行对终端IP地址复位，方便后期对产品做维护；自带2x10W功放，1路接另一个1个定阻副音箱；支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传； 3.采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；红绿双色LED状态指示，通过LED指示灯可查看当前终端工作状态（复位成功、离线、空闲、网络播放等）。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；通讯速率：10/100Mbps；音频模式：MP3； 5.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应；采样率：8K～48KHz；频率范围：40Hz～20KHz±1dB；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥85dB；分离度：≥40dB；总谐波失真：≤0.1%(@1W)；输出阻抗、功率：4Ω、2*10W； 6.电源：AC220V/50Hz；功耗：24W； | 80 | 只 | 2565.6 | 205248
Y | 综合楼教室
1 | IP网络音箱 | 1.网络有源音箱，壁挂式设计，内置网络解码功能，高保真扬声器；具有1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入，支持DHCP；音频文件支持MP3格式； 2.支持IP地址复位，通过按键进行对终端IP地址复位，方便后期对产品做维护；自带2x10W功放，1路接另一个1个定阻副音箱；支持网络环境自适应，当网络情况比较差的时候，可启动缓冲和丢包重传； 3.采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒；红绿双色LED状态指示，通过LED指示灯可查看当前终端工作状态（复位成功、离线、空闲、网络播放等）。 4.网络接口：1组RJ45；通讯协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；通讯速率：10/100Mbps；音频模式：MP3； 5.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应；采样率：8K～48KHz；频率范围：40Hz～20KHz±1dB；谐波失真：THD≤0.1%；信噪比：≥85dB；分离度：≥40dB；总谐波失真：≤0.1%(@1W)；输出阻抗、功率：4Ω、2*10W； 6.电源：AC220V/50Hz；功耗：24W； | 4 | 只 | 2565.6 | 10262.4
三 | 考务广播（仅预留管线）
1 | 室内喇叭线 | 2根线芯/带软护套的纯铜线，每芯的截面积为1.5㎡ | 8000 | 米 | 9.6 | 76800
2 | 室外喇叭线 | 2根线芯/带软护套的纯铜线，每芯的截面积为2.5㎡ | 2000 | 米 | 14.4 | 28800
五 | 小计 |  |  |  |  | 1079955.8

## 5、会议
5 会议系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注
一 | 风雨操场一层
A | 显示系统
1 | 室内全彩显示屏 | 1.像素点间距≤2.5mm；显示密度≥160000Dots/㎡ 2.显示尺寸：6.4m*3.84m；显示颜色 ≥16.7M种，最大达43980亿种； 3.失控点数 ≤十万分之一；最大对比度≥5000：1 4.色域宽度≥NTSC色域宽度；色度均匀性≤3‰ 5.屏体寿命 ≥100,000小时；衰减率：≤15%（工作三年） 6.连续工作时间 ＞72小时；平均无故障时间 ＞10,000小时； 7.灰度级数：16bit；色温3000K-18000K可调 8.数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据进行校正优化 9.投标产品应符合 LED显示屏通用规范标准，在显示模组电源接口和外壳裸露金属部件建施加AC1500v的试验电压1min不发生绝缘击穿 | 49.16 | 平米 | 12000 |  | 仅预留管线
2 | 拼接处理器 | 1.支持丰富的数字信号接口，包括4路DVI和2路SDI； 2.最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；最大带载最宽或最高可达8192像素； 3.支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放；支持16种预置模式，可根据需求随时加载保存的预置参数；双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；支持亮度和色温调节；支持低亮高灰 4.视频处理设备可支持4K@60HZ信号输入， 5.视频控制设备具有抗电强度，避免电磁干扰 6.为高效兼容交流电网电源的连接方式，视频控制设备可支持与交流电网电源的单独连接 7.视频控制设备可支持EUT的连接方法 | 1 | 套 | 14160
3 | 控制系统（接收） | 1.集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 2.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；•全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 3.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 4支持14bit精度逐点校正；支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型；支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 5.单卡支持32组RGB信号输出； 6.支持超大带载面积；先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；支持电源反接保护电路 | 1 | 套 | 10800
4 | 框架结构及装饰 | 与显示屏配套，投标供应商须充分考虑屏体结构安全因素，符合相关工程操作规范。 贴墙安装，屏体框架用国标热镀锌钢材屏周（边框）装饰设计、选材、制作上除保护屏功能外，还应兼顾屏四周美观，达到美观效果。 | 1 | 套 | 20400
5 | 供电系统 | 30KW,定时启动/关闭电源；分步供电，超载、短路、漏电保护、60A主控制空气开关，带漏电保护功能，手动/自动/停止切换开头，过载过压保护器。 | 1 | 套 | 12240 | 12240
6 | 综合布线 | 国标4*25+1、5*6纯铜电缆、超5类网线、高清线缆 | 1 | 套 | 6000 | 6000
7 | 集成安装、调试、维保 | 安装调试、辅材、技术支持、操作人员培训、维保等 | 1 | 项 | 7200 | 7200
B | 扩声系统
1 | 10寸全频音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频率响应：60Hz-20KHz(-6dB) 3.额定功率：300W(RMS)；峰值功率：600W(PEAK) 4.灵敏度：97dB/W/M；覆盖角度：90°(H)×90°(V)； 5.高音单元：1"钕磁铁内磁式驱动器/1.75"音圈； 6.低音单元：10"低频/2.5"耐高温音圈 7.最大声压级(1M)：123dB(计算值) 8.分频点：3KHz(-12dB/Oct) | 8 | 只 | 6417.6 | 51340.8
2 | 音箱功放 | 1.输出功率:2X600W@8Ω;2X1200W@4Ω;桥接:1X1200W@8Ω;输出连接器：2个-SPEAKON及两对接线柱； 2.输入灵敏度：0.775Vrms or 1.4Vrms ；输入阻抗：非平衡10KΩ，平衡20KΩ； 3.频率响应：20-20KHz +0/-1dB；失真度：0.5%,20Hz-20KHz 4.信噪比：20Hz- 20kHz >100dB；阻尼系数（1KHz）：>500； 5.保护：直流/过热/消波/过载/短路保护；冷却：变速散热风扇，内部空气强排散热、温度保护 6.电源：220-240V (110-120V) AC 50-60Hz 7.最大功耗：2100W | 4 | 台 | 6355.2 | 25420.8
3 | 音频处理器 | 1.4输入/8输出数字信号处理器；配置网络级联接口，可级联多台；可通过面板按键任意切换输入输出； 2.配置RS-232接口，可连接中控；输入通道具备入增益，8频段参量均衡器和延时功能；输出通道具备输出选择，8频段参量均衡器，高低通分频器，延时，增益，限幅和静音功能； 3.输入:4通道模拟；输出:8通道模拟； 4.频率响应：20Hz-20kHz,+/-0.5dB；总谐波失真：<0.01% at 0dBu 1kHz；讯噪比：>110dBu；串音：﹣87dBu；处理器：32bit，sigma-delta转换器；采样率：48KHz 5.最大输入电平：+20dBu；最大输出电平（辅助）：+20dBu； 6.阻抗：<500Ω 7.电源:AC220-240V,50/60Hz | 1 | 台 | 7752 | 7752
4 | 20路数字调音台 | 1.具有20路输入，包括16路单声道输入、4路立体声输入、2路TAPE输入、1路数字信号输入、1路USB输入；2.具有14路输出，包括2路主输出、4路编组输出、4路辅助输出、2路TAPE输出、1路耳机输出、1路数字输出。 2.配置7英寸液晶高清触摸显示屏；可通过LAN口连接IPAD操控设备；内置13组图示均衡器（GEQ）；内置高效的DSP音频处理器；.可任意选配集成卡（如：32轨录音卡、Dante卡等）；支持24组数字场景的记忆保存，可随时调用；配置双数字效果器，可由用户进行任意编辑效果模式、音效、深浅度等功能； 3.每个通道均具备复制功能，在参数设置相同的情况下可直接复制已调试完成的通道；具有超强处理能力，内置7个CPU芯片，在运算处理方面得到很大的提高；PC软件支持WINDOWS、MAC、IPAD系统，调试人员可用IPAD在现场各个方向进行调试；具备分离开关的录音机输入/输出，将讯号发送到控制室和主混音输出；Matrix(MAINMIX/1-2/3-4)及分散输出电平用于耳机/控制室。 4.单声道输入，通道：16路；频率回应直接输出：20Hz～20KHzat0dBu±1.5dB；主输出失真（THD&N)：<0.01%at0dBu1KHz；信噪比：104dB；最大输出电平：+22dBu； 5.幻象电源（+/-3V）：+48VDC；立体声输入，立体声输入:4路；频率回应直接输出：20Hz～20KHzat0dBu±1.5dB；主输出失真（THD&N)：<0.01%at0dBu1KHz；输入电平，增益：-15dBu～+35dBu；最大输入电平：（0dBu增益）+20dBu；17-18/19-20立体输入：Balanced（2stereopair）；主输出频率回应：20Hz～20KHzat+4dBu±1.5dB；主输出失真：（THD&N)<0.01%at0dBu1KHz； 6.增益：-∞to+10dBu；最大输入电平：+22dBu；输出电平，主输出最大输出电平:+20dBu；AUX1～4最大输出电平:+20dBu；SUB1～4最大输出电平：+20dBu；阈值范围：-84dBu-0dB；启动时间：0.5mS～200mS；释放时间：5mS～2mS 7.压缩：阈值范围：-30dBu-+20dB；启动时间：10mS～150mS；释放时间：10mS～1S；比率:1:1to24:1；增益:0dBu-+24dB 8.EQ低频（低通）：21Hz～19.2KHz±24dB；中低频：21Hz～19.2KHz±24dB；中高频：21Hz～19.2KHz±24dB；高频（高通）：21Hz～19.2KHz±24dB； | 1 | 台 | 31008 | 31008
5 | 一拖二U段手持无线话筒 | 1.接收机方式：超外差二次变频；频率范围:600-940MHz；可调信道数:128+128； 2.振荡方式:锁相环（PLL）频率合成；频率稳定性:±10ppm；接收灵敏度:-95~-75dBm； 3.音频频响:40~18000Hz；失真度:≤1%；信噪比:≥100dB；音频输出:(XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出；电源规格:DC12~15V/1000mA；消耗功率:≤8W 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.频率范围:600-940MHz；可调信道数:128；频率稳定性:±10ppm；调制方式:FM；射频功率:≤30mW；音频频响:40~18000Hz； 3.失真度:≤1%；电池规格:2×1.5V AA Size；续用时间:8~15小时 | 2 | 套 | 2568 | 5136
6 | 超远距离天线放大器（含指向天线） | 1.频率范：500-940MHz 2.输入截断：+22dBm 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4.增益：+6~9dB (Center Band) 5.输出阻抗：15dB min 6.阻抗：50Ω 7.频宽：300MHz 8.插座：BNC 9.指向性：180度 10.电源输出：DC12V/600~1000mA；电源规格：DC12V/3000mA70 | 1 | 套 | 6720 | 6720
7 | 定制天线放大器延长线 | 50欧姆同轴电缆 | 30 | 米 | 24 | 720
8 | 8路电源时序器（带空气开关） | 1.附带空气开关；采用双面板+SMT表面贴片工艺，欧姆龙继电器，紫铜输出万能插座，确保产品超高品质； 2.8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭，给投影机提供更好保护； 整机容量63A ，配置德力西双极63A空开； 支持2台机器级联,数码LED电压指示； 3.MCU控制的智能化设计，具有标准RS232（RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制； 4.具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口； 5.具备旁通功能，防止万一内部故障时的应急使用； 每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定，以免误操作。 6.电源：AC 220V/50Hz；总容量：Maximal 50A； 7.输出：Channel 1-8,前面板插座输出，单项三线10A万能插座；面板控制：时序控制开关；外部控制：RS232 | 2 | 台 | 2308.8 | 4617.6
9 | 音箱壁挂支架 | 单只可承重50Kg | 8 | 只 | 196.8 | 1574.4
10 | 音频跳线（1.5M） | 卡侬头（母）-卡侬头（公） | 10 | 条 | 48 | 480
C | 信号切换系统
1 | 混合插卡矩阵主机 | 1.插卡式结构：输入信号支持：Video、VGA、 YPbPr、 DVI、 HDMI、HD-SDI、光纤、网口；输出信号支持：HDMI、DVI（色差\VGA)、光纤、网口,卡片式结构，极其容易扩展或更换。并可扩展中控功能，可扩展网络控制；长线驱动能力：输入带有自动均衡，有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动（ISI）；输出带有预加重功能，以便长线传输后接收端仍可接收信号；输入支持接收延迟，有效应对当差分对线不等长时进行时间补偿； 2.音频环出功能：输入HDMI信号支持音频环出功能，输出HDMI信号支持音频分离输出（立体声）功能，能方便与扩声系统连接；连接提示功能：输入输出板卡带指示灯，输入有信号，输出有接设备并且有信号时，指示灯长亮；HDCP兼容：确保有内容保护的媒体能正常显示，如蓝光DVD，GAME BOX等；音频接入功能：VIDEO信号输入板，VGA信号输入板带有音频输入接口，配合输出板音频分离输出功能，能实现音视频同步切换而无需另外配置音频切换设备； 3.EDID支持计算功能：能实时自动计算任意个输出端显示器的EDID信息的交集，合集。当一路输入信号送给多个不同分辨率的显示设备时，能自动获取当前切换状态的最佳分辨率，并触发信号源更改分辨率（自动模式）；EDID支持切换功能：可以将任意一路输出显示设备的EDID信息读回，并切换给任何另外一路输出显示设备（手动模式）； 4.扩展流媒体输入功能：支持2路流媒体输入，并转变为WIFI输入，支持常见分辨率，本公司有客户端软件支持；输入输出：最大支持144路信号输入，144路信号输出。支持嵌入式多通道数字音频信号的交叉切换；支持超高清：输入分辨率支持480i---4K@60Hz、输出分辨率支持1024x768---4K@60Hz；支持3D、HDMI 2.0、HDCP2.2、与及DVI 1.0协议。支持高色深，以及高达10.5Gbps速率； 5.一路RJ45网络口；一路 RS-232 通讯接口；支持全无缝输出:所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整，功能扩展之后，可以选定一个分辨率作为该路输出的分辨率，解决如1360*768 和1366*768这样微小差异的，以及其他情况下边框对不准的现象。 6.视频协议：支持HDMI2.0协议，支持HDCP2.2协议，兼容DVI1.0协议 增益：0dB；像素带宽：297MHz 全数字 ；接口带宽：10.5Gbps 全数字 7.最大支持分辨率：输入分辨率支持480i---4K@60Hz；输出分辨率支持1024x768---4K@60Hz 8.位时钟抖动(Clock Jitter)：<0.15 Tbit ；位上升时间(Risetime)：<0.3 Tbit（20%-80%） ；位下降时间(Falltime)： <0.3 Tbit（20%-80%） ；最大传输延时：5nS（±1nS） ；信号类型： HDMI 2.0规范中的 HDMI-A全数字 T.M.D.S. 信号 9.视频输入接口：BNC接口，VGA15针接口，HDMI-D母接口 ，3.5立体声音频接口 （输入输出）；信号强度：T.MD.S+/-0.4Vpp；最小/最大电平：T.MD.S 2.9V/3.3V；输入 EDID：EDID可以根据需要自动获取；阻抗：视频RGB：75 Ω；H/V 510Ω，T.M.D.S.差分100Ω ；最大直流偏置误差：15mV ；最大输入距离：不小于15米，在3840x2160@60时，视线缆质量而定。 10.视频输出接口：HDMI-A母接口；最小/最大电平：T.M.D.S. 2.9V/3.3V；阻抗：差分100Ω；建议最大输出距离：不小于15米，在3840x2160@60时，视线缆质量而定。 | 1 | 台 | 18124.8 | 18124.8
2 | HDMI输入卡 | 1.无缝输入/输出信号卡； 2.支持HDMI1.4标准，兼容DVI信号； 3.最高分辨率支持HDPC: 1920x1200P@60；HDTV：1920x1080P@60； 4.输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200。 | 1 | 张 | 3292.8 | 3292.8
3 | HDMI输出卡 | 1.无缝输入/输出信号卡； 2.支持HDMI1.4标准，兼容DVI信号； 3.最高分辨率支持HDPC: 1920x1200P@60；HDTV：1920x1080P@60； 4.输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200。 | 1 | 张 | 6960 | 6960
4 | 70米HDBaset延长器 | 1.支持全高清1920*1080HDMI信号70米传输；3D，3840×2160/30HZ的HDMI信号40米传输； 2.支持红外遥控IR信号、RS232信号双向传输； 3.采用HDbaset技术；支持HDMI图像信号无压缩、无延时传输； 4.采用POC供电技术，只需要为发射端或接收端其中一端供12V电源即可； 5.支持HDCP、CEC、24位色深； 6.支持未压缩音频LPCM和压缩音频DTS-HD,Dolby True HD； 7.所有的信号的传输仅需要一条CAT6的网线即可，大大节省了工程布线。 | 1 | 对 | 4752 | 4752
D | 系统辅材安装部分
1 | 设备机柜 | 22U | 1 | 套 | 3600 | 3600
2 | 网线 | 六类网线国标 | 200 | 米 | 4.8 | 960
3 | HDMI线 | HDMI认证线 | 39 | 米 | 48 | 1872
4 | 音响线 | 2*2.5平方 | 102 | 米 | 31.2 | 3182.4
5 | 管材 | 镀锌钢导管：直径20mm | 20 | 米 | 8.4 | 168
6 | 接插件 | 水晶头，电源接头，绝缘胶布等辅材 | 1 | 批 | 3600 | 3600
二 | 风雨操场二层
A | 显示系统
1 | 室内全彩显示屏 | 1.像素点间距≤2.5mm；显示密度≥160000Dots/㎡ 2.显示尺寸：6.4m*3.84m；显示颜色 ≥16.7M种，最大达43980亿种； 3.失控点数 ≤十万分之一；最大对比度≥5000：1 4.色域宽度≥NTSC色域宽度；色度均匀性≤3‰ 5.屏体寿命 ≥100,000小时；衰减率：≤15%（工作三年） 6.连续工作时间 ＞72小时；平均无故障时间 ＞10,000小时； 7.灰度级数：16bit；色温3000K-18000K可调 8.数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据进行校正优化 9.投标产品应符合 LED显示屏通用规范标准，在显示模组电源接口和外壳裸露金属部件建施加AC1500v的试验电压1min不发生绝缘击穿 | 24.58 | 平米 | 12000 | 294960
2 | 拼接处理器 | 1.支持丰富的数字信号接口，包括4路DVI和2路SDI； 2.最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；最大带载最宽或最高可达8192像素； 3.支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放；支持16种预置模式，可根据需求随时加载保存的预置参数；双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；支持亮度和色温调节；支持低亮高灰 4.视频处理设备可支持4K@60HZ信号输入， 5.视频控制设备具有抗电强度，避免电磁干扰 6.为高效兼容交流电网电源的连接方式，视频控制设备可支持与交流电网电源的单独连接 7.视频控制设备可支持EUT的连接方法 | 1 | 套 | 14160 | 14160
3 | 控制系统（接收） | 1.集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 2.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；•全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 3.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 4支持14bit精度逐点校正；支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型；支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 5.单卡支持32组RGB信号输出； 6.支持超大带载面积；先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；支持电源反接保护电路 | 1 | 套 | 10800 | 10800
4 | 框架结构及装饰 | 与显示屏配套，投标供应商须充分考虑屏体结构安全因素，符合相关工程操作规范。 贴墙安装，屏体框架用国标热镀锌钢材屏周（边框）装饰设计、选材、制作上除保护屏功能外，还应兼顾屏四周美观，达到美观效果。 | 1 | 套 | 20400 | 20400
5 | 供电系统 | 30KW,定时启动/关闭电源；分步供电，超载、短路、漏电保护、60A主控制空气开关，带漏电保护功能，手动/自动/停止切换开头，过载过压保护器。 | 1 | 套 | 12240 | 12240
6 | 综合布线 | 国标4*25+1、5*6纯铜电缆、超5类网线、高清线缆 | 1 | 套 | 6000 | 6000
7 | 集成安装、调试、维保 | 安装调试、辅材、技术支持、操作人员培训、维保等 | 1 | 项 | 7200 | 7200
B | 扩声系统
1 | 双10寸线阵全频音箱 | 1.阻抗：16Ω 2.频率响应：50Hz—20KHz(-10dB) 3.额定功率：500W；峰值功率： 2000W； 4.灵敏度：101dB/W/M；覆盖角度：(H)120°(V)10°； 5.高频：2X1"鈦膜﹐釹磁铁﹐1.75"喉管；低频：2X10"低音﹐2.5"大功率音圈﹐陶瓷合金磁铁﹐防水纸盆 6.最大声压级(1M)：101dB | 2 | 只 | 22718.4 | 45436.8
2 | 线阵吊架 | 配套田字架，U型扣 | 2 | 套 | 4008 | 8016
3 | 10寸全频辅助音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频率响应：55Hz-20KHz 3.额定功率：300W(RMS)；峰值功率：600W(PEAK)； 4.灵敏度：97dB/W/M 5.覆盖角度：80°(H)×50°(V) 6.高音单元：1x1″高音单元 44芯音圈 7.低音单元：1x10″低音单元 65芯音圈 8.最大声压级(1M)：126dB | 8 | 只 | 6417.6 | 51340.8
4 | 线阵音箱功放 | 1.输出功率:2X1400W@8Ω;2X2800W@4Ω;桥接:1X2800W@8Ω;输出连接器：2个-SPEAKON及两对接线柱 2.输入灵敏度：0.775Vrms or 1.4Vrms ；输入阻抗：非平衡10KΩ，平衡20KΩ 3.频率响应：20-20KHz +0/-1dB 4.失真度：0.5%,20Hz-20KHz 5.信噪比：20Hz- 20kHz >100dB 6.阻尼系数（1KHz）：>500 7.保护：直流/过热/消波/过载/短路保护 8.冷却：变速散热风扇，内部空气强排散热、温度保护 9.电源：220-240V (110-120V) AC 50-60Hz；最大功耗：4900W | 3 | 台 | 10694.4 | 32083.2
5 | 辅助音箱功放 | 1.输出功率:2X600W@8Ω;2X1200W@4Ω;桥接:1X1200W@8Ω;输出连接器：2个-SPEAKON及两对接线柱 2.输入灵敏度：0.775Vrms or 1.4Vrms ；输入阻抗：非平衡10KΩ，平衡20KΩ 3.频率响应：20-20KHz +0/-1dB 4.失真度：0.5%,20Hz-20KHz 5.信噪比：20Hz- 20kHz >100dB 6.阻尼系数（1KHz）：>500 7.保护：直流/过热/消波/过载/短路保护 8.冷却：变速散热风扇，内部空气强排散热、温度保护 9.电源：220-240V (110-120V) AC 50-60Hz；最大功耗：2100W | 4 | 台 | 6355.2 | 25420.8
6 | 音频处理器 | 1.4输入/8输出数字信号处理器；配置网络级联接口，可级联多台；可通过面板按键任意切换输入输出； 2.配置RS-232接口，可连接中控；输入通道具备入增益，8频段参量均衡器和延时功能；输出通道具备输出选择，8频段参量均衡器，高低通分频器，延时，增益，限幅和静音功能； 3.输入:4通道模拟；输出:8通道模拟； 4.频率响应：20Hz-20kHz,+/-0.5dB；总谐波失真：<0.01% at 0dBu 1kHz；讯噪比：>110dBu；串音：﹣87dBu；处理器：32bit，sigma-delta转换器；采样率：48KHz 5.最大输入电平：+20dBu；最大输出电平（辅助）：+20dBu； 6.阻抗：<500Ω 7.电源:AC220-240V,50/60Hz | 2 | 台 | 7752 | 15504
7 | 20路数字调音台 | 1.具有20路输入，包括16路单声道输入、4路立体声输入、2路TAPE输入、1路数字信号输入、1路USB输入；2.具有14路输出，包括2路主输出、4路编组输出、4路辅助输出、2路TAPE输出、1路耳机输出、1路数字输出。 2.配置7英寸液晶高清触摸显示屏；可通过LAN口连接IPAD操控设备；内置13组图示均衡器（GEQ）；内置高效的DSP音频处理器；.可任意选配集成卡（如：32轨录音卡、Dante卡等）；支持24组数字场景的记忆保存，可随时调用；配置双数字效果器，可由用户进行任意编辑效果模式、音效、深浅度等功能； 3.每个通道均具备复制功能，在参数设置相同的情况下可直接复制已调试完成的通道；具有超强处理能力，内置7个CPU芯片，在运算处理方面得到很大的提高；PC软件支持WINDOWS、MAC、IPAD系统，调试人员可用IPAD在现场各个方向进行调试；具备分离开关的录音机输入/输出，将讯号发送到控制室和主混音输出；Matrix(MAINMIX/1-2/3-4)及分散输出电平用于耳机/控制室。 4.单声道输入，通道：16路；频率回应直接输出：20Hz～20KHzat0dBu±1.5dB；主输出失真（THD&N)：<0.01%at0dBu1KHz；信噪比：104dB；最大输出电平：+22dBu； 5.幻象电源（+/-3V）：+48VDC；立体声输入，立体声输入:4路；频率回应直接输出：20Hz～20KHzat0dBu±1.5dB；主输出失真（THD&N)：<0.01%at0dBu1KHz；输入电平，增益：-15dBu～+35dBu；最大输入电平：（0dBu增益）+20dBu；17-18/19-20立体输入：Balanced（2stereopair）；主输出频率回应：20Hz～20KHzat+4dBu±1.5dB；主输出失真：（THD&N)<0.01%at0dBu1KHz； 6.增益：-∞to+10dBu；最大输入电平：+22dBu；输出电平，主输出最大输出电平:+20dBu；AUX1～4最大输出电平:+20dBu；SUB1～4最大输出电平：+20dBu；阈值范围：-84dBu-0dB；启动时间：0.5mS～200mS；释放时间：5mS～2mS 7.压缩：阈值范围：-30dBu-+20dB；启动时间：10mS～150mS；释放时间：10mS～1S；比率:1:1to24:1；增益:0dBu-+24dB 8.EQ低频（低通）：21Hz～19.2KHz±24dB；中低频：21Hz～19.2KHz±24dB；中高频：21Hz～19.2KHz±24dB；高频（高通）：21Hz～19.2KHz±24dB； | 1 | 台 | 31008 | 31008
8 | 一拖二U段手持无线话筒 | 接收机指标 1.接收机方式：超外差二次变频；频率范围:600-940MHz；可调信道数:128+128； 2.振荡方式:锁相环（PLL）频率合成；频率稳定性:±10ppm；接收灵敏度:-95~-75dBm； 3.音频频响:40~18000Hz；失真度:≤1%；信噪比:≥100dB；音频输出:(XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出；电源规格:DC12~15V/1000mA；消耗功率:≤8W 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.频率范围:600-940MHz；可调信道数:128；频率稳定性:±10ppm；调制方式:FM；射频功率:≤30mW；音频频响:40~18000Hz； 3.失真度:≤1%；电池规格:2×1.5V AA Size；续用时间:8~15小时 | 2 | 套 | 2568 | 5136
9 | 超远距离天线放大器（含指向天线） | 1.频率范：500-940MHz 2.输入截断：+22dBm 3.噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4.增益：+6~9dB (Center Band) 5.输出阻抗：15dB min 6.阻抗：50Ω 7.频宽：300MHz 8.插座：BNC 9.指向性：180度 10.电源输出：DC12V/600~1000mA；电源规格：DC12V/3000mA70 | 1 | 套 | 6720 | 6720
10 | 定制天线放大器延长线 | 50欧姆同轴电缆 | 30 | 米 | 24 | 720
11 | 8路电源时序器（带空气开关） | 1.附带空气开关；采用双面板+SMT表面贴片工艺，欧姆龙继电器，紫铜输出万能插座，确保产品超高品质； 2.8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭，给投影机提供更好保护； 整机容量63A ，配置德力西双极63A空开； 支持2台机器级联,数码LED电压指示； 3.MCU控制的智能化设计，具有标准RS232（RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制； 4.具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口； 5.具备旁通功能，防止万一内部故障时的应急使用； 每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定，以免误操作。 6.电源：AC 220V/50Hz；总容量：Maximal 50A； 7.输出：Channel 1-8,前面板插座输出，单项三线10A万能插座；面板控制：时序控制开关；外部控制：RS232 | 2 | 台 | 2308.8 | 4617.6
12 | 音箱壁挂支架 | 单只可承重50Kg | 8 | 只 | 196.8 | 1574.4
13 | 音频跳线（1.5M） | 卡侬头（母）-卡侬头（公） | 20 | 条 | 48 | 960
C | 信号切换系统
1 | 混合插卡矩阵主机 | 1.插卡式结构：输入信号支持：Video、VGA、 YPbPr、 DVI、 HDMI、HD-SDI、光纤、网口；输出信号支持：HDMI、DVI（色差\VGA)、光纤、网口,卡片式结构，极其容易扩展或更换。并可扩展中控功能，可扩展网络控制；长线驱动能力：输入带有自动均衡，有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动（ISI）；输出带有预加重功能，以便长线传输后接收端仍可接收信号；输入支持接收延迟，有效应对当差分对线不等长时进行时间补偿； 2.音频环出功能：输入HDMI信号支持音频环出功能，输出HDMI信号支持音频分离输出（立体声）功能，能方便与扩声系统连接；连接提示功能：输入输出板卡带指示灯，输入有信号，输出有接设备并且有信号时，指示灯长亮；HDCP兼容：确保有内容保护的媒体能正常显示，如蓝光DVD，GAME BOX等；音频接入功能：VIDEO信号输入板，VGA信号输入板带有音频输入接口，配合输出板音频分离输出功能，能实现音视频同步切换而无需另外配置音频切换设备； 3.EDID支持计算功能：能实时自动计算任意个输出端显示器的EDID信息的交集，合集。当一路输入信号送给多个不同分辨率的显示设备时，能自动获取当前切换状态的最佳分辨率，并触发信号源更改分辨率（自动模式）；EDID支持切换功能：可以将任意一路输出显示设备的EDID信息读回，并切换给任何另外一路输出显示设备（手动模式）； 4.扩展流媒体输入功能：支持2路流媒体输入，并转变为WIFI输入，支持常见分辨率，本公司有客户端软件支持；输入输出：最大支持144路信号输入，144路信号输出。支持嵌入式多通道数字音频信号的交叉切换；支持超高清：输入分辨率支持480i---4K@60Hz、输出分辨率支持1024x768---4K@60Hz；支持3D、HDMI 2.0、HDCP2.2、与及DVI 1.0协议。支持高色深，以及高达10.5Gbps速率； 5.一路RJ45网络口；一路 RS-232 通讯接口；支持全无缝输出:所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整，功能扩展之后，可以选定一个分辨率作为该路输出的分辨率，解决如1360*768 和1366*768这样微小差异的，以及其他情况下边框对不准的现象。 6.视频协议：支持HDMI2.0协议，支持HDCP2.2协议，兼容DVI1.0协议 增益：0dB；像素带宽：297MHz 全数字 ；接口带宽：10.5Gbps 全数字 7.最大支持分辨率：输入分辨率支持480i---4K@60Hz；输出分辨率支持1024x768---4K@60Hz 8.位时钟抖动(Clock Jitter)：<0.15 Tbit ；位上升时间(Risetime)：<0.3 Tbit（20%-80%） ；位下降时间(Falltime)： <0.3 Tbit（20%-80%） ；最大传输延时：5nS（±1nS） ；信号类型： HDMI 2.0规范中的 HDMI-A全数字 T.M.D.S. 信号 9.视频输入接口：BNC接口，VGA15针接口，HDMI-D母接口 ，3.5立体声音频接口 （输入输出）；信号强度：T.MD.S+/-0.4Vpp；最小/最大电平：T.MD.S 2.9V/3.3V；输入 EDID：EDID可以根据需要自动获取；阻抗：视频RGB：75 Ω；H/V 510Ω，T.M.D.S.差分100Ω ；最大直流偏置误差：15mV ；最大输入距离：不小于15米，在3840x2160@60时，视线缆质量而定。 10.视频输出接口：HDMI-A母接口；最小/最大电平：T.M.D.S. 2.9V/3.3V；阻抗：差分100Ω；建议最大输出距离：不小于15米，在3840x2160@60时，视线缆质量而定。 | 1 | 台 | 18124.8 | 18124.8
2 | HDMI输入卡 | 1.无缝输入/输出信号卡； 2.支持HDMI1.4标准，兼容DVI信号； 3.最高分辨率支持HDPC: 1920x1200P@60；HDTV：1920x1080P@60； 4.输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200。 | 1 | 张 | 3292.8 | 3292.8
3 | HDMI输出卡 | 1.无缝输入/输出信号卡； 2.支持HDMI1.4标准，兼容DVI信号； 3.最高分辨率支持HDPC: 1920x1200P@60；HDTV：1920x1080P@60； 4.输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200。 | 1 | 张 | 6960 | 6960
4 | 70米HDBaset延长器 | 1.支持全高清1920*1080HDMI信号70米传输；3D，3840×2160/30HZ的HDMI信号40米传输； 2.支持红外遥控IR信号、RS232信号双向传输； 3.采用HDbaset技术；支持HDMI图像信号无压缩、无延时传输； 4.采用POC供电技术，只需要为发射端或接收端其中一端供12V电源即可； 5.支持HDCP、CEC、24位色深； 6.支持未压缩音频LPCM和压缩音频DTS-HD,Dolby True HD； 7.所有的信号的传输仅需要一条CAT6的网线即可，大大节省了工程布线。 | 3 | 对 | 4752 | 14256
D | 系统辅材安装部分
1 | 设备机柜 | 32U | 1 | 套 | 3600 | 3600
2 | 地面信息接口盒 | 1个HDMI接口；1个音频接口；1个电源接口 | 2 | 只 | 840 | 1680
3 | 网线 | 六类网线国标 | 100 | 米 | 4.8 | 480
4 | HDMI线 | HDMI认证线 | 30 | 米 | 48 | 1440
5 | 音频线 | 音频线国标纯铜，带屏蔽层 | 40 | 米 | 7.2 | 288
6 | 音响线 | 2*2.5平方 | 40 | 米 | 31.2 | 1248
7 | 音响线 | 2*4平方/用于大型线阵 | 40 | 米 | 48 | 1920
8 | 电源线 | 电线电缆RVV铜芯护套线 | 40 | 米 | 13.2 | 528
9 | 管材 | 镀锌钢导管：直径20mm | 40 | 米 | 8.4 | 336
10 | 管材 | 镀锌钢导管：直径25mm | 40 | 米 | 12 | 480
11 | 接插件 | 水晶头，电源接头，绝缘胶布等辅材 | 1 | 批 | 3600 | 3600
E | 比赛计时计分系统
1 | 计时记分设备 | 1、技术参数:控制核心: 3100工业控制卡 2、时钟芯片计时：OTCX 10.0M 3、接口方式：航空插头 4、24秒接口数量：2可扩展 5、大屏幕接口数量：2可扩展 6、显示方式: OLED阳光可视液晶屏 7、分辩率: 256*64 8、通讯距离: RS232>70米 RS485>1200米 | 1 | 台 | 33000 | 33000
2 | 计时器 | 1、类型:单键计时走停 | 1 | 台 | 2250 | 2250
3 | 24秒控制器 | 2、类型:24秒走停 14秒 复位 黑屏 | 1 | 台 | 1500 | 1500
4 | 单面24秒计时牌 | 1、技术参数:时钟LED8字:宽64MM,高128MM 2、24秒LED8字:宽128MM高256MM 3、24秒显示牌外形尺寸:约宽 500MM 高 540MM 厚50MM-120MM 4、通讯方式:RS485 5、传输距离:1200米 6、控制方式:有线 7、连接方式:4*0.75平方电缆,航空插头 | 2 | 台 | 3300 | 6600
5 | 比赛软件 | 1、技术参数:可根据LED显示屏的尺寸,像素密度及显示比例任意设定显示布局 2、可将比赛显示界面设定成彩色或者双基色显示 3、可进行比赛规则设置 4、可进行显示设置； 可任意调整显示内容； 可任意调显示字体字号等； 可保存当前比赛各队信息； 可调入提前输入的比赛各队信息； 可恢复由于意外死机而消失的比赛数据 | 1 | 台 | 4500 | 4500
6 | 进攻指示器 | F5红色草帽LED灯 双箭头提示 | 1 | 台 | 1500 | 1500
7 | 全队犯规器 | 1、技术参数:犯规提示次数：4/5次 2、显示形式：LED灯筒式/数码显示式 | 1 | 台 | 2250 | 2250
8 | 讯响器 | 2、技术参数:12V 80-100分贝 | 1 | 台 | 750 | 750
9 | 通讯转换器 | 1、技术参数:接口标准：兼容且高于EIA/TIA RS-485标准 2、 输入/输出接口：单口RS-485接口 3、 输出/输入接口：四口RS-485接口 4、 通信速率：300bps-115.2Kbps 5、工作电源: 9-24V DC/20mA，专用DC/DC模块供电，防反接保护 6、接口数量：超越RS-485接口每路能够连接128个设备 6、 通讯距离:每一对RS485线在原来的传输距离上再增加1200米的传输距离 电源及信号指示：红色电源/数据LED，共六个指示灯 工作方式:异步半双工（RS-485） 隔离性能：各通道高效隔离 电气接口：二位接线端子 传输介质:二芯双绞线或屏蔽双绞线 级联：RS485端最多可以级联增强型的RS485设备256个 | 1 | 台 | 225 | 225
10 | 24秒安装支架 | 1、技术参数:1.2米高 | 2 | 套 | 675 | 1350
11 | 24秒通信线缆 | 1、规格:RVV4*0.75 | 200 | 米 | 7.5 | 1500
12 | 成绩处理主机 | 1、技术参数:i5-4460 4G 500G 1G独显 DVD 千兆网卡 Win10 29英寸液显 | 1 | 台 | 6300 | 6300
13 | 打印机 | 1、技术参数:彩色多功能激光一体机 （打印 复印 扫描） | 1 | 台 | 1650 | 1650
14 | 成绩处理系统软件 | 1、技术参数:人员注册、场地安排、比赛安排、成绩处理、成绩存储、成绩打印 | 1 | 套 | 7500 | 7500
15 | 通讯转换器 | 1、技术参数:接口标准：兼容且高于EIA/TIA RS-485标准 2、 输入/输出接口：单口RS-485接口 3、 输出/输入接口：四口RS-485接口 4、 通信速率：300bps-115.2Kbps 5、工作电源: 9-24V DC/20mA，专用DC/DC模块供电，防反接保护 6、接口数量：超越RS-485接口每路能够连接128个设备 7、 通讯距离:每一对RS485线在原来的传输距离上再增加1200米的传输距离 电源及信号指示：红色电源/数据LED，共六个指示灯 工作方式:异步半双工（RS-485） 隔离性能：各通道高效隔离 电气接口：二位接线端子 传输介质:二芯双绞线或屏蔽双绞线 级联：RS485端最多可以级联增强型的RS485设备256个 | 1 | 台 | 225 | 225
16 | 系统母钟（一主一备） | 1、技术参数:整体19英寸标准2U机箱，全模块化结构，11个功能模块插槽；标配50米天线（含避雷器、天线长度不够时可追加） 2、内置GPS/北斗双星模式标准信号接收单元(天线外接)，12通道卫星时间信号并行捕获，同步精度： ≤1μs - 内置高精度自守时模块(晶振电路）。可在母钟与卫星信号失锁时，继续发送标准时间信息，为系统各终端提供对时 3、内置2路NTP网络时间服务，为局域网计算机及网络子钟等智能终端提供标准时基。工作方式：NTP(SNTP)标准协议，10/100Base-TX以太网自适应，无需专用软件 ，可自动运用系统内核对时；单个接口可接受最大秒访问流量1000次；精度1~10ms 4、内置8路RS485标准时码信号输出模块，最多可提供8x32=256个设备地址的对时，为其他需要串口对时的设备提供备用接口。最远无中继传输距离1200米 5、包含通讯控制器功能，可通过时钟管理系统对子钟进行功能设定 6、主、备母钟配置完全一致，采用全功能热冗余运行方式 | 1 | 套 | 39750 | 39750
17 | 时钟管理系统软件 | 1、技术参数:子母时钟系统专用管理软件，可监控系统运行状态，调整指针式子钟走时精度，设置数字子钟倒计时、定时开关机等功能 | 1 | 套 | 5250 | 5250
18 | 时钟管理系统电脑 | 1、技术参数:安装上述时钟管理系统软件后，直接通过网络接口接入系统以实现管理整个时钟系统的操作和运算、存储及显示功能。32位系统 | 1 | 台 | 6300 | 6300
19 | 赛场专用钟 | 1、技术参数:单面"红色数码显示“时、分、”，不小于1000x600x150机箱，悬挂式安装 2、自动获取母钟信号同步，支持NTP网络对时,RJ45接口 3、可与计算机局域网共用网络、共用交换机 4、电源：85～265VAC 50/60Hz 或 110～220VDC 自适应。也可采用POE供电方式（选配） 5、功耗：≤10W | 4 | 台 | 2700 | 10800
20 | 倒计时钟 | 1、技术参数:单面"红色数码显示“时、分”，不小于1000x600x150机箱，悬挂式安装 2、自动获取母钟信号同步，支持NTP网络对时,RJ45接口 3、可与计算机局域网共用网络、共用交换机 4、电源：85～265VAC 50/60Hz 或 110～220VDC 自适应。也可采用POE供电方式（选配） 5、功耗：≤10W | 4 | 台 | 3375 | 13500
三 | 综合楼一层报告厅
A | 显示系统
1 | LED显示单元板 | 1.LED封装形式：SMD1515黑灯 2.物理点间距：2.0mm 3.分辨率：250000点/m² 4.像素中心距相对偏差：＜3% 5.模组平整度：≤0.2mm 6.灯珠/IC：东山精密/高刷IC 7.发光点颜色组合：1R1G1B 8.最佳视距：≥6m 9.维护方式：前维护 10.视频信号：兼容PAL/NTSC/SECAM制式, 支持S-Video；VGA；RGB；Composite Video；SDI；DVI；RF；RGBHV；YUV；YC等 11.控制方式：同步控制 12.色温：2000-10000K可调 13.扫描方式：32S 14.亮度：200-800CD/m² 15.对比度：10000：1 16.衰减率（工作三年）：≤15% 17.亮度/ 色度校正：支持 18.亮度调节方式：自动/手动：1-100％ 19.亮度均匀性：≥98% 20.色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内 21.计算机操作系统：WIN98/2000/WIN XP/WIN Vista/WIN7 22.平均无故障时间：≥10000H 23.使用寿命：≤100000H 24.像素失控点：≤1/100000且无连续失控点 25.软件：专业LED显示屏系统节目编制软件 26.安装规格：磁吸 27.防护等级：IP5X | 115.2 | 平米 | 16900 | 1946880
2 | 电源 | 1.输入电压范围： 176～264VAC 额定输出电压：5VDC 2.纹波和噪声：150mVp-p 3.过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出；短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出； 4.安全标准：符合GB4943-2001，UL1012； 5.抗电强度：I/P-O/P、I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 6.绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：100MΩ/500VDC 7.（电磁干扰）传导和辐射：符合EN55022，Class B 8.平均无故障工作时间（MTBF）：100，000小时 | 375 | 个 | 120 | 45000
3 | 接收卡 | 1.单卡支持16组和32组数据输出模式； 2.单卡自带16个HUB75 16P接口； 3.单卡带载像素128*1024/256*512。 4.支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果； 5.支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置； 6.支持灯板flash管理； 7.支持5pin液晶模块； 8.支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示； 9.支持接收卡参数及程序包回读；接收卡具有与灯板一致的电源接口； | 180 | 个 | 192 | 34560
4 | 发送卡 | 1.4K×2K 的独立主控，单台设备最大带载为 3840 ×2160@60Hz，可自定义分辨率。 2.支持发送卡模式和光电转换模式相互切换。配合 3D 发射器 EMT200 和 3D 眼镜，实现 3D 显示效果。 3.输入接口包括 1 路 DP1.2，4 路 DVI。支持 16 路千兆网口输出和 4 路光纤输出。 4.单台最大带载 3840×2160@60Hz。 支持视频源位深 8bit/10bit/12bit。 支持发送卡模式和光电转换模式相互切换。 支持 3D 功能。 支持超大分辨率设置，最高支持 7680×1080@60Hz。 5.采用创新型架构，实现智能配置，极大缩短舞台准备时间。 采用G4 引擎，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好。 6.支持新一代逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效。 根据显示屏所用 LED 的不同特性，实现白平衡校准及色域匹配，确保色彩真实还 原。可级联多台进行统一控制。 | 3 | 个 | 360 | 1080
5 | 会标屏 | 11.856米*0.304米物理点间距4.75mm 物理密度44321点/㎡ 显示颜色1R 单元板尺寸304mm*152mm 单元板分辨率64*32 单元板重量170克 模组尺寸304mm*152mm 模组分辨率64*32 模组重量300克 模组厚度15mm 峰值功率15W/单元板320W/㎡ 工作功率8/单元板160W/㎡ 平方米40A电源数量2台 扫描方式1/16扫描 最佳视距4.75mm 水平视角120° 垂直视角180° 驱动方式恒流驱动 驱动IC德普微 亮度≥500cd/㎡ 接口定义HUB08 单元板尺寸304x152mm，点数64x32点 | 3.604 | ㎡ | 2500 | 9010
6 | 辅助显示屏 | 屏幕尺寸70英寸 屏幕比例16:9 扫描方式:逐行扫描 屏幕分辨率:超高清4K 刷屏率:120HZ USB2.0接口:1。光纤音频输出:支持 USB3.0接口:1。HDMI1.4接口:1 HDMI1.3接口:1 支持格式（高清）:2160p 电源功率（w）:230 工作电压（v）:220 | 3 | 台 | 22500 | 67500
7 | 发送卡 | 控制范围双色256K 带载(单双色)4096*642048*1281024*256512*512 存储容量128MByte 软件功能集群管理/多区域显示/多语言版本 节目数量支持128个节目，每个节目划分为16个区域 区域类型图文/字幕/动画/数字时钟/表盘/正负计时/温度/温湿度 边框显示节目流水边框/区域流水边框 时钟显示数字时钟/模拟时钟/正计时/倒计时 通讯接口100M网络，USB，RS232，RS485 显示接口2个50PIN 有温度传感器，温湿度传感器 亮度调节16级亮度，支持定时调亮/手动调亮 远程开关支持定时开关机/软件开关机 工作电压+5V 最大功率小于1W 工作温度-40℃-85℃ | 1 | 台 | 1875 | 1875
8 | 视频处理器 | 1.设备采用模块化、插卡式设计，单机最大支持 16 路输入和 12 路输出。最大支持 24 个 Single Link 混合图层，图层的位置和大小等均可调节，可给图层加边框并设置边框的宽度和颜色等。 2.支持 3 种输入源 EDID 设置方式。支持预设 EDID、支持自定义 EDID 支持高级设置 EDID，设置视频源的时序参数。 单张输出卡最大输出分辨率可达 4096×2160@60Hz。 每个图层支持亮度，色调调节，饱和度和图层透明调节。 支持 BKG 设置，BKG 文件自适应铺满显示屏。 支持 LOGO 设置，文件最大支持 512×512，位置可调。支持输入源抓取，并存储为 BKG 文件。支持 128 个用户场景，用户可灵活调用和保存场景。 3.PVW 到 LED 显示屏的上屏特效切换，可呈现专业品质的演示画面。支持对所有输入进行 PVW 预监。 最大可支持 12 个输出接口同步拼接输出。 4.支持卡槽，板卡工作状态监测和关键芯片温度监测功能。支持 Genlock 视频源同步功能，可选择任意输入源达到设备各屏幕间帧同步。支持卡槽，板卡工作状态监测和关键芯片温度监测功能。最大支持 2 台设备级联，级联后输出带载可达 48KK | 1 | 台 | 14160 | 14160
9 | 整体框架 | 根据现场实际情况及安装位置合理设计显示屏框架，确保钢结构安全，维护方便； 焊接方式：镀锌方通焊接； 装饰边：不锈钢； | 1 | 套 | 36000 | 36000
10 | 配电箱 | 380V/83Kw;带柜门旋钮；物理控制定时开关； | 1 | 台 | 12000 | 12000
B | 扩声系统
1 | 双10寸线阵全频音箱 | 1.阻抗：16Ω 2.频率响应：50Hz—20KHz(-10dB) 3.额定功率：500W；峰值功率： 2000W； 4.灵敏度：101dB/W/M；覆盖角度：(H)120°(V)10°； 5.高频：2X1"鈦膜﹐釹磁铁﹐1.75"喉管；低频：2X10"低音﹐2.5"大功率音圈﹐陶瓷合金磁铁﹐防水纸盆 6.最大声压级(1M)：101dB | 8 | 只 | 22718.4 | 181747.2
2 | 单18寸线阵低频音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频率响应：35Hz—350Hz(-10dB) 3.额定功率：600W；峰值功率： 2400W； 4.灵敏度：102dB/W/M 5.低频：1x18"低音﹐4"大功率音圈﹐ 陶瓷合金磁铁﹐防水纸盆 6.最大声压级(1M)：100dB | 2 | 只 | 20313.6 | 40627.2
3 | 线阵吊架 | 配套田字架，U型扣 | 2 | 套 | 4008 | 8016
4 | 10寸全频辅助音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频率响应：55Hz-20KHz 3.额定功率：300W(RMS)；峰值功率：600W(PEAK) 4.灵敏度：97dB/W/M；覆盖角度：80°(H)×50°(V) 5.高音单元：1x1″高音单元 44芯音圈；低音单元：1x10″低音单元 65芯音圈 6.最大声压级(1M)：126dB | 8 | 只 | 6417.6 | 51340.8
5 | 10寸全频中置音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频率响应：60Hz-20KHz(-6dB)；额定功率：300W(RMS) 3.峰值功率：600W(PEAK)；灵敏度：97dB/W/M 4.覆盖角度：90°(H)×90°(V)；高音单元：1"钕磁铁内磁式驱动器/1.75"音圈 5.低音单元：10"低频/2.5"耐高温音圈 6.最大声压级(1M)：123dB(计算值) 7.分频点：3KHz(-12dB/Oct) | 2 | 只 | 6417.6 | 12835.2
6 | 12寸全频返听音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频率响应：45Hz-18KHz；额定功率：300W(RMS)； 3.峰值功率：1200W(PEAK)；灵敏度：95dB/W/M 4.覆盖角度：80°(H)×50°(V)；高音单元：高音 1×1.73"(44mm) 5.低音单元：1×12" (170磁75mm) 6.最大声压级(1M)：120dB(计算值) | 4 | 只 | 7752 | 31008
7 | 双18寸超低频音箱 | 1.阻抗：4Ω 2.频率响应：30Hz-1KHz(-6dB)；额定功率：1400W(RMS) 3.峰值功率：2800W(PEAK)；灵敏度：105dB/W/M 4.低音单元：2×18”低频/3”耐高温音圈；最大声压级(1M)：131dB(计算值) | 2 | 只 | 11068.8 | 22137.6
8 | 线阵全频音箱功放 | 1.输出功率:2X1400W@8Ω;2X2800W@4Ω;桥接:1X2800W@8Ω;输出连接器：2个-SPEAKON及两对接线柱 2.输入灵敏度：0.775Vrms or 1.4Vrms ；输入阻抗：非平衡10KΩ，平衡20KΩ 3.频率响应：20-20KHz +0/-1dB；失真度：0.5%,20Hz-20KHz 4.信噪比：20Hz- 20kHz >100dB； 5.阻尼系数（1KHz）：>500 6.保护：直流/过热/消波/过载/短路保护 7.冷却：变速散热风扇，内部空气强排散热、温度保护 8.电源：220-240V (110-120V) AC 50-60Hz 9.最大功耗：4900W | 3 | 台 | 10694.4 | 32083.2
9 | 辅助音箱功放 | 1.输出功率:2X600W@8Ω;2X1200W@4Ω;桥接:1X1200W@8Ω;输出连接器：2个-SPEAKON及两对接线柱 2.输入灵敏度：0.775Vrms or 1.4Vrms；输入阻抗：非平衡10KΩ，平衡20KΩ 3.频率响应：20-20KHz +0/-1dB；失真度：0.5%,20Hz-20KHz 4.信噪比：20Hz- 20kHz >100dB 5.阻尼系数（1KHz）：>500 6.保护：直流/过热/消波/过载/短路保护 7.冷却：变速散热风扇，内部空气强排散热、温度保护 10.电源：220-240V (110-120V) AC 50-60Hz 11.最大功耗：2100W | 4 | 台 | 6355.2 | 25420.8
10 | 中置音箱功放 | 1.输出功率:2X600W@8Ω;2X1200W@4Ω;桥接:1X1200W@8Ω;输出连接器：2个-SPEAKON及两对接线柱 2.输入灵敏度：0.775Vrms or 1.4Vrms；输入阻抗：非平衡10KΩ，平衡20KΩ 3.频率响应：20-20KHz +0/-1dB；失真度：0.5%,20Hz-20KHz 4.信噪比：20Hz- 20kHz >100dB 5.阻尼系数（1KHz）：>500 6.保护：直流/过热/消波/过载/短路保护 7.冷却：变速散热风扇，内部空气强排散热、温度保护 8.电源：220-240V (110-120V) AC 50-60Hz 9.最大功耗：2100W | 1 | 台 | 6355.2 | 6355.2
11 | 返听音箱功放 | 1.输出功率:2X600W@8Ω;2X1200W@4Ω;桥接:1X1200W@8Ω;输出连接器：2个-SPEAKON及两对接线柱 2.输入灵敏度：0.775Vrms or 1.4Vrms；输入阻抗：非平衡10KΩ，平衡20KΩ 3.频率响应：20-20KHz +0/-1dB；失真度：0.5%,20Hz-20KHz 4.信噪比：20Hz- 20kHz >100dB 5.阻尼系数（1KHz）：>500 6.保护：直流/过热/消波/过载/短路保护 7.冷却：变速散热风扇，内部空气强排散热、温度保护 8.电源：220-240V (110-120V) AC 50-60Hz 9.最大功耗：2100W | 2 | 台 | 6355.2 | 12710.4
12 | 超低频音箱功放 | 1.输出功率:2X1400W@8Ω;2X2800W@4Ω;桥接:1X2800W@8Ω;输出连接器：2个-SPEAKON及两对接线柱 2.输入灵敏度：0.775Vrms or 1.4Vrms；输入阻抗：非平衡10KΩ，平衡20KΩ 3.频率响应：20-20KHz +0/-1dB；失真度：0.5%,20Hz-20KHz 4.信噪比：20Hz- 20kHz >100dB 5.阻尼系数（1KHz）：>500 6.保护：直流/过热/消波/过载/短路保护 7.冷却：变速散热风扇，内部空气强排散热、温度保护 8.电源：220-240V (110-120V) AC 50-60Hz 9.最大功耗：4900W | 1 | 台 | 10694.4 | 10694.4
13 | 音频处理器 | 1.4输入/8输出数字信号处理器；配置网络级联接口，可级联多台；可通过面板按键任意切换输入输出； 2.配置RS-232接口，可连接中控；输入通道具备入增益，8频段参量均衡器和延时功能； 3.输出通道具备输出选择，8频段参量均衡器，高低通分频器，延时，增益，限幅和静音功能；前面板的操作界面易于使用，并提供免费的计算机界面，透过网络接口编辑设备参数。 4.输入:4通道模拟；输出:8通道模拟 5.频率响应：20Hz-20kHz,+/-0.5dB；总谐波失真：<0.01% at 0dBu 1kHz 6.讯噪比：>110dBu；串音：﹣87dBu 7.处理器：32bit，sigma-delta转换器；采样率：48KHz 8.最大输入电平：+20dBu；最大输出电平（辅助）：+20dBu 9.阻抗：<500Ω；电源:AC220-240V,50/60Hz | 3 | 台 | 7752 | 23256
14 | 反馈抑制器 | 1.自动搜索啸叫点且自动抑制；可选择固定频点抑制或动态抑制；简单直观的控制界面，及适用于固定安装系统或现场演出，每个通道上有24个滤波器，共48个数字滤波功能，静态滤波器及动态滤波器的数量可任意配置，滤波器以1/80到1/20倍频程的频宽扫描反馈频率； 2.每个通道均带有一个多功能按键，可一键完成反馈抑制；两个独立的通道处理；自动和手动两种滤波模式；预设语音和音乐模式选择；后板上有状态锁定开关；可选择的操作电平切换开关。 3.输入通道：2路平衡输入和2路非平衡输入；输入阻抗：30KΩ平衡式/15KΩ非平衡式；输入最大电平：﹢20.5dBu 4.输出通道：2路平衡输入和2路非平衡输入；输出阻抗：100Ω平衡式/50Ω非平衡式；输出最大电平：﹢14.5dBu 5.总谐波失真：0.01% at 1KHz；信噪比：100dB 6.频率响应：20Hz-20KHz；电源供应：230 VAC 50/60Hz 或 115 VAC 50/60 Hz 7.功耗：15W | 1 | 台 | 4814.4 | 4814.4
15 | 20路数字调音台 | 1.具有20路输入，包括16路单声道输入、4路立体声输入、2路TAPE输入、1路数字信号输入、1路USB输入；2.具有14路输出，包括2路主输出、4路编组输出、4路辅助输出、2路TAPE输出、1路耳机输出、1路数字输出。 2.配置7英寸液晶高清触摸显示屏；可通过LAN口连接IPAD操控设备；内置13组图示均衡器（GEQ）；内置高效的DSP音频处理器；.可任意选配集成卡（如：32轨录音卡、Dante卡等）；支持24组数字场景的记忆保存，可随时调用；配置双数字效果器，可由用户进行任意编辑效果模式、音效、深浅度等功能； 3.每个通道均具备复制功能，在参数设置相同的情况下可直接复制已调试完成的通道；具有超强处理能力，内置7个CPU芯片，在运算处理方面得到很大的提高；PC软件支持WINDOWS、MAC、IPAD系统，调试人员可用IPAD在现场各个方向进行调试；具备分离开关的录音机输入/输出，将讯号发送到控制室和主混音输出；Matrix(MAINMIX/1-2/3-4)及分散输出电平用于耳机/控制室。 4.单声道输入，通道：16路；频率回应直接输出：20Hz～20KHzat0dBu±1.5dB；主输出失真（THD&N)：<0.01%at0dBu1KHz；信噪比：104dB；最大输出电平：+22dBu； 5.幻象电源（+/-3V）：+48VDC；立体声输入，立体声输入:4路；频率回应直接输出：20Hz～20KHzat0dBu±1.5dB；主输出失真（THD&N)：<0.01%at0dBu1KHz；输入电平，增益：-15dBu～+35dBu；最大输入电平：（0dBu增益）+20dBu；17-18/19-20立体输入：Balanced（2stereopair）；主输出频率回应：20Hz～20KHzat+4dBu±1.5dB；主输出失真：（THD&N)<0.01%at0dBu1KHz； 6.增益：-∞to+10dBu；最大输入电平：+22dBu；输出电平，主输出最大输出电平:+20dBu；AUX1～4最大输出电平:+20dBu；SUB1～4最大输出电平：+20dBu；阈值范围：-84dBu-0dB；启动时间：0.5mS～200mS；释放时间：5mS～2mS 7.压缩：阈值范围：-30dBu-+20dB；启动时间：10mS～150mS；释放时间：10mS～1S；比率:1:1to24:1；增益:0dBu-+24dB 8.EQ低频（低通）：21Hz～19.2KHz±24dB；中低频：21Hz～19.2KHz±24dB；中高频：21Hz～19.2KHz±24dB；高频（高通）：21Hz～19.2KHz±24dB； | 1 | 台 | 31008 | 31008
16 | 演讲台发言话筒 | 1.指向特性：心形单指向型（驻极体电容式） 2.频率响应：50Hz-17KHz 3.灵敏感度：-42dB/±3dB（1KHz） 4.高通滤波 ：80Hz 18dB/OCTAVE 5.低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE 6.输出阻抗：250Ω 7.最大承受音压：139dB SPL 1KHz at 1% T.H.D 8.信噪比：70dB.1KHz at 1PA 9.动态范围:115dB.1KHz at MAX SPL 10.电源供应:幻像电源48V | 1 | 只 | 1267.2 | 1267.2
17 | 一拖二U段手持无线话筒 | 1.接收机方式：超外差二次变频；频率范围:600-940MHz；可调信道数:128+128； 2.振荡方式:锁相环（PLL）频率合成；频率稳定性:±10ppm；接收灵敏度:-95~-75dBm； 3.音频频响:40~18000Hz；失真度:≤1%；信噪比:≥100dB；音频输出:(XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出；电源规格:DC12~15V/1000mA；消耗功率:≤8W 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.频率范围:600-940MHz；可调信道数:128；频率稳定性:±10ppm；调制方式:FM；射频功率:≤30mW；音频频响:40~18000Hz； 3.失真度:≤1%；电池规格:2×1.5V AA Size；续用时间:8~15小时 | 2 | 套 | 2568 | 5136
18 | 一拖四专业会议话筒 | 1.使用UHF635-685MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，可同时使用4套不受干扰；集成中央处理器CPU的总控制，配合数字液晶界面显示，操作方便，性能出众；采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号；采用音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大； 2.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫；接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度；多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCKED系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色； 3.工作频率：635-685MHZ (自动对频）；本机噪声：<25dB 增益：20dB；A/D动态范围：大于80dB 4.工作温度范围：-10 + 50°C；发射功率输出：高功率档10dBm/低功率档5dBm；拾音头增益调整旋钮:-20dB至+35dB 5.调制方式：FM调频；灵敏度：-45dB；输出接口 ： XLR-4；频率响应：40Hz到12.5KHz 6.指向性：超心形；输出阻抗：600R±20% (不平衡输出）；灵敏度：（±3dB) -36dB 15mv；信噪比：69dB SPL 7.固有噪声：低于20dBSPL(0dB = 2*10.5Pa)；风噪声：约等于45dB SPL (带防风套）；约等于50dBSPL (不带防风套） 8.最大调制度：±45KHz；最大输入声压级：126dB SPL失真度3%；动态范围：大于102dB | 1 | 套 | 9240 | 9240
19 | 超远距离天线放大器（含指向天线） | 1.提供使用2~4台UHF无线系列或其他系列各種自動選訊接收機的多頻道系統，共用一對天線，以簡化天線裝配工程，提升接收距離及效能。採用高動態低雜訊之主動元件及主動回饋穩流偏壓的最新設計，具有超低內調失真特性，能在多頻道同時使用排除混頻干擾，其輸出增益約等於1。天線輸入插座可以直接配置適用頻帶範圍內的各種單竿天線、同軸天線、延長天線組及對數定向天線組。 2.天線輸入接座具有供應強波器的電源，可直接連接具有天線強波器的延長天線組及內建強波器的對數定向天線組。5.四组电源输出：12V/600~1000mA。 3.频率范：500-940MHz；输入截断：+22dBm；噪声比：4.0dB Type(Center Band)； 4.增益：+6~9dB (Center Band)；输出阻抗：15dB min；阻抗：50Ω； 5.频宽：300MHz；插座：BNC 6.指向性：180度；.电源输出：DC12V/600~1000mA 7.电源规格：DC12V/3000mA70 | 1 | 套 | 6720 | 6720
20 | 定制天线放大器延长线 | 50欧姆同轴电缆 | 30 | 米 | 24 | 720
21 | 8路电源时序器（带空气开关） | 1.附带空气开关；采用双面板+SMT表面贴片工艺，欧姆龙继电器，紫铜输出万能插座，确保产品超高品质；8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭，给投影机提供更好保护； 2.整机容量63A ，配置德力西双极63A空开；支持2台机器级联,数码LED电压指示； 3.MCU控制的智能化设计，具有标准RS232（RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制； 4.具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口；具备旁通功能，防止万一内部故障时的应急使用；每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定，以免误操作。 5.电源：AC 220V/50Hz；总容量：Maximal 50A 6.输出：Channel 1-8,前面板插座输出，单项三线10A万能插座；面板控制：时序控制开关；外部控制：RS232 | 2 | 台 | 2308.8 | 4617.6
22 | 音箱壁挂支架 | 产品特征： 1.音响配套壁挂支架 2.重量1.5Kg 3.单只可承重50Kg | 8 | 只 | 196.8 | 1574.4
23 | 音频跳线（1.5M） | 莲花头（RCA）- 6.35mm单声道插头 | 2 | 条 | 48 | 96
24 | 音频跳线（1.5M） | 卡侬头（母）-卡侬头（公） | 30 | 条 | 48 | 1440
25 | 音频跳线（1.5M） | 6.35mm单声道插头-卡侬头（公） | 2 | 条 | 48 | 96
C | 会议发言系统
1 | 数字会议系统主机 | 1.可通过数字会议系统管理平台针对每一个会议单元进行独立DSP管理；可扩展DANTE卡进行远端传输；可通过U盘进行会议录音或当做音源输入；通过网线连接整套会议系统；每组可连接16个会议单元，通过中继器可连接128个会议单元；反馈抑制功能可一键开关；反馈抑制器带有自动捕捉功能；可接受PC或者安卓平板的平台独立管理；主机面板具备输出EQ快捷按键；主机面板具备内置与输出音量独立调节；数字会议系统管理平台具备中英文界面一键切换；主机具备6路音频输出；主机具备会议记录自生成功能并实时打印；主机具备会议流程编辑功能；主机具备会议文件资料插入功能；主机具备会议签到功能及灵活的签到时限管理功能； 2.有五种讨论模式可选；讨论模式下设定为先进先出原则；通过电脑针对每一个会议单元可进行名称自定义；带有投票表决功能及表决次数可自由设定；可自动生成不记名表决结果；主机具备1路视像跟踪接口；通过视频扩展器将摄像头扩展为4个；可通过数字会议系统管理平台针对摄像头进行自定义管理。2路同声传译；话筒杆可以随意更换 3.电源：100VAC~240VAC，50/60Hz；静态功耗：10W ；最大功率：300W ；输出功率：≤110W/24V每路 4.音频输出：100Ω 非平衡；话筒输入：100kΩ/-60dB /非平衡 5.频率响应：50Hz-16KHz；信噪比(S/N)：> 90dB；谐波失真：< 0.1% ；过载波失真：<1% ；串音衰减（1kHz）：>50dB | 1 | 台 | 13545.6 | 13545.6
2 | 数字网络会议系统扩展主机 | 1.2路输入：36V—2A 2.2路输出：36V—2A 3.AC输入 : 100-120V~50/60Hz 4.装载机 : 16*2 units 5.保险丝: T6.3AL AC 250V 6.220-240~50/60Hz 7.功耗：350W | 1 | 台 | 3475.2 | 3475.2
3 | 数字会议主席单元 | 1.具备针对列席机一键强切功能；每一个会议单元具备两种语言同声传译；每一个会议单元内置扬声器；每一个会议单元具备耳机监听输出；每一个会议单元具备触控面板及一个2.2寸的液晶显示屏；通过电脑针对每一个会议单元可进行名称自定义；每个会议单元可独立调节DSP；每个会议单元可独立反馈抑制功能； 2.内置独立可调DSP芯片；可进行讨论和投票表决；可通过面板进行签到；支持48kHz音频采样频率；长距离传输对音质不会有任何影响；环形手拉手连接，系统更可靠；可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择。 3.电源：DC24V(主机供电)；单元接口：RJ45；功耗：≤3W 4.指向特性：心型 5.频响范围：20-20KHz 6.总谐波失真：<0.1% 7.信噪比：>90dB 8.最大增益：30dBu 9.灵敏度：－25dBv/Pa | 1 | 只 | 4756.8 | 4756.8
4 | 数字会议列席单元 | 1.具备针对列席机一键强切功能；每一个会议单元具备两种语言同声传译；每一个会议单元内置扬声器；每一个会议单元具备耳机监听输出；每一个会议单元具备触控面板及一个2.2寸的液晶显示屏；通过电脑针对每一个会议单元可进行名称自定义；每个会议单元可独立调节DSP；每个会议单元可独立反馈抑制功能； 2.内置独立可调DSP芯片；可进行讨论和投票表决；可通过面板进行签到；支持48kHz音频采样频率；长距离传输对音质不会有任何影响；环形手拉手连接，系统更可靠；可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择。 3.电源：DC24V(主机供电)；单元接口：RJ45；功耗：≤3W 4.指向特性：心型 5.频响范围：20-20KHz 6.总谐波失真：<0.1% 7.信噪比：>90dB 8.最大增益：30dBu 9.灵敏度：－25dBv/Pa | 10 | 只 | 4756.8 | 47568
5 | 会议专用地插盒 | 全铜防水网络地插，双RJ45接口；适用于厚度70mm以上的地板 | 1 | 只 | 720 | 720
6 | 会议延长线 | UTP6，20米 | 1 | 条 | 120 | 120
D | 中央控制系统
1 | 网络中控主机 | 1.全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持ipad/iphone手持终端，通过wifi与主机通讯；ipad/iphone手持终端编程全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换； 2.采用可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构；采用最新32位内嵌式处理器，处理速度最高可达533MHZ；大量采用高度集成化协处理芯片，考究的LAY OUT让系统运行非常稳定、流畅； 3.主机内置8MB内存及16MB的大容量FLASH 存储器；8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、RS422格式数据；主机能串口环出，串口1-8，任意一个输入，可以从另外一个串口环出； 4.8路独立可编程IR红外发射口，红外发射口可以做串口使用，使可编程口总数达到16个；8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路；8路弱电继电器控制接口；3个NET网络控制接口，可以并接最大256个网络设备；客户可编程设置的任何控制协议或者控制代码； 5.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器； 6.支持双代码的控制，即一键发二种代码；支持硬件学习红外功能，客户可方便现场更换红外设备而无需再次编程；可从网上下载各种常用的电器设备的红外代码库； | 1 | 台 | 25344 | 25344
2 | 编程软件 | 1、现场定制编程； 2、通过软件可以对实现远程控制灯光、窗帘、投影幕布、高清矩阵、摄像机等设备的控制； 3、中控程序支持IPAD定制开发。 | 1 | 套 | 0 | 0
3 | 电源控制器 | 1.通讯方式：NET控制总线 2.地址码：用户自行设定，ID拨码开关选择ID 3.电源：24DC,控制总线供电 4.单路载入容量：AC/220V/10A,DC/30V/10A 5.IO控制：内部自带8个IO接口，可独立使用 6.手动控制：机器正前方由8个拨码开关，紧急情况下可手动控制 | 1 | 台 | 3696 | 3696
4 | 红外发射棒 | 1、用于对带红外遥控器的设备进行控制； 2、连接在中控主机的红外端口与被控设备之间。 | 4 | 根 | 0 | 0
5 | 无线路由器 | 1.传输频段：2.4GHz频段；5GHz频段 2.传输速率：1200M 3.Wan口数量（百兆）：1个 4.Lan口数量（百兆）：4个 | 1 | 台 | 720 | 720
6 | 无线触摸屏 | 1.显示屏：9.7 英寸 (对角线) 2.分辨率：2048 x 1536 3.系统：ios系统 4.背光:LED 5.硬盘：32G | 1 | 台 | 7200 | 7200
E | 信号切换系统
1 | 混合插卡矩阵主机 | 1.插卡式结构：输入信号支持：Video、VGA、 YPbPr、 DVI、 HDMI、HD-SDI、光纤、网口；输出信号支持：HDMI、DVI（色差\VGA)、光纤、网口,卡片式结构，极其容易扩展或更换。并可扩展中控功能，可扩展网络控制；长线驱动能力：输入带有自动均衡，有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动（ISI）；输出带有预加重功能，以便长线传输后接收端仍可接收信号；输入支持接收延迟，有效应对当差分对线不等长时进行时间补偿； 2.音频环出功能：输入HDMI信号支持音频环出功能，输出HDMI信号支持音频分离输出（立体声）功能，能方便与扩声系统连接；连接提示功能：输入输出板卡带指示灯，输入有信号，输出有接设备并且有信号时，指示灯长亮；HDCP兼容：确保有内容保护的媒体能正常显示，如蓝光DVD，GAME BOX等；音频接入功能：VIDEO信号输入板，VGA信号输入板带有音频输入接口，配合输出板音频分离输出功能，能实现音视频同步切换而无需另外配置音频切换设备； 3.EDID支持计算功能：能实时自动计算任意个输出端显示器的EDID信息的交集，合集。当一路输入信号送给多个不同分辨率的显示设备时，能自动获取当前切换状态的最佳分辨率，并触发信号源更改分辨率（自动模式）；EDID支持切换功能：可以将任意一路输出显示设备的EDID信息读回，并切换给任何另外一路输出显示设备（手动模式）； 4.扩展流媒体输入功能：支持2路流媒体输入，并转变为WIFI输入，支持常见分辨率，本公司有客户端软件支持；输入输出：最大支持144路信号输入，144路信号输出。支持嵌入式多通道数字音频信号的交叉切换；支持超高清：输入分辨率支持480i---4K@60Hz、输出分辨率支持1024x768---4K@60Hz；支持3D、HDMI 2.0、HDCP2.2、与及DVI 1.0协议。支持高色深，以及高达10.5Gbps速率； 5.一路RJ45网络口；一路 RS-232 通讯接口；支持全无缝输出:所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整，功能扩展之后，可以选定一个分辨率作为该路输出的分辨率，解决如1360*768 和1366*768这样微小差异的，以及其他情况下边框对不准的现象。 6.视频协议：支持HDMI2.0协议，支持HDCP2.2协议，兼容DVI1.0协议 增益：0dB；像素带宽：297MHz 全数字 ；接口带宽：10.5Gbps 全数字 7.最大支持分辨率：输入分辨率支持480i---4K@60Hz；输出分辨率支持1024x768---4K@60Hz 8.位时钟抖动(Clock Jitter)：<0.15 Tbit ；位上升时间(Risetime)：<0.3 Tbit（20%-80%） ；位下降时间(Falltime)： <0.3 Tbit（20%-80%） ；最大传输延时：5nS（±1nS） ；信号类型： HDMI 2.0规范中的 HDMI-A全数字 T.M.D.S. 信号 9.视频输入接口：BNC接口，VGA15针接口，HDMI-D母接口 ，3.5立体声音频接口 （输入输出）；信号强度：T.MD.S+/-0.4Vpp；最小/最大电平：T.MD.S 2.9V/3.3V；输入 EDID：EDID可以根据需要自动获取；阻抗：视频RGB：75 Ω；H/V 510Ω，T.M.D.S.差分100Ω ；最大直流偏置误差：15mV ；最大输入距离：不小于15米，在3840x2160@60时，视线缆质量而定。 10.视频输出接口：HDMI-A母接口；最小/最大电平：T.M.D.S. 2.9V/3.3V；阻抗：差分100Ω；建议最大输出距离：不小于15米，在3840x2160@60时，视线缆质量而定。 | 1 | 台 | 18124.8 | 18124.8
2 | 四路HDBaseT输入卡 | 1.符合HDBT1.0标准，兼容HDCP1.4； 2.4路HDBaseT信号输入/输出卡需配合远端发射器/接收器使用； 3.1080P信号的传输距离可达70米； 4.每路HDBT端口还包含1路Audio外接音频、1路RS232控制信号； 5.RS232串口与远端发射器/接收器串口配合使用，实现串口双向通讯。 | 1 | 张 | 8361.6 | 8361.6
3 | 四路HDBaseT输出卡 | 1.符合HDBT1.0标准，兼容HDCP1.4； 2.4路HDBaseT信号输入/输出卡需配合远端发射器/接收器使用； 3.1080P信号的传输距离可达70米； 4.每路HDBT端口还包含1路Audio外接音频、1路RS232控制信号； 5.RS232串口与远端发射器/接收器串口配合使用，实现串口双向通讯。 | 1 | 张 | 12028.8 | 12028.8
4 | HDMI输出卡 | 1.无缝输入/输出信号卡； 2.支持HDMI1.4标准，兼容DVI信号； 3.最高分辨率支持HDPC: 1920x1200P@60；HDTV：1920x1080P@60； 4.输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200。 | 1 | 张 | 6960 | 6960
5 | 70米HDBaset延长器 | 1.支持全高清1920*1080HDMI信号70米传输；3D，3840×2160/30HZ的HDMI信号40米传输； 2.支持红外遥控IR信号、RS232信号双向传输； 3.采用HDbaset技术；支持HDMI图像信号无压缩、无延时传输； 4.采用POC供电技术，只需要为发射端或接收端其中一端供12V电源即可； 5.支持HDCP、CEC、24位色深； 6.支持未压缩音频LPCM和压缩音频DTS-HD,Dolby True HD； 7.所有的信号的传输仅需要一条CAT6的网线即可，大大节省了工程布线。 | 6 | 对 | 4752 | 28512
6 | 高清摄像头 | 1.图像传感器:1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器 2.视频信号:1080p60/50/30/25 、720p60/50 3.镜头变倍:20倍光学变焦，f＝3.9～46.1mm 4.像素:动态图像：16：9 207万有效像素；静态图像：16：9 210万有效象素 5.视角:6.3°（远端）~70°（近端）；最低照度:0.5Lux 6.白平衡:自动/手动；聚焦:自动/手动；光圈:自动/手动；电子快门:自动/手动 7.信噪比:＞50dB 8.视频接口:DVI（HDMI）、 3G-SDI；控制信号接口:8芯 mini DIN；控制信号格式:起始位：1位、数据位：8位、停止位：1位；波特率：115200/9600/4800/2400bps；电源接口:HEC3800电源插座（DC12V） 9.机械参数:水平转动：±175°；俯仰转动：-30°～+90° 水平控制速度：0.5-120°/秒；俯仰控制速度：0.5-40°/秒 预置位速度：水平：100°/秒，俯仰：45°/秒 预置位数量：255个用户可设置预置位 10.电源适配器:输入AC110V-AC220V输出DC12V/1.5A；输入电压:DC12V ± 10%；功耗:12W(最大)；储藏温度:-10℃～+60℃；工作温度:0℃～+50℃ | 3 | 只 | 17107.2 | 51321.6
F | 系统辅材安装部分
1 | 设备机柜 | 42U | 1 | 套 | 6000 | 6000
3 | 地面信息接口盒 | 1个HDMI接口；1个音频接口；1个电源接口 | 3 | 只 | 840 | 2520
4 | 网线 | 六类网线国标 | 60 | 米 | 4.8 | 288
5 | HDMI线 | HDMI认证线 | 30 | 米 | 48 | 1440
6 | 音频线 | 音频线国标纯铜，带屏蔽层 | 40 | 米 | 7.2 | 288
7 | 音响线 | 2*2.5平方 | 40 | 米 | 31.2 | 1248
8 | 音响线 | 2*4平方/用于大型线阵 | 40 | 米 | 48 | 1920
9 | 控制线 | 电线电缆RVV铜芯护套线 | 40 | 米 | 9.6 | 384
10 | 电源线 | 电线电缆RVV铜芯护套线 | 40 | 米 | 13.2 | 528
11 | 管材 | 镀锌钢导管：直径20mm | 40 | 米 | 8.4 | 336
12 | 管材 | 镀锌钢导管：直径25mm | 40 | 米 | 12 | 480
13 | 接插件 | 水晶头，电源接头，绝缘胶布等辅材 | 1 | 批 | 3600 | 3600
G | 舞台灯光
1 | 专业版200W LED成像灯 | 1.功率：250W 2.光源：进口200W LED日亚芯片模组；色温：3200K/5600K可选；光源寿命：≥20000小时 3.透镜角度：19°/26 °可选；显色指数：Ra≥90；光学：多片组合多层镀膜的光学镜头设计，使光斑无蓝边，光质纯净，边缘清晰，切光锋利。 控制通道：1/2CH双通道切换； 4.智能操控功能：内置RDM功能，可通过信号线自动修改地址码，检测灯具故障，更新程序版本智能操控。中心照度：≥1675Lux/10米，光斑直径：≥3.0米（19°透镜）；显示：采用1.8寸TFT液晶屏显示，点阵式按键操作，界面操作更快捷方便。 5.调光：定焦、DMX512调光，独立电子线性调光，高达65535位级别的曲线调光模式，让调光过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实； 6.工作环境：IP20/室内使用 7.工作环境温度：-20°C~40°C | 24 | 台 | 8640 | 207360
2 | LED染色PAR灯 | 1.额定功率：180W 2.光源：61×3W（R17,G14,B14,W16）；透镜：RGBW25°；色温：3200K～6500K可调；通道：4/8通道可切换 3.显色指数：Ra>90；风机噪音：≤30db；接地防护：外置接地安装装置；信号连接：标准线长1米连体式信号线输入/输出 4.电源线连接：标准线长1米连体式电源线输入/输出；调光：0-100%独立电子线性调光，8Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实。 5.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪，速度可调；最慢速：1次/秒 最快速：25次/秒 混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统, 模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果。 6.控制模式：国际标准DMX512信号，声控模式，主从同步模式；四位数码管显示功能菜单：内置程序、各种场景模式可以直接调用执行；内置宏功能。智控风机散热系统设计，风机散热系统可根据灯具内部温度变化自动调节，智能散热。当灯具温度未达到设定温度值时，灯具风机散热系统不会启动，大大降少风噪污染，营制良好的演出环境。当灯具温度达到设定温度值时，灯具内部风机散热系统自动启动，促进灯具散热，有效延长灯具使用寿命。当灯具温度下降时，灯具内部风机散热系统会自动减速，减少风噪污染输出。 7.冷却系统：风机散热 8.工作环境：IP20/室内使用 9.工作环境温度：-20°C ～40°C | 77 | 台 | 2040 | 157080
3 | 吊挂式LED平板柔光灯 | 1.额定功率：200W 2.光源：432颗0.5W高显高亮LED贴片灯珠；显色指数：Ra≥90；光束角度：120° ；色温：3200K/5600K可选 3.控制通道 : 2CH；中心照度：≥398Lux/3米；调光：DMX512调光，独立电子线性调光，高达65535位级别的曲线调光模式，让调光过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实；光学：本品使用蜂窝透明板，使光分布更均匀，光的利用率达90%以上 ;特殊场合可选配磨砂柔光板。 4.冷却系统：铝型材散热器，无风机设计 5.工作环境 : IP20/室内使用 6.工作环境温度：-20°C~40°C | 24 | 台 | 4080 | 97920
4 | 290W 摇头光束灯 | 1.功率：400W 2.灯泡：原装进口OSRAM 281W 专业泡；色温：7500K；灯泡寿命：1500小时 3.点泡系统：远程灯泡控制系统设计，可通过控制台远程智能控制灯泡亮泡与关闭，有效延长灯泡使用寿命。智能风机调速：灯具在未点泡或频闪闭光状态时，风机自动降速运行，降低风机噪音，营造良好的演出环境。当风机出现故障时，显示屏将提示风机故障，60S内灯具自动灭泡保护,有效防止因风机故障而引起的烧泡或炸泡。 4.DMX通道：双通道工作模式，17/21个国际DMX通道可切换；信号输入：标准三芯/五芯信号插座输入、输出；控制模式：自走、主从、DMX、声控 5.显示屏：采用1.8寸LCD液晶显示屏，外置转轮式操作，中英文显示界面，内置重力感应，当倒立安装时，自动翻转倒立显示。图案盘：1个固定图案盘，14个固定图案+白光，每个图案都有抖动效果，图案盘带正反向快慢流水效果；颜色盘：1个颜色盘，14色+白光，每个颜色片均可与相邻的颜色片做半色效果、均可双向快慢流动。彩虹盘：内置1个七彩颜色盘，可营制出炫丽的彩虹效果。 6.双棱镜： 15+25+35蜂窝棱镜组合+8棱镜，独特的双棱镜设计，均可相互组合叠加或单独快慢旋转变化，生成奇异特殊多光束效果。 X轴：540°，16Bit Y轴：270°，16Bit 7.自动纠错：水平垂直均采用光电复位系统，偶碰出错可自动检索复位 8.频闪：采用机械式频闪设计，频闪频率高达1～14次/秒，频闪频率速度可任意调节。调焦：0%～100%电子线性调焦，超微顺滑调整焦距；雾化：0%～100%均匀柔光雾化效果 | 24 | 台 | 7680 | 184320
5 | 专业手动追光灯 | 1.额定电压： AC220V,50Hz 2.光源：phoenix 350W专业泡 3.功率：450W；光束角：1-9°；光圈：线性放大和缩小 4.DMX通道：4CH 5.调光器：双片调光 6.颜色：5色+白色（红绿蓝橙黄） 7.控制方式：手动控制面板，DMX-512 8.色温：3200K～4500K～6500K～7500K四种色温可调 9.3工作环境：高达40° | 2 | 台 | 10560 | 21120
6 | 专业触摸控制台 | 1.i5CPU 128G固态硬盘，4G运行内存 2.10组可分配回放推杆，20个自定功能按键 3.2048个通道 4 组独立 DMX512 输出，外加以太网扩展器可增加输出通道到 8192 个 4.内置UPS电源，配备 14.1” 精密触摸屏，系统支持双显示屏MIDI 输入控制灯光效果和触发时间码自动重放表演程序与其它泰坦系列控台统一的按键布局提供多国语言操作界面 5.内置3D灯光模拟器和灯库编写软件；演出文件通用于所有泰坦系统控台；设有视频媒体素材缩图预览和操作系统；网络跟踪备份，多用户系统 灯光矩阵像素映像编程功能； 6.可配置群组亮度、速度和时间推杆使用，可配置群组亮度、速度和时间推杆使用；与其他TITAN系统控台演出文件兼容。 | 1 | 台 | 22080 | 22080
7 | 8路信号放大器 | 1.额定电压 : AC110V ～240V, 50～60Hz 2.路数 : 输入: 1路，输出: 8路三芯8 3.1路DMX512数码输入，8路DMX512独立放大驱动输出。 4.输入/输出光电隔离。信号放大整形功能，延长信号传输距离，增强数据总线接入设备数量的能力。 5.功能采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，防止高压回流损害控制台，提高调光控制系统的安全性，稳定性和可靠性。 6.输入/输出每路都采用独立的变压器供电及独立的8个光电隔离信号放大来扩大DMX信号输入/输出，放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512规定传输距离，独立输入/输出功能有效提高DMX信号传输保真能力及提高DMX信号的搞干扰能力。 | 2 | 台 | 1680 | 3360
8 | 14路电源直通箱 | 1.电压输入：AC380V±10％,50Hz±5％, 2.额定功率 : 14路×3KW，每个回路最大输出功率可达4KW 3.正常工作条件 : 环境温度：0℃～+45℃， 4.相对湿度：+40%～+80% ， 5.大气压强：0.8～1.6个标准大气压 6.工作环境 : 通风良好，无大量烟尘 7.主要配置：德力西断路器，亮牌三芯插座，珠江牌电缆线 8.标准3U，适用于工程项目机柜组柜，方便实用，外观美观 9.功能 : 设有总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关；三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示； | 2 | 台 | 3120 | 6240
9 | 双雾化薄雾烟机 | 1.使用电压：AC230V,50-60Hz，功率：600W 2.输出量：3000cuft/min 3.预热方式：无需预热，开机即用 4.最大油桶容量：3.6升，耗油量：25小时/升 5.控制方式：DMX512，遥控、手控；DMX通道：2个DMX通道 6.内置控制器：LCD定时控制器； 7.产生出的烟雾粒子更细致，更具环保性；无须加热等待，即开即用，安静且布烟更迅速；内键DMX系统，操作人员任意搭配DMX系统；具有开关机及周期循环定时系统，让操作更随心；人性化的无油保护提醒功能，使用更安心；喷口仓门关闭时机器自动停止工作；科学合理的内部散热系统更能保障机器的工作性能始终优良；外置高品质防撞、防水、防压航空箱。 | 2 | 台 | 6240 | 12480
10 | 双雾化薄雾烟油 | 1.规格：6 瓶/箱，1 L/瓶。 2.配用机型：双雾化薄雾烟机及任何采用空气压缩技术实现雾化的机型。 3.特点：烟色纯白、无味、飘浮空中犹如晨雾，雾效持久（相应单位空间内可在空中飘浮10分钟左右） | 2 | 箱 | 3600 | 7200
11 | 灯具挂钩 | 灯具挂钩，承重80KG | 173 | 个 | 120 | 20760
12 | 保险绳 | 保险绳，承重80KG | 149 | 条 | 192 | 28608
13 | 控制线 | RVVP3*1.0 | 1 | 批 | 11.52 | 11.52
14 | 电源线 | RVV3*2.5 | 1 | 批 | 10.08 | 10.08
H | 舞台机械
1 | 电动会标吊杆 | 1.卷扬方式：多层缠绕 2.驱动方式：五点驱动 4.载荷： 400KG 5.杆体：长度28400MM梯形 6.升降行程：18000MM 7.控制要求：控制双保险 8.速度： 0～0.30M/S 变频调速 9.噪音： ≤55db 10、定位精度：±5mm | 1 | 品 | 26400 | 26400
2 | 调速电动对开大幕 | 1.牵引力： 600N；牵引速度： 0.02-0.34M/S ；重叠范围： 2000MM 2.控制要求： 控制双保险 ； 轨道长度： 单片15200MM 噪音: ≤55db 3.定位精度: ±5mm 4.含滑轮、限位开关、跑车等，幕轨道吊挂在舞台栅顶下方，轨道长度至少22米，幕布滑车挂钩带轴承T型尼龙轮 | 1 | 道 | 30720 | 30720
3 | 匀速电动对开会议幕机 | 1.牵引力： 600N；牵引速度： 0.3M/S；重叠范围： 2000MM 2.控制要求： 控制双保险；轨道长度： 单片12400MM；噪音: ≤55db 3.定位精度: ±5mm 4.含滑轮、限位开关、跑车等，幕轨道吊挂在舞台栅顶下方，轨道长度至少22米，幕布滑车挂钩带轴承T型尼龙轮 | 1 | 道 | 28320 | 28320
4 | 电动灯光吊杆 | 1.卷扬方式： 多层缠绕 驱动方式：五点驱动 2. 载荷： 600KG ；杆体：长度20000MM梯形 3.升降行程：18000MM 4.控制要求：控制双保险 5.速度： 0～0.18M/S 变频调速 6.噪音: ≤55db 7.定位精度: ±5mm 8.限位保护： 吊杆具有上行下行限位保护功能和冲顶保护功能。 | 5 | 品 | 28800 | 144000
6 | 固定面光吊杆 | 吊杆：22m；￠50双管桁架结构，分上、下两层，中间采用5#扁铁连接，防锈底漆、黑色面漆； | 1 | 品 | 4800 | 4800
7 | 固定侧檐幕吊杆 | 吊杆：22.8m；￠50双管桁架结构，分上、下两层，中间采用5#扁铁连接，防锈底漆、黑色面漆； | 1 | 品 | 4320 | 4320
8 | 舞台机械控制系统 | 触摸屏操作，工业 PLC 控制，操作方式简单明确，屏幕菜单操作、故障提示等功能。系统应运行稳定、性能优良。采用的控制技术和软件技术结合、可靠、先进、实用，强弱电分离控制，具有行程限位、急停按纽及防冲顶功能。触摸屏采用用台达产品。 | 8 | 路 | 4320 | 34560
9 | 控制软启软制 系统 | 控制所有设备软启软制运行,降低设备运行噪音,提高设备运行平稳无抖动,减少设备运行冲击载荷,3KW变频器。 | 1 | 套 | 11520 | 11520
11 | 航空钢丝绳 | Φ4.2 ，每卷1000米 | 1400 | 米 | 5.28 | 7392
12 | 阻燃电缆线 | 3*2.5mm2 | 600 | 米 | 11.52 | 6912
13 | 阻燃控制线 | 4*1mm2 | 600 | 米 | 6 | 3600
14 | 安装辅材材料 | 包括线管、桥架、小五金等 | 1 | 批 | 7200 | 7200
15 | 会标幕幕布（含衬里） | 玫红色高密金丝绒面料250克每平方,永久性阻燃B1级，折比1：3，吊带间距30CM，按现场实际尺寸制作。28.4×1.5×3:1×1 | 128 | m² | 91.2 | 11673.6
16 | 大幕（含衬里） | 玫红色高密金丝绒面料250克每平方,永久性阻燃B1级，折比1：3，吊带间距30CM，按现场实际尺寸制作。15.2×7×3:1×2 | 638 | m² | 91.2 | 58185.6
17 | 会议幕（含衬里） | 驼黄色高密金丝绒面料250克每平方,永久性阻燃B1级，折比1：3，吊带间距30CM，按现场实际尺寸制作。12.4×7×3:1×2 | 533 | m² | 91.2 | 48609.6
18 | 侧幕（含衬里） | 墨绿色高密金丝绒面料250克每平方,永久性阻燃B1级，折比1：3，吊带间距30CM，按现场实际尺寸制作。2×7×3:1×2 | 84 | m² | 91.2 | 7660.8
19 | 檐幕（含衬里） | 墨绿色高高密金丝绒面料250克每平方,永久性阻燃B1级，折比1：3，吊带间距30CM，按现场实际尺寸制作。22.8×1.5×3:1×1 | 102 | m² | 91.2 | 9302.4
20 | 简易承重栅顶 | 所有钢材须除锈，做二次防锈处理，一次面漆，并做防火处理。吊腿、主梁、次梁与砼联结均用化学锚固螺栓加固，安装必须严格按照设计图执行。 | 1 | 套 | 76800 | 76800
四 | 综合楼十层大会议室
A | 显示系统
1 | 86寸会议平板 | 1.显示尺寸：86 inch LED背光源；物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz；像素间距：0.4935(H) × 0.4935(V) mm；色深度：10 bit；亮度：400 cd/m²；对比度：1200：1（Typ.）；响应时间：8 ms 2.可视角：178°(H)/178°(V)；刷新率：60 Hz；背光源类型：DLED 3.触摸方式：红外触控；触控点：20点；触控响应速度：＜ 15 ms；触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm 4.输入接口：HDMI IN 2路，最大4K@60Hz；VGA IN 1路，最大1080P@60HzAUDIO IN 1路；LINE IN 1路；输出接口：HDMI OUT 1路，最大4K@60Hz；LINE OUT 1路； SPDIF OUT 1路；网络接口：RJ45(百兆网口) 2个；数据传输接口：USB接口 2个前置接口，2个板载接口 5.控制接口：RS-232 1个；待机功耗 ：0.5 W；功耗 满载 ：＜ 480 W；电源：AC 100 V～240 V，50/60 Hz 6.CPU ：4核A73*2+A53*2，主频1.5 GHz；内存 ：3 GB；存储 ：32 GB；网卡 ：内置百兆网卡，支持路由功能；音箱：2个内置16 W音箱 7.操作系统：Android 8.0 8.工作温度：0℃~40℃；工作湿度：10%~90% RH 9、整机采用内置天线设计，无需外接天线和外接设备，具有无线通信模块,支持IEEE 802.11 a/b/g/n网络协议， 可连接无线路由器或无线网络，通过参数配置后可以访问到互联网，内置双WiFi模块，支持双发双收，收发均支持2.4G（2432MHz）和5G（ 5180 MHz）双频段，连接外网WiFi的同时可发热点； 10.支持在线监测，云端提供恶意应用监测、安全状态监测、系统漏洞检测及热修复、系统加固等安全方案，确保会议平板APP运行及升级的安全性；支持共享白板应用，任意一个会场均可发起白板共享，巧妙解决远程会议过程中同步观看、讨论同步书写、头脑风暴、协同圈注等问题，远程共享白板软件支持面积擦除，更符合用户操作习惯；支持文件共享功能，任意会场均可将本地文档通过文件传输共享给所有分会场，解决文档较大传输延时同步观看问题； | 1 | 台 | 84000 | 84000
2 | 无线投屏器 | 1.配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行 2.接口：USB接口即插即用 3.支持系统： Windows7/8/10 , IOS 8.0以上 4.分辨率：1080P 30fps 5.传输延时：< 200 ms ；触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac），支持鼠标模式回传 （Windows，Mac）；WiFi类型：2.4G/5G 双频 WiFi 6.无线速率：> 400 Mbps ；无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac ；频段：2.4G&5.8G 7.加密：AES 8.验证协议： WPA2-PSK | 1 | 对 | 2400 | 2400
3 | 智能笔 | 1.具有远距离书写、PPT翻页、音量控制、会议平板屏幕控制等功能。 2.笔头：红外、电容兼容，2.8mm纳米笔头 3.数据传输方式：2.4GHz RF 无线技术 4.接口：Micro USB 5.电源 ：内置150mAh锂电池 6.工作电流 ：约10mA 7.频率范围 ：2402~2480MHz 8.空中传输速率：1Mbps 9.接收灵敏度：5~-40dBm 10.工作温度 ：-30~55℃ ；通讯距离 ：室内有效距离：15m | 1 | 支 | 120 | 120
4 | 支架 | 配套使用 颜色：黑色 材质：SPCC | 1 | 套 | 240 | 240
B | 扩声系统
1 | 4单元会议音柱 | 1.阻抗：8Ω 2.频率响应：180Hz－18KHz；额定功率：100W(RMS)；峰值功率：200W(PEAK) 3.灵敏度：93dB/W/M 4.覆盖角度：130°(H)×24°(V) 5.中音单元：4x3”全频扬声器 6.最大声压级(1M)：114dB(计算值) | 4 | 只 | 2376 | 9504
2 | DSP数字功放 | 1.输出功率（20-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω：300W×4；立体声/并联4Ω：500W×4；桥接8Ω：2×1000W 2.连接座：XLR 接口 3.输入灵敏度：0.9-1.1v（0 + / - 1dbv）；输入阻抗：20kΩ平衡式，10KΩ非平衡式 4.频率响应：20Hz-20KHz（0——﹣1dB） 5.电压增益：34dB±0.5dB；失真度：＜0.02％Rated power@8Ω/1KHz；信噪比 (A计权)：>100dB 6.阻尼系数 (@ 1KHz)：>20 7.保护方式：短路保护、过热保护、过载保护、静音或关闭 8.冷却方式：变速散热风扇，内部空气强排散热、温度保护 9.供电：110 - 120V或220 ~ 240V 50 —— 60Hz | 1 | 台 | 14433.6 | 14433.6
3 | 10路带效果带4编组带MP3调音台 | 1.有6路专业镀金MIC XLR输入及平衡线性输入；有2路立体声混合MIC输入通道,带专业镀金MIC XLR输入和立体声LNE输入；有2路立体声RCA输入通道；具有100个效果的24位数字效果；具备四路编组功能，SUB1-2,SUB3-4和MAINL-R信号分配开关；带USB端口可进行电脑录制和播放，带MP3播放器； 2.单声道通道有低切滤波器和3段均衡器（中频可调频）；立体声道有4段均衡；每个输入通道具有静音,PF功能,信号及削峰指示灯；内部宽电压开关电源设计,灵活适应100-240V输入； 3.幻象电源：48V 4.频响范围：20Hz——50KHz；总谐波失真：<0.005% @+4 dBu；噪声：-100 dBu；灵敏度：15 dB±3dB 5.输入阻抗 麦克风：2.6KΩ，平衡式； 立体声：20KΩ，平衡式； 6.输出阻抗 主输出：240Ω，平衡式，120Ω，非平衡式； 辅助：120Ω，平衡式 7.供电：100-240 VAC, 50 Hz | 1 | 台 | 7752 | 7752
4 | 一拖二U段手持无线话筒 | 1.接收机方式：超外差二次变频；频率范围:600-940MHz；可调信道数:128+128； 2.振荡方式:锁相环（PLL）频率合成；频率稳定性:±10ppm；接收灵敏度:-95~-75dBm； 3.音频频响:40~18000Hz；失真度:≤1%；信噪比:≥100dB；音频输出:(XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出；电源规格:DC12~15V/1000mA；消耗功率:≤8W 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.频率范围:600-940MHz；可调信道数:128；频率稳定性:±10ppm；调制方式:FM；射频功率:≤30mW；音频频响:40~18000Hz； 3.失真度:≤1%；电池规格:2×1.5V AA Size；续用时间:8~15小时 | 1 | 套 | 2568 | 2568
5 | 8路电源时序器（带空气开关） | 1.附带空气开关；采用双面板+SMT表面贴片工艺，欧姆龙继电器，紫铜输出万能插座，确保产品超高品质；8路电源时序控制，每路延时1秒。可通过软件设置延时10分钟关闭，给投影机提供更好保护； 2.整机容量63A ，配置德力西双极63A空开；支持2台机器级联,数码LED电压指示； 3.MCU控制的智能化设计，具有标准RS232（RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制； 4.具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口；具备旁通功能，防止万一内部故障时的应急使用；每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定，以免误操作。 5.电源：AC 220V/50Hz；总容量：Maximal 50A 6.输出：Channel 1-8,前面板插座输出，单项三线10A万能插座；面板控制：时序控制开关；外部控制：RS232 | 1 | 台 | 2308.8 | 2308.8
6 | 音频跳线（1.5M） | 卡侬头（母）-卡侬头（公） | 4 | 条 | 48 | 192
C | 会议发言系统
1 | 数字会议系统主机 | 1.可通过数字会议系统管理平台针对每一个会议单元进行独立DSP管理；可扩展DANTE卡进行远端传输；可通过U盘进行会议录音或当做音源输入；通过网线连接整套会议系统；每组可连接16个会议单元，通过中继器可连接128个会议单元；反馈抑制功能可一键开关；反馈抑制器带有自动捕捉功能；可接受PC或者安卓平板的平台独立管理；主机面板具备输出EQ快捷按键；主机面板具备内置与输出音量独立调节；数字会议系统管理平台具备中英文界面一键切换；主机具备6路音频输出；主机具备会议记录自生成功能并实时打印；主机具备会议流程编辑功能；主机具备会议文件资料插入功能；主机具备会议签到功能及灵活的签到时限管理功能； 2.有五种讨论模式可选；讨论模式下设定为先进先出原则；通过电脑针对每一个会议单元可进行名称自定义；带有投票表决功能及表决次数可自由设定；可自动生成不记名表决结果；主机具备1路视像跟踪接口；通过视频扩展器将摄像头扩展为4个；可通过数字会议系统管理平台针对摄像头进行自定义管理。2路同声传译；话筒杆可以随意更换 3.电源：100VAC~240VAC，50/60Hz；静态功耗：10W ；最大功率：300W ；输出功率：≤110W/24V每路 4.音频输出：100Ω 非平衡；话筒输入：100kΩ/-60dB /非平衡 5.频率响应：50Hz-16KHz；信噪比(S/N)：> 90dB；谐波失真：< 0.1% ；过载波失真：<1% ；串音衰减（1kHz）：>50dB | 1 | 台 | 13545.6 | 13545.6
2 | 数字网络会议系统扩展主机 | 1.2路输入：36V—2A 2.2路输出：36V—2A 3.AC输入 : 100-120V~50/60Hz 4.装载机 : 16*2 units 5.保险丝: T6.3AL AC 250V 6.220-240~50/60Hz 7.功耗：350W | 1 | 台 | 3475.2 | 3475.2
3 | 数字会议主席单元 | 1.具备针对列席机一键强切功能；每一个会议单元具备两种语言同声传译；每一个会议单元内置扬声器；每一个会议单元具备耳机监听输出；每一个会议单元具备触控面板及一个2.2寸的液晶显示屏；通过电脑针对每一个会议单元可进行名称自定义；每个会议单元可独立调节DSP；每个会议单元可独立反馈抑制功能； 2.内置独立可调DSP芯片；可进行讨论和投票表决；可通过面板进行签到；支持48kHz音频采样频率；长距离传输对音质不会有任何影响；环形手拉手连接，系统更可靠；可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择。 3.电源：DC24V(主机供电)；单元接口：RJ45；功耗：≤3W 4.指向特性：心型 5.频响范围：20-20KHz 6.总谐波失真：<0.1% 7.信噪比：>90dB 8.最大增益：30dBu 9.灵敏度：－25dBv/Pa | 1 | 只 | 4756.8 | 4756.8
4 | 数字会议列席单元 | 1.具备针对列席机一键强切功能；每一个会议单元具备两种语言同声传译；每一个会议单元内置扬声器；每一个会议单元具备耳机监听输出；每一个会议单元具备触控面板及一个2.2寸的液晶显示屏；通过电脑针对每一个会议单元可进行名称自定义；每个会议单元可独立调节DSP；每个会议单元可独立反馈抑制功能； 2.内置独立可调DSP芯片；可进行讨论和投票表决；可通过面板进行签到；支持48kHz音频采样频率；长距离传输对音质不会有任何影响；环形手拉手连接，系统更可靠；可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择。 3.电源：DC24V(主机供电)；单元接口：RJ45；功耗：≤3W 4.指向特性：心型 5.频响范围：20-20KHz 6.总谐波失真：<0.1% 7.信噪比：>90dB 8.最大增益：30dBu 9.灵敏度：－25dBv/Pa | 4 | 只 | 4756.8 | 19027.2
5 | 会议专用地插盒 | 全铜防水网络地插，双RJ45接口；适用于厚度70mm以上的地板 | 1 | 只 | 720 | 720
6 | 会议延长线 | UTP6，20米 | 1 | 条 | 120 | 120
D | 中央控制系统
1 | 网络中控主机 | 1.全面支持远程网络控制，内建网络接口，支持网络级联，支持ipad/iphone手持终端，通过wifi与主机通讯；ipad/iphone手持终端编程全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换； 2.采用可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构；采用最新32位内嵌式处理器，处理速度最高可达533MHZ；大量采用高度集成化协处理芯片，考究的LAY OUT让系统运行非常稳定、流畅； 3.主机内置8MB内存及16MB的大容量FLASH 存储器；8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、RS422格式数据；主机能串口环出，串口1-8，任意一个输入，可以从另外一个串口环出； 4.8路独立可编程IR红外发射口，红外发射口可以做串口使用，使可编程口总数达到16个；8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路；8路弱电继电器控制接口；3个NET网络控制接口，可以并接最大256个网络设备；客户可编程设置的任何控制协议或者控制代码； 5.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器； 6.支持双代码的控制，即一键发二种代码；支持硬件学习红外功能，客户可方便现场更换红外设备而无需再次编程；可从网上下载各种常用的电器设备的红外代码库； | 1 | 台 | 25344 | 25344
2 | 编程软件 | 1、现场定制编程； 2、通过软件可以对实现远程控制灯光、窗帘、投影幕布、高清矩阵、摄像机等设备的控制； 3、中控程序支持IPAD定制开发。 | 1 | 套 | 0 | 0
3 | 电源控制器 | 1.通讯方式：NET控制总线 2.地址码：用户自行设定，ID拨码开关选择ID 3.电源：24DC,控制总线供电 4.单路载入容量：AC/220V/10A,DC/30V/10A 5.IO控制：内部自带8个IO接口，可独立使用 6.手动控制：机器正前方由8个拨码开关，紧急情况下可手动控制 | 1 | 台 | 3696 | 3696
4 | 红外发射棒 | 1、用于对带红外遥控器的设备进行控制； 2、连接在中控主机的红外端口与被控设备之间。 | 4 | 根 | 0 | 0
5 | 无线路由器 | 1.传输频段：2.4GHz频段；5GHz频段 2.传输速率：1200M 3.Wan口数量（百兆）：1个 4.Lan口数量（百兆）：4个 | 1 | 台 | 720 | 720
6 | 无线触摸屏 | 1.显示屏：9.7 英寸 (对角线) 2.分辨率：2048 x 1536 3.系统：ios系统 4.背光:LED 5.硬盘：32G | 1 | 台 | 7200 | 7200
E | 信号切换系统
1 | 混合插卡矩阵主机 | 1.插卡式结构：输入信号支持：Video、VGA、 YPbPr、 DVI、 HDMI、HD-SDI、光纤、网口；输出信号支持：HDMI、DVI（色差\VGA)、光纤、网口,卡片式结构，极其容易扩展或更换。并可扩展中控功能，可扩展网络控制；长线驱动能力：输入带有自动均衡，有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动（ISI）；输出带有预加重功能，以便长线传输后接收端仍可接收信号；输入支持接收延迟，有效应对当差分对线不等长时进行时间补偿； 2.音频环出功能：输入HDMI信号支持音频环出功能，输出HDMI信号支持音频分离输出（立体声）功能，能方便与扩声系统连接；连接提示功能：输入输出板卡带指示灯，输入有信号，输出有接设备并且有信号时，指示灯长亮；HDCP兼容：确保有内容保护的媒体能正常显示，如蓝光DVD，GAME BOX等；音频接入功能：VIDEO信号输入板，VGA信号输入板带有音频输入接口，配合输出板音频分离输出功能，能实现音视频同步切换而无需另外配置音频切换设备； 3.EDID支持计算功能：能实时自动计算任意个输出端显示器的EDID信息的交集，合集。当一路输入信号送给多个不同分辨率的显示设备时，能自动获取当前切换状态的最佳分辨率，并触发信号源更改分辨率（自动模式）；EDID支持切换功能：可以将任意一路输出显示设备的EDID信息读回，并切换给任何另外一路输出显示设备（手动模式）； 4.扩展流媒体输入功能：支持2路流媒体输入，并转变为WIFI输入，支持常见分辨率，本公司有客户端软件支持；输入输出：最大支持144路信号输入，144路信号输出。支持嵌入式多通道数字音频信号的交叉切换；支持超高清：输入分辨率支持480i---4K@60Hz、输出分辨率支持1024x768---4K@60Hz；支持3D、HDMI 2.0、HDCP2.2、与及DVI 1.0协议。支持高色深，以及高达10.5Gbps速率； 5.一路RJ45网络口；一路 RS-232 通讯接口；支持全无缝输出:所有输出通道都支持画面无缝切换，不黑屏，接口信号全兼容，自适应每路输出参数（分辨率、上下左右大小）独立可调整，功能扩展之后，可以选定一个分辨率作为该路输出的分辨率，解决如1360*768 和1366*768这样微小差异的，以及其他情况下边框对不准的现象。 6.视频协议：支持HDMI2.0协议，支持HDCP2.2协议，兼容DVI1.0协议 增益：0dB；像素带宽：297MHz 全数字 ；接口带宽：10.5Gbps 全数字 7.最大支持分辨率：输入分辨率支持480i---4K@60Hz；输出分辨率支持1024x768---4K@60Hz 8.位时钟抖动(Clock Jitter)：<0.15 Tbit ；位上升时间(Risetime)：<0.3 Tbit（20%-80%） ；位下降时间(Falltime)： <0.3 Tbit（20%-80%） ；最大传输延时：5nS（±1nS） ；信号类型： HDMI 2.0规范中的 HDMI-A全数字 T.M.D.S. 信号 9.视频输入接口：BNC接口，VGA15针接口，HDMI-D母接口 ，3.5立体声音频接口 （输入输出）；信号强度：T.MD.S+/-0.4Vpp；最小/最大电平：T.MD.S 2.9V/3.3V；输入 EDID：EDID可以根据需要自动获取；阻抗：视频RGB：75 Ω；H/V 510Ω，T.M.D.S.差分100Ω ；最大直流偏置误差：15mV ；最大输入距离：不小于15米，在3840x2160@60时，视线缆质量而定。 10.视频输出接口：HDMI-A母接口；最小/最大电平：T.M.D.S. 2.9V/3.3V；阻抗：差分100Ω；建议最大输出距离：不小于15米，在3840x2160@60时，视线缆质量而定。 | 1 | 台 | 18124.8 | 18124.8
2 | HDMI输入卡 | 1.无缝输入/输出信号卡； 2.支持HDMI1.4标准，兼容DVI信号； 3.最高分辨率支持HDPC: 1920x1200P@60；HDTV：1920x1080P@60； 4.输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200。 | 1 | 张 | 3292.8 | 3292.8
3 | HDMI输出卡 | 1.无缝输入/输出信号卡； 2.支持HDMI1.4标准，兼容DVI信号； 3.最高分辨率支持HDPC: 1920x1200P@60；HDTV：1920x1080P@60； 4.输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200。 | 1 | 张 | 6960 | 6960
F | 系统辅材安装部分
1 | 设备机柜 | 42U | 1 | 套 | 6000 | 6000
2 | 地面信息接口盒 | 1个HDMI接口；1个音频接口；1个电源接口 | 1 | 只 | 840 | 840
3 | 网线 | 六类网线国标 | 40 | 米 | 4.8 | 192
4 | HDMI线 | HDMI认证线 | 40 | 米 | 48 | 1920
5 | 音频线 | 音频线国标纯铜，带屏蔽层 | 40 | 米 | 7.2 | 288
6 | 音响线 | 2*2.5平方 | 40 | 米 | 31.2 | 1248
7 | 控制线 | 电线电缆RVV铜芯护套线 | 40 | 米 | 9.6 | 384
8 | 电源线 | 电线电缆RVV铜芯护套线 | 40 | 米 | 13.2 | 528
9 | 管材 | 镀锌钢导管：直径20mm | 40 | 米 | 8.4 | 336
10 | 管材 | 镀锌钢导管：直径25mm | 40 | 米 | 12 | 480
11 | 接插件 | 水晶头，电源接头，绝缘胶布等辅材 | 1 | 批 | 3600 | 3600
五 | 综合楼小会议室
A | 显示系统
1 | 75寸触摸一体机 | 1.显示尺寸：75 inch LED背光源 ； 物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz ； 像素间距 ：0.429(H) × 0.429(V) mm ； 色深度：10 bit 2.亮度：450 cd/m² ； 对比度：1200：1（Typ.） ； 响应时间：8 ms ； 可视角：178°(H)/178°(V)； 刷新率：60 Hz 3.背光源类型：DLED ； 触摸方式：红外触控 ； 触控点：20点 ； 触控响应速度 ：＜ 15 ms ； 触摸精度 ：90%以上的触摸区域为 ±1 mm 4.输入接口：HDMI IN *2路，最大4K@60Hz；VGA* IN 1路，最大1080P@60HzAUDIO IN* 1路；LINE IN* 1路 ； 输出接口：HDMI OUT* 1路，最大4K@60Hz；LINE OUT *1路； SPDIF OUT *1路 ； 网络接口：RJ45(百兆网口)* 2个 ； 数据传输接口：USB接口 2个前置接口，2个板载接口 ； 控制接口 ：RS-232 *1个 ； 5.CPU ：4核A73*2+A53*2，主频1.5 GHz ； 内存：3 GB ； 存储 ：32 GB ； 网卡：内置百兆网卡，支持路由功能 ； 音箱 ：2个内置16 W音箱 ； 操作系统 ：Android 8.0 6.待机功耗 ：0.5 W ； 功耗 满载： ＜ 400 W ； 电源：AC 100 V～240 V，50/60 Hz 7.工作温度 ：0℃~40℃ 8.工作湿度 ：10%~90% RH 9.整机采用内置天线设计，无需外接天线和外接设备，具有无线通信模块,支持IEEE 802.11 a/b/g/n网络协议， 可连接无线路由器或无线网络，通过参数配置后可以访问到互联网，内置双WiFi模块，支持双发双收，收发均支持2.4G（2432MHz）和5G（ 5180 MHz）双频段，连接外网WiFi的同时可发热点； 10.支持在线监测，云端提供恶意应用监测、安全状态监测、系统漏洞检测及热修复、系统加固等安全方案，确保会议平板APP运行及升级的安全性；支持共享白板应用，任意一个会场均可发起白板共享，巧妙解决远程会议过程中同步观看、讨论同步书写、头脑风暴、协同圈注等问题，远程共享白板软件支持面积擦除，更符合用户操作习惯；支持文件共享功能，任意会场均可将本地文档通过文件传输共享给所有分会场，解决文档较大传输延时同步观看问题； | 2 | 台 | 60000 | 120000
2 | 无线投屏器 | 1.配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行 2.接口：USB接口即插即用 3.支持系统： Windows7/8/10 , IOS 8.0以上 4.分辨率：1080P 30fps 5.传输延时：< 200 ms ；触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac），支持鼠标模式回传 （Windows，Mac）；WiFi类型：2.4G/5G 双频 WiFi 6.无线速率：> 400 Mbps ；无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac ；频段：2.4G&5.8G 7.加密：AES 8.验证协议： WPA2-PSK | 2 | 对 | 2400 | 4800
3 | 智能笔 | 1.具有远距离书写、PPT翻页、音量控制、会议平板屏幕控制等功能。 2.笔头：红外、电容兼容，2.8mm纳米笔头 3.数据传输方式：2.4GHz RF 无线技术 4.接口：Micro USB 5.电源 ：内置150mAh锂电池 6.工作电流 ：约10mA 7.频率范围 ：2402~2480MHz 8.空中传输速率：1Mbps 9.接收灵敏度：5~-40dBm 10.工作温度 ：-30~55℃ ；通讯距离 ：室内有效距离：15m | 2 | 支 | 120 | 240
4 | 支架 | 1.配套使用 2.颜色：黑色 3.材质：SPCC | 2 | 套 | 240 | 480
B | 系统辅材安装部分
1 | 地面信息接口盒 | 1个HDMI接口；1个音频接口；1个电源接口 | 1 | 只 | 840 | 840
2 | HDMI线 | HDMI认证线 | 100 | 米 | 48 | 4800
3 | 音频线 | 音频线国标纯铜，带屏蔽层 | 100 | 米 | 7.2 | 720
4 | 音响线 | 2*2.5平方 | 100 | 米 | 31.2 | 3120
5 | 管材 | 镀锌钢导管：直径20mm | 100 | 米 | 8.4 | 840
6 | 接插件 | 水晶头，电源接头，绝缘胶布等辅材 | 1 | 批 | 3600 | 3600
六 | 小计 |  |  |  |  | 5626748.2

## 6、多媒体教学
6 多媒体教学系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价
1 | 智慧黑板86英寸 | 1.智慧黑板整机采用三块全贴拼接而成，整机尺寸：宽≥4500mm ，高≥1200mm ，厚≤75mm，可实现整块黑板统一屏幕书写，壁挂安装，拆卸方便。中间一块为液晶显示画面，可以进行触摸互动，显示画面隐藏后可作为一个普通黑板，可以在上面进行任意书写，支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式，无需喷水即可擦除，侧书写面为纯玻璃材质，非采用金属蜂窝板材质（金属面板）。 2、电容式全贴合技术，中间区域屏幕采用≥86英寸LED液晶屏，工业级A规格原装液晶面板且液晶屏无坏点，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率等于或优于 3840 x2160，显示性能满足 UHD 高清点对点要求，对比度≥4000:1；可视角度（水平/垂直）≥178° 3、为方便老师教学书写面积无限扩展，可在显示区域任意位置书写，且不影响老师手握粉笔。并且关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭，防止误操作； 4、智慧黑板前置功能键数量≥8个，中文标识，录屏键，触摸锁定键，锁屏键，音量+键，音量-键，设置键，电源键，主页键；前置红外接收头。开关机键具有三键合一功能。为保障师生在日常教学过程中，不受到硬物意外伤害，产品表面玻璃边缘不得裸露造成危险；玻璃内嵌式设计对玻璃和使用者双重保护，钢化玻璃贴合有防爆膜，具有防飞溅功能，防止玻璃破碎伤人； 5、支持 Windows 客户端桌面同步至智慧黑板端，并且可互相操控。支持智慧黑板和智慧黑板之间文件互传，同一局域网内可实现两台智慧黑板电脑文件传输，方便快捷；支持手机内音视频文件直接播放，无需等待上传，方便快捷分享音视频，大文件分享更加快捷（传输文件大小≥2GB） 6、整机内置安卓系统，支持安卓系统 8.0 版本，内存≥ 2G bytes DDR4 ，2400MHZ ； 存储 ≥8 GB Flash。 7、智慧教室互动黑板具备良好的色彩显示效果，通过色域覆盖率检测，色域覆盖值≥130%，智慧教室互动黑板通过蓝光危害检测，无蓝光危害，蓝光透过率≤66%。 8、为保证设备扩展兼容性和软件正版来源，需智能黑板制造商提供具有云自动切课、无感还原功能系统软件著作权。 9、智慧黑板采用抽拉式模块化电脑，采用标准 JAE-80PIN 连接器件模块化设计，标准 80 针接口，外部无任何连线，支持快速拆卸 CPU: ≥ INTEL I5 7400;内存：≥ 8G;固态硬盘：≥256G; 内置WIFI模块；支持 windows系统具备一键还原功能；高清视频无线展台；无线展台与智慧黑板一体化设计，可存储在智慧黑板侧边，磁吸充电接口，插入黑板即可自动充电，自带window10正版激活操作系统 | 155 | 台 | 32000 | 4960000
2 | 液晶电视（含移动支架) | 舞蹈室和排练室使用，智能安卓系统，不小于70英寸，内置扬声器，双通道WIFI功能，具有不小于2个UBS接口、网口、音视频输入接口，HDMI接口、音频输出接口 | 2 | 台 | 8000 | 16000
3 | 有源音箱 | 多媒体音箱，3.5毫米音频接口，电源供电，功率：20-40W | 4 | 台 | 300 | 1200
4 | 投影机 | 1.亮度 4100 流明（ISO21118 标准），标准分辨率1024*768（XGA）；自动垂直梯形校正，水平梯形校正，四角校正，曲面校正； 2.液晶板尺寸 0.63 英寸，1.2 倍变焦，对比度 16000:1，灯泡 230W ； 3.接口：HDMI 输入、电脑 1 输入、电脑 2 输入、电脑输出、视频输入、音频输入 1、音频输入 2、音频输出、串口输入、USB A、USB B、局域网 RJ-45； 4.顶部换灯，侧面更换过滤网，USB 记忆卡浏览功能，外置加强型强化过滤网。 | 4 | 台 | 7600 | 30400
5 | 电动幕布 | 投影幕布幕布类型：电动幕 ，幕布材质：玻珠， 对角线：120英寸 ，比例：4：3，无接缝 | 4 | 套 | 1800 | 7200
6 | 投影吊架 | 钢制万向 | 4 | 套 | 500 | 2000
7 | 钢制讲台 | 1、规格：1100mm（长）*720mm(宽)*1000（高），可根据校方要求定制尺寸。 2、桌面边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺，讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能。 3、主体采用1.0mm以上优质冷轧钢板，表面经除锈等处理后静电喷塑，塑面经久耐用；颜色可根据用户要求选配。 | 87 | 张 | 1800 | 156600
8 | 音柱 | 1、内置3个2.5英寸全频扬声器单元 2、高性能，宽频响：定阻（6 Ω）功率模式，输出音量高，频响带宽平直，最低频率 可低至80 Hz 3、覆盖角度：水平方向150°，垂直方向30° 4、箱体表面按国际防护等级标准IEC529 IP-54设计，经过防尘防水 防喷溅处理 5、安装方式：壁挂式、支架式 | 8 | 对 | 1300 | 10400 | 普通教室删除，仅2个合班教室和2个大钢琴室设置
9 | 数字红外无线系统主机 | 1、先进的数字红外技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境，教室与教室之间保证互不干扰，无论多少个教室安装，同时使用都不会有串频和干扰现象，不受无线电干扰，无电磁辐射 2、dirATC--数字红外音频传输及控制技术 3、具有4个数字红外接收器接口 4、提供幻象电源适配有线鹅颈话筒 5、2路线路输入（LINE IN），2路线路输出（LINE OUT） 6、可配2个无线麦克风 7、内置功放输出功率: 2×60 W, 8Ω ，具有4个扬声器接口 8、具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制和多重警报触发功能，通过主机报警开关、中控系统，或颈挂式麦克风，均可触发报警，满足客户差异化的部署环境。警报触发后，可以向中控系统发送警报状态，也可以控制电平输出，便于连接继电器或第三方的警报装置，教师可通过颈挂麦，轻而易举且悄无声息的触发警报，保持突发现场的同时，又将警报信息传递给校园安保中心或相关部门。 | 155 | 台 | 1500 | 232500
10 | 数字红外接收器 | 1、不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 2、接收范围：直视距离25米；覆盖面积80~100平米 3、接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360° 4、1个RJ45接口，用于连接网线，网线长度可定制 | 155 | 台 | 415 | 64325
11 | 数字红外无线麦克风（手持或颈挂） | 1、数字红外音频传输及控制技术 2、红外传输副载波符合IEC 61603-7数字红外国际标准 3、扩展性能强，支持外部音频输入（Ø 3.5 mm AUDIO IN），与其他音频设备（如MP3、手机等）组合，传输更随意 4、支持外部麦克风输入，如头戴式麦克风等灵活接入 5、麦克风音量调节（固定麦克风/外部麦克风） 6、可实现远程控制PPT翻页功能 7、支持激光指示功能 8、当发言者在设定时间内无发言时, 自动关闭红外信号发射 9、支持“PTT”（Push To Talk）模式，按着功能键开启麦克风发言，松开后麦克风即关闭 10、内置可充电锂电池，持续发言时间长达7小时 11、支持Micro USB口充电（兼容手机充电器）或插入充电座充电 | 155 | 支 | 400 | 62000
12 | 智慧教学平台 | 1.软件功能：后台控制端采用B/S架构设计，可在不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在互联网内的智慧教室互动黑板设备。 2.消息推送：在控制端选择一台或多台互动黑板发送走马灯文字信息、屏幕常驻信息和公告，可设置文字字体、大小、颜色，播放时间。 3.公告：学校管理员在在控制端向一个或多个智能黑板推送图文通知。 4.文件推送：可推送视频、图片、ppt、word等文件到指定黑板,可设置是否下载后自动打开。 5.锁屏：学校管理员在控制端设置锁屏时段，如“周一至周五中午12点至14点” 智慧教室互动黑板处于锁屏状态，键盘鼠标等无法使用。 6.定时关机：学校管理员在主控端设置自动关机时间，如“周一至周五18点”，智慧教室互动黑板关机。 7.课程表：在控网页制端可以向一台或多台黑板发送课程表，并在客户端设置是否按照课程表时间开关屏幕。 图片展播：老师登录网页控制端向智能黑板发送一组图片。互动黑板客户端进行轮播展示。 | 155 | 套 | 500 | 77500
13 | 辅材 | 含排练舞蹈教室音频面板、线缆、管材等 | 1 | 项 | 1000 | 1000
| 小计 |  |  |  |  | 5621125

## 7、信息发布
7 信息发布
序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价
一 | 系统平台
1 | 信息发布平台管理软件 | 1.支持对信息发布终端设备管理，自定义设备名称；支持在网设备自动扫描。可添加设备群组，便于管理。 2.支持远程管理设备重启、亮屏、息屏操作，支持设备音量调节、亮度调节、支持远程抓屏功能。 3.支持素材上传管理，内置转码工具，支持png、jpg、jpeg、gif图片格式，支持MP4、mkv、wmv、flv、f4v、m4v、rmvb视频格式，支持mp3音频格式，支持doc、docx、xlsx、pdf文件格式。 4.支持素材一键预览、素材快速定位搜索、素材上传至共享区、素材详情查看、 5.提供内嵌H5编辑器，提供50多个参数的调整，支持多图层分层编辑，支持主图、标题、描述等基本设置，可添加背景音乐、加载动画、翻页动画、页面背景设置（背景、模板、尺寸、底色）。 6.支持主流元件的导入和编辑：文字元件、图片元件、视频元件、天气元件、跑马灯、PDF预览。 7.支持节目一键预览、节目保存至共享区、节目详情查看。 8.支持web端将节目链接分享至移动端，支持移动端将节目分享至微信、QQ、钉钉等第三方软件。 9.支持按时播放、空闲播放、插播多种播放模式，可选择离线播放、在线播放、缓存播放多种播放方式，支持未结束节目撤回功能。 10.支持节目审核功能，节目审核成功或拒绝后通知提交人。 11.具有信息跟踪管理功能，可查看总内存剩余内存状态、总存储状态可用存储状态，并且可导出告警日志，便于维护管理。 12.支持操作日志查看，日志筛选，方便维修查看。 13.管理员可以创建多个角色，并且给角色分配对应的权限，支持角色复制功能。 14.支持定时任务功能，可定时执行多种动作：开关机、重启、息屏、亮屏，支持发布定时任务到多台设备。 15.支持以图表方式展示磁盘占用率、内存使用率、服务器CPU使用率；支持在线设备统计、离线设备统计、报警设备统计、图片类素材统计、视频类素材统计等数据统计功能。 | 1 | 套 | 25000 | 25000
2 | 服务器 | 1.信息发布系统服务器是专门为信息发布系统使用的高性能服务器，配置系统软件，实现多媒体节目信息的发布、播放。 2.要求服务器的CPU配置不低于四核/八线程/CPU主频3.4GHz（不低于至强 E3 v5配置），内存配置不低于8G DDR4，硬盘容量至少2TB。 | 1 | 台 | 45000 | 45000
3 | 云终端 | 信息发布终端，通过连接信息发布系统，控制节目在终端门口屏播放，实现网络化数字会议信息如文本数据、图片等的展示发布。 功能特点 1.接显示屏可对会议信息展示，可自定义展示会议主题、会议室位置&名称、会议时间、参会人员等。 2.支持会议门口屏场景互动，将议程同步至会议门口屏。 3.支持门口屏签到功能，发起人可以将会议签到二维码下发至会议室门口屏。 技术参数 1.CPU：瑞芯微RK3288四核Cortex-A17GPU Mail-T764 2.主频：1.8GHz 3.内存：2G DDR3 （最高支持4G） 4.内置存储容量：NAND FLASH标配8GB，支持EMMC 5.网口：1*RJ45，千兆网口，支持Ethernet。 6.视频接口：支持1路HDMI视频输出，支持1080P，支持4K*2K级输出 7.外设接口：4*USB 8.实时时钟：内置实时时钟供电电池，支持定时开关机 9.音频格式：支持MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 10.视频格式：支持H.264，VP8,MAV,WMV,AVS,H.263,MPEG4等视频格式的1080P多视频解码、YouTube等在线视频、最高可达4K*2K输出 11.图片：支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放/图片放大功能 12.电源适配器：输入：AC100-240V/50-60Hz，输出： DC 12V/2A 13.操作系统：支持Google Android 4.4.4/5.1 | 3 | 只 | 2500 | 7500
4 | 信息发布采编管理服务软件 | 软件内嵌于信息发布终端，支撑设备各项基本功能运行；具备接收发布信息功能，并且支持展示多媒体信息功能。 | 3 | 套 | 2500 | 7500
二 | 学校主入口
1 | 户外全彩LED屏 | 1.LED显示屏采用≤6mm点间距，像素点密度≥27777点/m² 2.LED显示屏单个像素由1R1G1B构成 3.LED显示屏采用钣金简易箱体，箱体尺寸比例1:1，防护等级达IP54以上 简易箱体尺寸：768*768 4.单个箱体分辨率≥128*128。 5.箱体拼接平整度≤0.5mm 6.LED显示屏具备单点校正、亮度、色度校正功能，亮度要求≥5500CD/m²，亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.003Cx，Cy之内 7.观看水平视角≥160°、垂直视角≥160° 8.为保证播放效果，采用双锁存芯片，换帧频率≥60HZ，显示屏整屏刷新率≥1920HZ 9.为提高显示屏色彩还原度，采用低亮高灰技术，亮度在60%时灰度≥12bit，亮度80%时灰度≥14bit，亮度100%时灰度≥16bit 10.LED显示屏像素失控率≤1/10000，且无连续失控点 11.LED显示屏需能在﹣10°C至40°C的温度中正常运行 12.为提高显示屏可靠性和防护性，显示屏正面必须附加防水硅胶，驱动面需经过三防处理，产品可在10%-80%的湿度下正常工作 13.LED显示屏使用黑色PC面罩，保证色彩一致性同时提高显示屏对比度，对比度最高可达3000:1 14.显示屏抗腐蚀性需通过GB2423.17-2008标准试验，进行72小时试验后无明显腐蚀痕迹，应能正常工作 15.LED显示屏需经过抗紫外线UV测试 16.LED显示屏PCB板需经过燃烧性能GB/T2408-2008检测，阻燃等级V-0级 17.模组PCB板采用沉金工艺处理方式，充分保证模块抗氧化性 18.模组接插件，信号简牛，电源座采用镀金工艺处理，有效提高信号传输、直流供电稳定性，镀金厚度≥2μm ★LED显示屏生产商需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | 10.62 | ㎡ | 4500 | 47790
2 | LED显示屏智慧控制系统 | 1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示； | 1 | 套 | 5000 | 5000
3 | 收发器 | 1.采用分布反馈式激光器，单模双芯工作方式，数据传输速率高达2.5Gb/s，传输距离15千米，采用双工LC 光纤接口，传输多源数据包，支持热插拔，无需任何驱动，连接即可使用。 2.单模双芯工作方式。 3.数据传输速率高达2.5Gb/s，传输距离15千米。 4.采用双工LC 光纤接口，传输多源数据包。 5.支持热插拔，无需任何驱动，连接即可使用。 | 2 | 个 | 2500 | 5000
4 | 发送盒 | 1.支持DVI视频信号输入，支持标准60Hz，并可自适应帧率。 2.输入分辨率：最大1920*1200点，支持分辨率任意设置。 3.支持音频输入，通过网线同步传输。 4.单卡最大带载面积：131万点，最宽可达2560，或最高可达2560点。 5.支持2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接。 6.双USB接口进行数据通讯，方便级联拼接，严格同步。 | 1 | 台 | 2500 | 2500
5 | 视频处理器 | 1.输出模式支持260万像素自定义输出、拼接模式最大支持2560×1536@60Hz超高清拼接输出。 2.支持三画面任意布局、支持画面大小自由缩放、摆放，画面之间可相互叠加、支持信号回显，可通过软件实时查看输入输出信号。 3.支持同时进行多画面预览及输出监视，支持同时预览6路输入信号，并可以同时监视当前的输出画面。 4.支持多组可编程全局图文叠加、支持信号及模式无缝切换，提供十多种过度特效，包括淡入淡出，无缝直切，垂直、水平梳理，圆形切入、切出，菱形切入、切出，各个方向的划幕。 5.支持亮度抠像，支持指定亮度值以下的背景扣除，并融合到新的背景当中。 6.支持对每个画面的透明度进行单独调节，支持0~100%可调。 7.支持对画面的边缘进行羽化，可使叠加的画面能够更好地与背景画面融合、支持画面冻结任意画面。 8.支持一键输出黑屏信号，可用于演艺活动场景、支持保存32组不同的设置参数保存为模式，并可快速调用。 9.支持脱机的计划任务，可设定定时操作，完成自动化管理。 10.输入信号：DVI-D×1、HDMI×1、VGA×2；最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容 11.输入信号：CVBS×2：NTSC/PAL 自适应。 12.输出信号：DVI-D×3：支持常见输出分辨率，如2048×1152@60Hz，1920×1080@60Hz；支持自定义输出分辨率，如3840×660@60Hz；支持60Hz/50Hz/30Hz输出帧率；兼容HDMI1.3及以下版本， EDID 版本 1.3；其中2路为变成输出，另1路为预览输出。 | 1 | 台 | 10000 | 10000
6 | 包装材料 | 定制木箱包装，免熏蒸胶合板8mm | 10.62 | 平方米 | 250 | 2655
7 | 结构边框 | 室外钢结构设计,采用Q235B国标材料 | 14.2 | ㎡ | 4500 | 63900
8 | 散热系统 | 35KW空调 | 1 | 台 | 5000 | 5000
9 | 配电柜 | 1.额定功率：20KW，输出路数：6路 2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 1 | 台 | 6500 | 6500
10 | 合并式功放 | 1.3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Aux输入，1通道EMC输入； 2.2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）； 3.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别； 4.Mic 1-3, Aux 1-2音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮； 5.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 7.额定输出功率:240W | 1 | 台 | 3500 | 3500
11 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：7.5W,15W 2．额定功率（70V）：3.8W,7.5W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应：50-18KHz 5．喇叭单元：4"×1,2.5"×1 6．防护等级：IP66 | 7 | 只 | 350 | 2450
12 | 综合布线 | 国标5*6纯铜电缆、超5类网线、高清线缆 | 1 | 套 | 1000 | 1000
三 | 水岸表演台
1 | 户外全彩LED屏 | 1.LED显示屏采用≤6mm点间距，像素点密度≥27777点/m² 2.LED显示屏单个像素由1R1G1B构成 3.LED显示屏采用钣金简易箱体，箱体尺寸比例1:1，防护等级达IP54以上 简易箱体尺寸：768*768 4.单个箱体分辨率≥128*128。 5.箱体拼接平整度≤0.5mm 6.LED显示屏具备单点校正、亮度、色度校正功能，亮度要求≥5500CD/m²，亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.003Cx，Cy之内 7.观看水平视角≥160°、垂直视角≥160° 8.为保证播放效果，采用双锁存芯片，换帧频率≥60HZ，显示屏整屏刷新率≥1920HZ 9.为提高显示屏色彩还原度，采用低亮高灰技术，亮度在60%时灰度≥12bit，亮度80%时灰度≥14bit，亮度100%时灰度≥16bit 10.LED显示屏像素失控率≤1/10000，且无连续失控点 11.LED显示屏需能在﹣10°C至40°C的温度中正常运行 12.为提高显示屏可靠性和防护性，显示屏正面必须附加防水硅胶，驱动面需经过三防处理，产品可在10%-80%的湿度下正常工作 13.LED显示屏使用黑色PC面罩，保证色彩一致性同时提高显示屏对比度，对比度最高可达3000:1 14.显示屏抗腐蚀性需通过GB2423.17-2008标准试验，进行72小时试验后无明显腐蚀痕迹，应能正常工作 15.LED显示屏需经过抗紫外线UV测试 16.LED显示屏PCB板需经过燃烧性能GB/T2408-2008检测，阻燃等级V-0级 17.模组PCB板采用沉金工艺处理方式，充分保证模块抗氧化性 18.模组接插件，信号简牛，电源座采用镀金工艺处理，有效提高信号传输、直流供电稳定性，镀金厚度≥2μm | 29.49 | ㎡ | 4500 | 132705
2 | LED显示屏智慧控制系统 | 1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 2.配置显示屏的传输方式和方向； 3.配置控制器映射位置和大小； 4.保存和加载控制系统参数； 5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 7.上传校正数据到控制系统； 8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 10.对显示屏进行Gamma调节； 11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示； | 1 | 套 | 5000 | 5000
3 | 收发器 | 1.采用分布反馈式激光器，单模双芯工作方式，数据传输速率高达2.5Gb/s，传输距离15千米，采用双工LC 光纤接口，传输多源数据包，支持热插拔，无需任何驱动，连接即可使用。 2.单模双芯工作方式。 3.数据传输速率高达2.5Gb/s，传输距离15千米。 4.采用双工LC 光纤接口，传输多源数据包。 5.支持热插拔，无需任何驱动，连接即可使用。 | 2 | 个 | 2500 | 5000
4 | 发送盒 | 1.支持DVI视频信号输入，支持标准60Hz，并可自适应帧率。 2.输入分辨率：最大1920*1200点，支持分辨率任意设置。 3.支持音频输入，通过网线同步传输。 4.单卡最大带载面积：131万点，最宽可达2560，或最高可达2560点。 5.支持2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接。 6.双USB接口进行数据通讯，方便级联拼接，严格同步。 | 1 | 台 | 2500 | 2500
5 | 视频处理器 | 1.输出模式支持260万像素自定义输出、拼接模式最大支持2560×1536@60Hz超高清拼接输出。 2.支持三画面任意布局、支持画面大小自由缩放、摆放，画面之间可相互叠加、支持信号回显，可通过软件实时查看输入输出信号。 3.支持同时进行多画面预览及输出监视，支持同时预览6路输入信号，并可以同时监视当前的输出画面。 4.支持多组可编程全局图文叠加、支持信号及模式无缝切换，提供十多种过度特效，包括淡入淡出，无缝直切，垂直、水平梳理，圆形切入、切出，菱形切入、切出，各个方向的划幕。 5.支持亮度抠像，支持指定亮度值以下的背景扣除，并融合到新的背景当中。 6.支持对每个画面的透明度进行单独调节，支持0~100%可调。 7.支持对画面的边缘进行羽化，可使叠加的画面能够更好地与背景画面融合、支持画面冻结任意画面。 8.支持一键输出黑屏信号，可用于演艺活动场景、支持保存32组不同的设置参数保存为模式，并可快速调用。 9.支持脱机的计划任务，可设定定时操作，完成自动化管理。 10.输入信号：DVI-D×1、HDMI×1、VGA×2；最大支持分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容 11.输入信号：CVBS×2：NTSC/PAL 自适应。 12.输出信号：DVI-D×3：支持常见输出分辨率，如2048×1152@60Hz，1920×1080@60Hz；支持自定义输出分辨率，如3840×660@60Hz；支持60Hz/50Hz/30Hz输出帧率；兼容HDMI1.3及以下版本， EDID 版本 1.3；其中2路为变成输出，另1路为预览输出。 | 1 | 台 | 10000 | 10000
6 | 包装材料 | 定制木箱包装，免熏蒸胶合板8mm | 29.49 | 平方米 | 250 | 7373
7 | 结构边框 | 室外钢结构设计,采用Q235B国标材料 | 36 | ㎡ | 4500 | 162000
8 | 散热系统 | 35KW空调 | 2 | 台 | 5000 | 10000
9 | 配电柜 | 1.额定功率：40KW，输出路数：12路 2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 1 | 套 | 6500 | 6500
10 | 合并式功放 | 1.3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Aux输入，1通道EMC输入； 2.2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）； 3.带3级优先功能，其中Mic 1具有最高优先级别，EMC属第二优先级别，其他通道属第三优先级别； 4.Mic 1-3, Aux 1-2音量调节旋钮，总音量调节旋钮和高音、低音音调调节旋钮； 5.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 7.额定输出功率:240W | 1 | 台 | 3500 | 3500
11 | 音柱 | 1．额定功率（100V）：7.5W,15W 2．额定功率（70V）：3.8W,7.5W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应：50-18KHz 5．喇叭单元：4"×1,2.5"×1 6．防护等级：IP66 | 7 | 只 | 350 | 2450
12 | 综合布线 | 国标5*10纯铜电缆、超5类网线、高清线缆 | 1 | 套 | 1000 | 1000
四 | 食堂售饭
1 | 户内单红LED屏 | 1.LED封装形式：SMD2121，发光点颜色组合：1R。 2.物理点间距：4.75mm；分辨率：44321点/m²。 3.单元板分辨率：64*32，单元板尺寸（mm）：304*152，白平衡亮度：200CD/m²。 4.水平视角：120°；垂直视角：120°。 5.杂点率：≤1/10000且无连续失控点 6.平均无故障时间：≥10000H 7.控制方式：异步控制；驱动器件：恒流；刷新频率：360Hz；换帧频率：≥60Hz；驱动方式：1/16扫描。 8.环境温度：存储-35℃~+85℃，工作温度：－20℃~+50℃。 9.亮度调节方式：软件0到16无级调节。 | 7.52 | ㎡ | 4000 | 30080
2 | 控制卡 | 1.存储容量：4MByte。 2.显示接口：1组50PIN接口，支持适配各种规格的单色/双基色LED显示屏。 3.通讯接口：100M网口/RS232/RS485/USB，可定制RS485。（两款规格：一款标配RS232和USB，另一款标配100M网口和USB）。 4.支持控制点数单双色256K点（2048*128、1344*192、1024*256）。 5.支持普通节目、共享节目类型，支持512个节目，每个节目划分为32个区域。 6.支持16级亮度，支持分时调亮、软件调亮、遥控调亮。 7.支持定时自动开关机、软件开关机、遥控开关机。 8.支持二次开发，提供完整功能的DLL动态库。 | 2 | 张 | 1200 | 2400
3 | 配件 | 1.配套转接板，双色；5PIN背插连接，结构紧凑；最大高度：128行（4组T8接口）。 | 2 | 张 | 50 | 100
4 | 包装材料 | 定制木箱包装，免熏蒸胶合板8mm | 7.52 | 平方米 | 250 | 1880
5 | 结构边框 | 铝型材结构边框，采用定制铝型材，屏体侧面外包边装饰 | 5.08 | ㎡ | 1200 | 6096
六 | 小计 |  |  |  |  | 628879

## 8、一卡通
8一卡通系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价
一 | 一卡通管理中心
1 | 数据库软件 | 1、成熟度性要求：（1）应支持当前数据库采购技术标准，如：ANSI/ISOSQL89、ANSI/ISOSQL92、ANSI/ISOSQL99、SQL2003，ODBC3。0、X/Open、CLI、JDBC，XQuery等；（2）支持多语种，如英文、中文、日文、法文等，必须完全支持中文国家标准的中文字符的存储处理；（3）支持纯XML数据的灵活处理与存储，支持Xquery标准，支持灵活的XMLSchema的变更和校验，支持XQuery与SQL的混合查询，支持XML高效索引的创建与存取，优化器能够自动根据查询代价判断索引的使用，无需用户手动指定与定制；（4）单一平台，支持所有数据类型（结构和非结构数据），如影像、图片、文档、网页数据及多媒体数据、地理信息数据等的统一存储、管理和应用； 配置要求：（1）标准版数据库软件，要求提供最新的稳定版本；（2）要求提供具备完全使用许可的授权，数据库使用许可不绑定任何特定的应用；（3）要求2CPU使用授权。 | 1 | 套 | 300000 | 300000
2 | 数据中心 | 一卡通系统建设项目将利用学校智慧校园搭建的虚拟化数据中心对一卡通系统的IT基础设施以及数据资源进行整合，以学校的云计算平台、云存储平台、“双活”式校园网构架作为底层基础平台，简化资源管理，提高数据的能效和资源利用率，降低总体运营费用，为一卡通系统应用提供更好的支撑。 中心数据库要求支持Oracle、MSSQLServer、MySQL等主流数据库软件，学校可根据实际建设需要进行多向选择。 考虑到各种数据的安全性及相对独立性，一卡通系统数据库逻辑上至少应划分为三个部分，分别是身份数据库、交易数据库、业务数据库： 身份数据库：用于保存各类用户的身份数据，方便实现统一的身份认证，可以提升为身份认证中心数据库；同时可与学校权威的数据源进行同步，以保证身份数据的唯一性、权威性，当学校不具备权威数据源时，可以通过一卡通系统管理平台进行数据的录入、导入，并作为学校其他应用系统的数据源，供其他应用系统调用。 交易数据库：将与钱相关的数据分库管理，该库是整个一卡通系统的核心部分，主要用于存储各账户各钱包余额、消费流水及营业额结算等信息。 业务数据库：对业务数据进行统一管理，主要用于存储校园卡各业务系统的配置及相关数据，避免因升级扩展等带来的后续性问题，提高系统的可维护性。 | 1 | 套 | 50000 | 50000
3 | 一卡通基础平台 | 一卡通系统基础服务平台是一卡通系统的业务处理中心，是所有业务的支撑平台，负责处理一卡通系统运行时需要进行的所有系统管理、数据处理业务、数据交换和报表生成、与各类终端机具和外部系统之间的通信等。 要求系统采用三层架构、B/S结构、模块化设计，系统配置管理、卡务管理、消费管理、门禁管理、水控管理、考勤管理、第三方系统对接管理等主要系统模块在同一软件界面下操作使用； 要求采用分布式部署和多级缓存机制，保证系统有完善的容灾备份能力； 要求支持虚拟化部署，通过统一的虚拟化平台进行管理，计算资源可以进行动态分配； 系统平台支持多种方式登录，学校提供的账号密码为学生主要的登陆方式，另外具备手机号码加密码形式进行辅助登陆的方式； 要求应用系统接入经过数据中心的授权和安全签到控制，有数据交换中间件负责与各子系统行数据交换、实现数据共享； 要求系统平台可通过调度服务实现统一调配设备通信网关接入的负载均衡，以更合理的使用现有资源；当设备接入点出现异常时，调度服务会自动将该设备调度到其他在线网关中，提高系统的稳定性。 ★要求系统平台和老校区实现数据对接。 | 1 | 套 | 80000 | 80000
4 | 金融交易模块 | 1.餐饮及商务消费管理系统，主要包括领取补助、转账、充值、消费扣款、数据采集、报表统计等功能，有完善的卡信息、记录信息及日志信息，实现师生在校内的餐饮及各类商务电子支付。应用子系统包括商务消费、开水、淋浴、超市、等消费应用子系统，系统主要功能包括消费扣款、发放补助、充值、报表统计等 2.系统包含但不限于以下要求： 3.多钱包设置：一个主钱包＋一个补助钱包+多个专用小钱包 4.可指定卡类别、指定终端，定向消费 5.餐次管理：自主设置、增加餐次及时间段 6.多种扣款模式：金额、定额、菜单、份数等 7.可根据身份类别进行优惠打折可根据商户类型进行管理费用收取 8.消费限额管理：餐限、日限管理，用户可在任一台消费终端自主修改消费限额；超过消费限额，需输入消费密码 9.黑名单管理：卡片挂失之后，系统自动下发黑名单，即时生效，终端发现挂失卡自动打上挂失标记，有效保护个人账户安全 10.自主设置终端机最大脱机时间，禁止消费，强制联机 11.实时监控各终端机状态，异常信息系统主动报警，以界面、短信、邮件方式发送给系统管理员 12.系统报表丰富：各用户、各商户消费明细及汇总统计信息，提供系统年报、月报、日报、期报等 13.采用多级科目、借贷记账法，完全按照国家财政部企业财务的标准，实现与财务系统的无缝链接 必须与一卡通平台管理软件同一品牌。 | 1 | 套 | 10000 | 10000
5 | 身份识别模块 | 1.一卡通身份识别平台主要负责：一卡通身份识别的信息收集、统计和综合处理。 2.身份识别应用主要包括：门禁系统、考勤系统、会议签到、通道系统、人员监管、大门出入等 3.采用三层架构：用户应用和数据由中间件层（业务逻辑层及数据访问层）进行隔离，中间件层定义标准的接口规范，所有的数据访问都经过审核和认证，可以保证对数据库的安全访问，有效防止数据的非法访问和篡改； 4.对外开放接口：一卡通的平台接口标准符合数字校园接口规范； 5.主要功能是用校园卡取代校内的各种证件，实现身份识别一卡通用，逐步取消校内在用的各种证卡。一卡通系统要与数字化校园统一身份认证平台集成，实现身份数据的共享和统一 6.核心平台采用JAVA/J2EE架构支持LINUXx64位系统平台，系统运行更加稳定可靠 | 1 | 套 | 10000 | 10000
6 | 管理中心模块 | 1.配置管理：包括常用代码、交易类型、操作人员、管理部门、账户部门、校区设置、营业场所、地址管理、商户管理、单键分组、营业分组、账户身份、自助终端、充值终端等管理 2.卡户管理:包括对卡片进行打印、换卡、补卡、挂失、解挂、锁卡/解锁、销卡、预销卡、取消预销卡、修卡、清密、延期、冻结/解冻等管理操作，除换卡、补卡功能仅对实体卡使用外，其他功能应同样适用对虚拟卡的管理。 3.余额管理:包括现金充值、现金取款、补助名单、补助发放、卡户扣款、余额查询、交易流水、出纳员缴现、出纳员提现、商户结营业款、交易冲正等管理 4.报表管理：包括将系统各类交易数据进行汇总统计，为一卡通系统用户、系统管理人员、财务部门提供统一的数据报表。如分为日报、月报、周期报表、年报等，对持卡人的基本信息、消费记录、补助发放和未发放记录、存取款记录；商户、收费单位的账目进行多种条件的组合查询；财务做账所需的交易渠道分账报表，商户收支明细报表；管理员可对设定时间内商户及收费单位的收入进行结算，提供灵活多样、内容详细的统计、结账凭证、银行圈存对账、交易失败冲正、交易类型分账、异常处理等报表，并具有报表打印或导出功能，做到日清月结的科学管理。 5.运维管理：包括服务器管理、应用服务配置、通信网关配置、媒体推送等管理 6.系统维护：包括设备发行方、设备固件升级、平台软件升级、COS管理、卡类型管理、设备参数管理、系统参数管理、钱包管理、岗位管理、角色管理、系统日结、商户划账、卡户划账、数据整理、规章制度、使用指南、服务网点、系统公告等管理模块 7.运维监控：包括卡户挂账、终端挂账、日志查看等管理 8.审计管理：包括科目日清、异常数据、登陆审计等管理 | 1 | 套 | 10000 | 10000
7 | 结算中心模块 | 1.实现系统自动对账的功能：自动对卡务、商户等实体进行账务审计，自动进行更新会计科目，达到日清月结的目的。完成一卡通系统运行过程中相关资金和科目的结算处理，主要包括一卡通系统中商户的管理、支付交易的记帐初始和结算操作、以及商务消费数据的查询、统计和报表输出等操作； 2.支持商户管理功能：操作员根据收集的商户信息，为商户开户，以存储商户相关信息并获得一卡通系统自动分配的商户号，本模块同时完成商户信息修改、配卡、密码修改和删除商户等功能； 3.支持日结功能：日结是对当前日期前的某天的所有流水进行统计结算，结算时需审核流水与其对应的轧账流水，两方核对无问题后开始对流水进行结； 4.支持科目结算功能； 5.支持营业统计功能：提供面向商户的各种营业统计报表，如一段时期内某商户在某站点所有流水合计及明细等； 6.支持操作统计功能：统计操作员进行各类卡户、会计帐务等操作的次数和发生金额，生成操作统计表作为操作员使用一卡通应用系统的记录； 7.支持全网对帐功能：提供面向系统管理员的全网对帐报表，报表中列出一定时期内卡户数量、余额的期初、期末状况和变化量的平衡情况以及各种类型流水的变化额统计以及现金变化量等统计结果； 要求与所投一卡通平台统一品牌； | 1 | 套 | 10000 | 10000
8 | 补助管理中心 | 辅助消费系统，实现人员补助发放 | 1 | 套 | 5000 | 5000
9 | 采集集控模块 | 采集集控模块主要用来查看、监控整个一卡通卡务中心、结算中心等前端应用系统或以太网终端设备、485终端设备、通讯控制器、银行圈存机、自助服务终端等终端设备的运行情况。 | 1 | 套 | 5000 | 5000
10 | 密钥管理模块 | 密钥管理系统主要是为支付交易、身份认证、报文通信和数据存储等提供密钥管理与服务功能，在保证密钥安全的基础上，实现密钥的生成、注入、备份、恢复、更新、导出和销毁等操作。一卡通系统中所有涉及到资金、卡片、数据、通信等关键和敏感信息的加密、解密、验证、计算等都必须使用密钥系统来进行保障。 密钥管理系统必须参照国家和行业的标准规范体系进行构建和设计，完全由学校自行控制和保管，不受建设厂家的任何限制，学校可自行购买卡片，并对其进行初始化、加密和解密等操作。在没有密钥授权的情况下，任何人不能获取一卡通系统的重要数据。 为平台智能卡密钥的产生、分散、传输提供相应功能。 ★要求与一卡通系统平台为同一品牌。 | 1 | 套 | 10000 | 10000
11 | 运维中心 | 为一卡通中心提供资源管理、系统运行监控、系统维护等功能。 | 1 | 套 | 10000 | 10000
12 | 授权key | 符合国家密委安全管理标准:硬件产生1024Bit1sA密钥:内部支持RSA、DES和3DEs等加 密算法:支持到个密钥的存储:标准的USB接口 | 1 | 个 | 800 | 800
13 | 一卡通门户定制 | 持卡人、商户、管理人员可以通过一卡通系统门户网站查询一卡通相关信息，不同角色可以查询的不同范围的内容。管理员可以通过后台系统进行网站信息发布和维护；持卡人可以通过网站进行消费流水、账户余额查询、查询密码修改和卡片挂失等操作；商户可以通过网站查询本商户的营业情况；管理人员可以通过网站查询整个系统的统计分析信息，如当前系统账户总数、有效账户数、挂失帐户数、冻结帐户数、商户数量、各商户日营业额、系统现金余额等等。 本次项目的门户需要根据学校的需求进行定制。为一卡通用户提供方便快捷的登陆入口，并支持用户进行各类自助操作，如挂失解挂、交易查询、在线充值、在线转账、清单缴费、项目缴费等功能。 ★要求与一卡通系统平台为同一品牌。 | 1 | 套 | 10000 | 10000 | 该项删除移动服务助手软件（APP），银通物联不满足
14 | 管理电脑 | I5/4G/1T/DVDRW/21.5寸 | 1 | 台 | 5600 | 5600
15 | 自助终端服务系统 | 自助终端服务系统可以全天候24小时为持卡人提供信息服务，无校园卡的用户可以查询公共信息和公告，有校园卡的用户利用此系统可以进行校园卡信息查询、消费记录、存取款记录、补助记录查询、挂失解挂、银行转账及银行卡余额查询、钱包转账、自助缴费、自助补打卡等操作，还可以通过此系统领取补助等。 系统包含但不限于以下要求： 公共信息：包括通知公告、卡遗失或领取公告、服务网点等信息。 持卡人操作所涉及的功能包括：卡户基本信息、卡户余额信息、历史交易流水、当日交易流水、月交易统计、卡片挂失、卡片解挂、修改密码、领取补助、银行转账及银行卡余额查询、钱包转账、自助缴费、补卡打卡等。 商户：通过终端查询自身的基本信息和上一个结算日或一段时间内的营业情况，包括：商户基本信息、商户营业情况、商户结算情况。 ★要求与一卡通系统平台为同一品牌。 | 1 | 套 | 10000 | 10000
16 | 自助圈存系统 | 为自助圈存机提供自助圈存、挂失、改密、查询等服务，支持通过圈存终端实现银行卡与校园卡之间的资金划帐转移。 系统包含但不限于以下要求： 1、软硬件和数据管理达到金融级安全标准，符合银行业务流程和规范； 2、支持7*24小时自助服务；实现无人值守； 3、支持批量签约和单个自助签约； 4、通过圈存机，也可以实现公共信息发布、信息查询、补助领取、代缴费等功能； 5、自动升级：终端程序可远程自动更新升级，减少程序的维护量； 6、远程监管：提供终端设备和终端程序远程监控和远程管理功能； 7、领款服务：通过圈存机完成线下补助、充值领款服务。 ★要求与一卡通系统平台为同一品牌。 | 1 | 套 | 10000 | 10000
17 | 自助补卡系统 | 通过自助补卡\现金充值终端，提高卡务中心工作效率，提升用户服务体验。 1、产品设计符合金融安全标准 2、支持触摸屏操作 3、实现无人值守，支持7*24小时自助服务 4、自助补卡（发卡）：支持二代身份证识别 5、证卡打印：支持校园卡卡面信息单面、双面打印 6、UPS供电：断电保护，确保突然断电后当前交易的完整性打印功能：打印小票功能 7、自助挂失：支持校园卡自助挂失功能招领查询：提供捡到卡登记信息的查询功能 8、监控服务功能：能够对终端进行监控，卡箱信息、钞箱信息（如纸币张数、面额），钞箱满时和打印机缺纸时能够提供警报信息； ★要求与一卡通系统平台为同一品牌。 | 1 | 套 | 10000 | 10000
18 | 对接管理系统 | 本次一卡通系统建设需要实现数据集成，身份认证与应用集成等，解决第三方系统对接需求的差异，实现了信息的共享和资源的有效利用 支持紧耦合、松耦合、不耦合等多种结合方式；提供API动态库、通讯接入服务、WebService服务、数据库同步、应用程序、卡空间开放等多种接口形式； ★要求与一卡通系统平台为同一品牌。 | 1 | 套 | 10000 | 10000
19 | 大数据分析平台 | 要求数据分析工具，具备强大的数据收集能力、清洗能力和展示能力；为学校在学生、老师生活方面提供行为分析，优化管理方式，提升服务水平，让学校真正了解学生，提供个性化精准服务。智能化数据分析后，投放于学校信息中心电子投影屏处。 系统包含但不限于以下要求： 1.采用J2EE标准开发，支持Unix、Linux、Windows等操作系统； 2.系统采用B/S架构； 3.采用Java/Ruby/Python/R等面向对象程序设计语言； 4.数据库支持：关系型数据库:Mysql、Oracle；非关系型数据库：Mongodb、Redis、Hbase； 5.采用基于Hadoop的分布并行架构，支持弹性集群扩展。同时支持Spark、Hive、Sqoop、Flume、Kafka等生态组件工具； 6.可视化输出：采用Echart、D3.js可视化输出方案，需严格遵序web标准；支持多种可视化形式相结合的方式进行可视化输出，例如：饼图、柱状图、折线图、散点图、地图等； 7.展示的数据分析结果要同时支持PC、PAD和手机终端。 | 1 | 套 | 100000 | 100000
20 | 家校通平台 | 对接学员信息通过手机APP或小程序推送学员考勤信息至家长端 | 1 | 套 | 60000 | 60000
二 | 支付中心
1 | 聚合支付 | 1.本次一卡通系统聚合支付平台将结合银行进行资金的结算与清算服务，并且将一卡通的支付也作为第三方支付（包括银联体系、微信和支付宝的二维码支付方式以及其他类似的支付方式）的一种纳入平台通道，便于对外提供统一的支付接口。 2.线上交易渠道须为校内各种线上支付和缴费平台提供统一的交易接口，并按财务类型、支付渠道类型等自动分账、清算，同时享受校内和对接渠道的各种优惠。 4.线下交易渠道须结合一卡通系统的终端设备，以支持刷卡、扫码乃至人脸识别一体的终端设备，实时回传交易信息，并按财务类型、操作类型、支付渠道类型等自动分账、清算，同时享受校内和对接渠道的各种优惠。 5.聚合支付平台要求基于J2EE标准开发，B/S结构，支持Unix、Linux、Windows等跨平台部署。 6.本次聚合支付平台要求与采购人原签约结算银行相匹配，所有聚合支付的第三方支付的消费流水必须经过原签约银行。 | 1 | 套 | 50000 | 50000
2 | 微信卡包 | 通过调用微信APP选择学校公众号后，输入学工号及姓名后即可查询校园卡余额、校园卡充值等。微信卡包 | 1 | 套 | 5000 | 5000
3 | 宿舍一站式报修 | 支持接入校方指定移动端，如APP、微信、小程序等； 支持和校方统一身份认证系统登录； 支持现场、电话等方式报修； 支持对已录入的报修件信息修改和删除。 支持多种消息聚合方式：微信、短信、邮件、钉钉等； 支持校方统一的消息聚合平台； 支持按聚合方式提供不同的“提醒模板”； 支持消息推送，按聚合方式的优先级推送或同时推送 维修工完工时支持拍照上传。 报修人可针对本次报修进行评价； | 1 | 套 | 100000 | 100000
4 | 支付宝卡包 | 支付宝卡包通过打开支付宝app选择支付宝生活号选择对应的学校后，输入学工号及姓名后即可查询校园卡余额、校园卡充值等。 | 1 | 套 | 5000 | 5000
三 | 卡务中心
1 | 工作站 | CPUi5主频不低于2.7GHz/1G独立显卡/内存8G,DDRIII/500G/7200转SATAII防震硬盘/千兆网卡/22"LED全高清液晶/USB键盘、鼠标套件 | 1 | 台 | 6000 | 6000
2 | 卡务中心 | 1.主要完成一卡通中卡户的管理任务，包括卡户管理、卡片管理、余额管理、查询统计功能及若干辅助功能； 2.提供卡户管理功能：完成卡户个人数据的管理和维护，包括个人开户资料的增加、导入、修改和开户配卡。实现卡户资料变更和卡片打印，对不再使用的卡户进行撤户销卡操作等； 3.提供卡片管理功能：负责处理与卡片相关的各类业务，包括修改卡户密码、进行卡片挂失和解挂、卡户冻结解冻、补卡换卡、卡片打印和卡片维护等操作； 4.提供余额管理功能：执行影响卡户余额的有关操作,包括现金充值、提取现金（取款）、钱包转帐、补助发放、卡户扣款和交易冲正等功能； 5.提供查询统计功能：对卡户和卡片的有关历史操作进行查询和统计，并可将结果打印成报表或者保存为数据文件导出。查询统计包括卡片信息查询、卡户信息查询、卡户余额查询、卡户交易流水查询和圈存流水查询等功能； 6.提供辅助功能，执行应用系统的一些辅助功能，包括阅读系统公告、修改登录密码和锁定用户界面等操作； | 1 | 套 | 10000 | 10000
3 | 读写器 | 支持13.56MHz非接触式卡片，符合ISO/IEC14443A/B标准，支持标准字库显示，通讯接口USB，支持1个符合IS07816标准卡尺寸，同时可附加3个符合GSM11.11的Sim卡的卡尺寸SAM卡座。 | 1 | 台 | 800 | 800
4 | 校园卡 | CPU卡，个性化版面印刷。 | 5000 | 张 | 25 | 125000
5 | 出纳机 | 支持13.56MHz非接触式卡片，符合ISO/ICE14443A/B标准； 支持交易记录保存,记录实时上传至上位机数据库； 支持交易查询,可设置设备工作参数，对设备进行维护和管理； CPU：要求32位Cortex核心处理器，≥800MHz及以上主频；FLASH要求配置≥512MBFlash； 前屏彩屏,不小于7英寸电容触摸屏； 通讯接口：支持RS-485，TCP/IP，GRRS，CDMA； 读卡距离：5-10CM； 记录容量≥10万条； 黑名单容量≥80万条 电源电压:AC220V； 支持POE供电功能； 支持卡类型:支持M1卡、CPU卡、SIMPASS、UIMPASS； 工作环境:温度：-20℃～60℃； 音视频硬件解码，媒体语音播放（语音播放内容可设定而非录制） | 1 | 台 | 3500 | 3500
四 | 消费系统
1 | 商务消费系统 | 1.采用联机模式为主、脱机为辅的方式为食堂、超市等消费场所提供现场刷卡结算服务； 2.商户管理功能：根据收集的商户信息，为商户开户，以存储商户相关信息并获得一卡通系统自动分配的商户号。系统支持商户分组管理，形成商户构成的树形结构； 3.营业管理功能：系统支持所有联机收费终端都有营业班次，实现按营业班次的相关报表统计。营业分组包括开始时间，结束时间等； 4.单键分组管理功能：一卡通系统中的终端机支持单键操作，即约定每个键值对应的金额，通过一次按键实现指定金额的操作。系统提供16种单键定义； 5.POS机功能：具备参数设置、操作方式、输入修改、结账等功能，具备三种操作方式：普通、单键、定额，支持联机和脱机交易模式。 6.支持补助领取：系统支持多种补助标准，支持补助标准的改动。持卡人只需在规定时间，在任意一台联网的POS机上刷卡一次，补助就可自动领取到IC卡的电子钱包中； 7.POS机程序自动更新：任何POS机支持远程在线自动升级，升级POS机应用程序不需要拆机，不需要一台一台地进行程序拷贝； 8.消费密码控制：系统设有消费限额，超过额度，需要输入交易密码； 9.支持联机交易和脱机交易：一般情况下使用联机交易方式，若网络通讯出现问题，自动切换到脱机方式工作。系统对所有POS机的脱机权限进行管理，可设定要否允许脱机交易； | 1 | 套 | 20000 | 20000
2 | 卡+二维码消费机 | 支持13.56MHz非接触式卡片，符合ISO/ICE14443A/B标准； 支持交易记录保存,记录实时上传至上位机数据库； 支持交易查询,可设置设备工作参数，对设备进行维护和管理； 通讯接口：TCP/IP； 读卡距离：5-10CM； 记录容量≥10万条； 黑名单容量≥80万条 电源电压:AC220V； 支持POE供电功能； 支持卡类型:支持M1卡、CPU卡、SIMPASS、UIMPASS； 自带二维码扫描模块，可以扫描手机APP上生成的二维码，完成支付功能；也可以生成二维码，由手机APP扫描，完成支付功能。 解码类型：一维码：UPC-A、UPC-E、EAN-13、ISBN10、ISB13、EAN-8、39码、128码交叉25码，二维码：QR码 ★本次采购的消费机需支持老校区一卡通校园卡无需二次发卡及转账可直接刷卡消费。 | 26 | 台 | 2800 | 72800
3 | 证卡打印机 | 打印方式：彩色热升华、单色热转印单面打印；卡片类型：所有PVC、复合PVC卡片，背胶式PVC卡；卡片格式：ISOCR-80–ISO7810[53.98mmx85.60mm3.375”x2.125']；卡片厚度：0.25mm[10mil]–1mm[40mil]；速度,彩色：≥180张/小时，黑色：750张/小时；进卡器容量:≥100张卡片(30密耳厚度)；卸卡槽容量：≥50张卡片(30密耳厚度)；通讯接口：USB（含连接线）；内置式以太网接口选项；内存：32MB以上；进卡方式：多张进卡，也可以设置单张进卡模式；电源：110-230VCA，60-50赫兹； | 1 | 台 | 8850 | 8850
4 | 电源线 | RVV2*1.5 | 1560 | 米 | 2.7 | 4212
5 | 六类网线 | 与综合布线系统一致 | 1560 | 米 | 4 | 6240
五 | 考勤系统
1 | 行政考勤管理系统 | 固件到软件采用Https数据加密协议，保障数据从发送到接收全程加密，防止数据篡改； 给予第三方RedisNoSQL数据缓存技术的消息中间件，大大提升系统数据接收处理能力，极大地降低了数据到达服务器端丢失的可能； 采用开放的、主流的Http对接方式，提供灵活对接数据报文格式，方便与其他第三方系统快速对接； 系统采用业界先进J2EEWeb框架，极大提升系统运算能力，单服务器下能支撑500个门禁控制器高并发快速稳定运行，在分布式多台服务器并行运算的集群环境下，系统能够支撑2000以上控制器访问； 基于ETL式数据迁移引擎，支持灵活数据库迁移脚本定义，能够快速实现对海量数据从旧版本迁移到新版本，极大降低用户迁移数据的成本； 一键式快速安装，丰富的安装环境检测，简化客户安装步骤，降低客户安装时的出错率。 用户可根据自己的使用习惯，在工作面板上自定义快捷按键，方便用户使用； 支持用户自定义增加人员属性字段，满足用户自定义字段的个性化需求； 更简洁、现代的全新流畅前端UI设计，极大提升用户操作体验； “开门狗”式系统自我检测功能，当系统因异常等原因，“开门狗”守护进程，通过心跳机制能够自动将服务器重启，保障系统及时恢复使用。 软件包括设备的管理、基本信息管理、人员排班管理、考勤处理与统计等几大功能； 能分析出正常考勤情况和异常情况，生成可用报表，以便于考勤员存档、领导检查以及人力资源进行工资结算。考虑到产品设计的可靠性和稳定性，必须与一卡通平台管理软件为同一品牌 | 1 | 套 | 20000 | 20000
2 | 人脸识别考勤机 | 多种识别方式并存：支持人脸、M1卡、CPU卡、身份证等多种认证方式 10.1寸触摸大屏：超感官全面钢化玻璃屏，自动抓捕人脸 顶级算法：采用国内顶级人脸算法，稳定、高速、可靠 轻松认证：识别速度<1秒，2.5米内自动开门，支持离线识别 活体检测：有效防止使用照片或视频等方式替代识别 微信小程序：系统配套微信小程序，识别结果及时通知 线上维护：可远程进行管理与维护，问题能得到快速处理 视频播放：多媒体播放功能，可播视频广告、背景音乐等 高级功能：可扩展无线通讯、人证比对、POE供电等多项功能 与一卡通核心支撑平台软件采用同一品牌产品。 | 2 | 台 | 3000 | 6000
3 | 六类网线 | 与综合布线系统一致 | 100 | 米 | 4 | 400
六 | 宿舍及室外通道系统
1 | 通道管理系统 | 通道管理系统是为了高效的防止人员随意出入的安防管理，对人员出入通道进行严格的权限认证，防止未经授权的非法人员随意出入，提升场所的人员管理能力，消除安全隐患。 系统包含但不限于以下要求： 1.箱体在标准化设计基础上，一次成型技术、机械化拉丝工艺，模块化对接，易于装卸维护，互换程度高 2.箱体内设计有专业导水槽，可安装于室内、室外 3.双向读卡，自动判别方向 4.可自由切换无障碍通道使用 | 1 | 套 | 20000 | 20000
2 | 工作站 | CPUi5主频不低于2.7GHz/1G独立显卡/内存8G,DDRIII/500G/7200转SATAII防震硬盘/千兆网卡/22"LED全高清液晶/USB键盘、鼠标套件 | 1 | 台 | 6000 | 6000
3 | 翼闸单机芯 | 1.速通门电机采用直流无刷伺服电机，运行平稳、可靠。 2.门单元寿命指标通过500万循环次测试认证； 3.门单元通过国家级权威机构2000万次寿命测试； 4.配置不少于24对红外检测光幕，每对红外检测点采用双发射双接收技术，稳定性高；尾随检测间距不大于75mm； 5.门单元开、关门速度可通过上位机进行设置 6.门翼关门过程中，速通门接收到开门信号，门翼在关门过程中再次打开，有效提高人员通行效率； 7.防尾随功能，通行逻辑能识别未授权或无效授权人员尾随有效授权人员的通行状态； 8.连续通行功能，多人依次有效授权，门翼在收到第一个开门信号后打开，最后一位有效授权行人通过通道，门翼关闭； 9.紧急情况下，速通门接收到紧急模式启动信号，门翼保持常开状态，形成无障碍疏散通道，满足消防要求； 10.断电后，门翼处于自由状态，可轻力推开，形成疏散通道，避免引起恐慌； 11.防夹、防碰伤功能，在门翼动作的过程中遇阻时，门翼锁定或处于自由状态； 12.防冲撞功能，门翼在没有接收到开门信号时受到冲撞，门翼将自动锁死； 13.多种工作模式可供选择，即可双向授权通行，也可一向授权通行，另一向禁行或自由通行等； 14.具有自动复位功能，有效授权门翼打开后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行权限； 15.速通门材料规格为304拉丝不锈钢板，厚度≥1.5mm； | 6 | 台 | 9600 | 57600
4 | 翼闸双机芯 | 1.速通门电机采用直流无刷伺服电机，运行平稳、可靠。 2.门单元寿命指标通过500万循环次测试认证； 3.门单元通过国家级权威机构2000万次寿命测试（投标文件中提供所投产品第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件，报告须具有CNAS标志）； 4.配置不少于24对红外检测光幕，每对红外检测点采用双发射双接收技术，稳定性高；尾随检测间距不大于75mm； 5.门翼关门过程中，速通门接收到开门信号，门翼在关门过程中再次打开，有效提高人员通行效率； 6.防尾随功能，通行逻辑能识别未授权或无效授权人员尾随有效授权人员的通行状态； 7.连续通行功能，多人依次有效授权，门翼在收到第一个开门信号后打开，最后一位有效授权行人通过通道，门翼关闭； 8.紧急情况下，速通门接收到紧急模式启动信号，门翼保持常开状态，形成无障碍疏散通道，满足消防要求； 9.断电后，门翼处于自由状态，可轻力推开，形成疏散通道，避免引起恐慌； 10.防夹、防碰伤功能，在门翼动作的过程中遇阻时，门翼锁定或处于自由状态； 11.防冲撞功能，门翼在没有接收到开门信号时受到冲撞，门翼将自动锁死； 12.多种工作模式可供选择，即可双向授权通行，也可一向授权通行，另一向禁行或自由通行等； 13.具有自动复位功能，有效授权门翼打开后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行权限； 14.速通门材料规格为304拉丝不锈钢板，厚度≥1.5mm； | 4 | 台 | 18800 | 75200
5 | 室外摆闸单机芯（室外） | 配置不少于24对红外检测光幕，每对红外检测点采用双发射双接收技术，稳定性高；尾随检测间距不大于75mm；门翼关门过程中，速通门接收到开门信号，门翼在关门过程中再次打开，有效提高人员通行效率；防尾随功能，通行逻辑能识别未授权或无效授权人员尾随有效授权人员的通行状态；连续通行功能，多人依次有效授权，门翼在收到第一个开门信号后打开，最后一位有效授权行人通过通道，门翼关闭；紧急情况下，速通门接收到紧急模式启动信号，门翼保持常开状态，形成无障碍疏散通道，满足消防要求；断电后，门翼处于自由状态，可轻力推开，形成疏散通道，避免引起恐慌；防夹、防碰伤功能，在门翼动作的过程中遇阻时，门翼锁定或处于自由状态；防冲撞功能，门翼在没有接收到开门信号时受到冲撞，门翼将自动锁死；多种工作模式可供选择，即可双向授权通行，也可一向授权通行，另一向禁行或自由通行等；具有自动复位功能，有效授权门翼打开后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行权限；速通门材料规格为304拉丝不锈钢板，厚度不小于1.5mm； | 8 | 台 | 18500 | 148000
6 | 四门门禁主机 | 1.采用32位ARM芯片和嵌入式操作系统 2.支持10M/100M自适应 3.可扩展CDMA、GPRS、WiFi无线通信 4.可设置7种假日类型，64个假日四种时段组类型，每类型最多32组 5.支持多卡认证 6.可选择显示刷卡人姓名，卡号，个人编号，帐号等 7.支持远程开门，远程继电器响应 8.可通过TCP/IP实现在线升级 9.USB接口，可传输参数和升级程序 10.支持同卡延时和开门延时 11.系统响应时间：系统主要操作的响应时间＜1.0s 12.白名单数量：脱机可开门的名单数量≥10万条白名单 13.要求与一卡通系统平台为同一品牌。 | 4 | 台 | 2800 | 11200
7 | 门禁读卡器 | 1.CPU为32位Cortex-M3核心处理器； 2.内存≥48KB； 3.FLASH≥2MB； 4.功耗≤4W； 6.通讯接口RS-485、韦根； 7.支持在线升级； 8.升级方式RS-485； 9.支持卡类型M1卡、CPU卡、混合卡； 10.读卡距离≤5CM； | 16 | 台 | 950 | 15200
8 | 人脸识别一体机 | 1.设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600，屏幕防冲击防护等级IK04。 2.设备支持红外及白光灯补光，并可设置红外及可见光补光灯亮度。 3.设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量200000张，本地出入记录存储容量100000条，本地存储人脸抓拍照片150000张。 4.设备支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；支持人脸在画面内持续动态跟踪；支持本地离线人脸比对功能；支持用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别水平区域范围可设置。 5.设备的人脸识别距离：0.2~2m；人脸识别高度：1.2~2m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s。 6.设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 7.★设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门； 8.设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发；本地U盘导入人员信息。 9.设备支持黑名单功能，支持中心下发黑名单信息，本地黑名单信息比对，支持本地黑名单事件信息上传平台。 10.设备应具备以下报警功能：1）当连续若干次在设备上进行错误操作；2）未经正常操作而使出入口开启；3）出入口开启时间超过设定值；4）设备被拆除；5）胁迫卡和胁迫码；6）黑名单刷卡；设备在接入系统平台可支持视频联动报警功能。 | 24 | 台 | 5000 | 120000
9 | 辅材 | 室外防雨罩等 | 1 | 项 | 4000 | 4000
七 | 门禁管理系统
1 | 门禁管理系统 | 1、实现对进出人员进行管理，只有持有校园卡的本校授权人员刷卡方可开门。 2、门禁控制系统基于TCP/IP协议进行数据传输，控制中心服务器与前端控制器都采用网络化结构，系统中服务器和工作站（PC）之间也都通过网络进行数据传输。 3、对门进出权限的管理：进出门的权限（对每个门设置哪些人可以进出，哪些人不能进出）、进出门的时段（设置可以进出该门的人在什么时间范围内可以进出，同时对于门时间状态也可以设置比如：门常开状态、、密码状态） 4、实时监控功能：系统管理人员可以通过工作站实时查看每个门区人员的进出情况、每个门区的状态（包括门的开关，各种非正常状态报警等）；也可以在紧急状态打开或关闭所有的门区。 5、异常报警功能：在异常情况下可以通过门禁软件实现PC机报警或外加语音声光报警，如：非法侵入、门超时未关等。6.与一卡通核心支撑平台软件采用同一品牌产品。 | 1 | 套 | 20000 | 20000
2 | 工作站 | CPUi5主频不低于2.7GHz/1G独立显卡/内存8G,DDRIII/500G/7200转SATAII防震硬盘/千兆网卡/22"LED全高清液晶/USB键盘、鼠标套件 | 1 | 台 | 6000 | 6000
3 | 双门门禁控制器 | 1.采用32位ARM芯片和嵌入式操作系统 2.支持10M/100M自适应 3.可扩展CDMA、GPRS、WiFi无线通信 4.可设置7种假日类型，64个假日四种时段组类型，每类型最多32组 5.支持多卡认证 6.可选择显示刷卡人姓名，卡号，个人编号，帐号等 7.支持远程开门，远程继电器响应 8.可通过TCP/IP实现在线升级 9.USB接口，可传输参数和升级程序 10.支持同卡延时和开门延时 11.系统响应时间：系统主要操作的响应时间＜1.0s 12.白名单数量：脱机可开门的名单数量≥10万条白名单 13.要求与一卡通系统平台为同一品牌。 | 12 | 台 | 2800 | 33600
4 | 读卡器 | 供电电压：控制器供电，DC9~15V 功耗：<2W 读卡频率：13.56M 读卡距离：1-5cm 支持卡类型：符合ISO/ICE14443A/B标准，Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡、、NFC应用终端(SWP-SIM卡，NFC全卡) 显示：OLED汉显+LED指示，中文显示操作状态 外观：带按键功能 | 18 | 个 | 8950 | 161100
5 | 磁力锁 | 工作状态：12VDC/0.53A 工作方式：断电开锁 安装方式：挂装式 环境温度：－40℃～50℃ 开门时红色指示灯亮，绝缘电阻测试，DC500V（1分钟无击穿） 锁状态有指示灯指示，锁门时绿灯指示灯亮 带锁状态指示灯及联网信号输出 安装方便、噪音低、寿命长、吸力强、无剩磁 内置反向突波保护功能，有门侦测信号 | 18 | 把 | 350 | 6300
6 | 出门按钮 | 配套 | 18 | 个 | 20 | 360
7 | 电源配电箱 | 含12V10A开关电源,空开等 | 18 | 个 | 300 | 5400
8 | 出门按钮线 | RVV2*1.5 | 1000 | 米 | 2.7 | 2700
9 | 锁电源线 | RVV4*1.0 | 1000 | 米 | 3.9 | 3900
10 | 信号线 | RVVP6*1.0 | 1000 | 米 | 5.86 | 5860
八 | 自助充值系统
1 | 自助终端机 | 1.工控主板：板载IntelBayTrail系列J1800CPU(双核2.4GHZ),支持6个标准COM（TTL/9Pin带电可选8个USB口,双MiniPCI-E+SIM卡槽设计（满足m-SATA/3G/WIFI）,支持智微标准串口扩展功能; 2.内存4GDDRIII; 3.网络接口：RTL8111F千兆网卡2个； 4.VGA口1个+LVDS24位双通道； 5.硬盘：固态120G/SATA或WD500G/SATA/7200转； 6.使用寿命：5年； 7.液晶：17寸液晶，分辨率：1024*768，亮度：300cd/㎡，响应时间：12ms，对比度：500:1，接口类型：VGA，色彩：16.7M，比例：4:3，带功放电路；触摸屏：表面声波防尘触摸屏，供应电压DC5V，带6020uUSB控制器，有效触摸区域309X233mm，透光率≥90％，触摸点密度>15500触摸点/cm²， 8.过流保，带UPS功能，备用时间30分钟； 9.热打：打印单元成品，串口，KSKAV1.3板，中文字库，波特率19200，行式热敏，点密度：203dpix203dpi，打印宽度：Max.80mm，打印速度：150mm/s； 10.智能卡发行机，输入电压:DC24V，发卡速度>1张/s，适应卡厚:0.7-0.9mm，卡容量：180张（0.76mm），寿命50万次， 11.纸币识币器：采用最新识别，防欺诈及闪存技术，可精确识别新旧版的识别率纸币识别器，币仓容量：1000张；可识别币种：5、10、20、50、100，带单张含币功能,平均无故障工作时间≥5000小时； 12.音箱：喇叭，HX8Ω3W； 13.内置彩色人像证卡打印机，二代证读卡器 | 2 | 台 | 51000 | 102000
2 | 电控充值机 | .机箱：采用标准工控机箱； 2.主板：采用工业控制主板，支持7*24小时连续工作。3.CPU：IntelCD2.66G； 4.内存：1GB（含）以上； 5.硬盘：250GB（含）以上； 6.串口：8个或以上； 7.USB接口：4个或以上； 8.网卡：1个（100M（含）以上）； 9.包含显卡、声卡；操作系统：Windows系列； 10.安装方式：壁挂式； 11.维护方式：前开门维护； 12.电源：通过认证电源；交流电的输入为100～240VAC，在输入交流电压220V±15%，工作频率50±1%的条件下能正常工作；防雷、抗电涌、防静电； 13.屏幕：32”彩色液晶显示屏；分辨率：≥1366×768；亮度：≥300cd/m；对比度：≥300：1；响应时间：≤30ms；点距：≤0.297mm；接口及形式：VGA接口；屏幕：32”及以上红外屏；分辨率：≥4096*4096；定位精度：≤2.5mm；响应时间：≤16ms； 14.特殊要求：防尘、防暴、防水、防刮擦、无漂移； 15.寿命：≥5000万次； 16.规格：磁条卡、IC卡二合一，具有保护闸门； 17.卡位置检测：光电检测； 18.掉电吐卡功能：有； 19.支持M1卡、CPU卡、双界面卡，支持SAM卡； 20.使用硬件加密模块；形式：标准EPP硬件加密键盘。键数：16键。密码键盘具有防窥罩。 | 2 | 台 | 38000 | 76000
九 | 车辆识别系统
1 | 车辆出入管理系统 | 系统功能要求全面，软件功能强大、界面友好、易于操作，可根据不同人员设置不同的权限、不同的管理等级。支持临时车的扫码付费功能；支持商户发放优惠停车卷功能 （1）操作权限管理：系统应能对操作人员的授权和登录核准进行管理，通过设定操作权限，是不同级别的操作人员对系统有不同的操作权利。 （2）车辆出入授权管理：系统应对车辆身份信息的录入、授权、变更、注销、延期、挂失等进行管理。 （3）数据管理：系统应能实现对出/入场车辆事件、操作管理事件、出/入口设备工作状态灯信息管理，完成系统信息的查询、统计、打印以及数据的备份、恢复等功能。 数据可手机到云服务器，并在云服务器进行处理；云服务器可管理停车场端的数据。 （4）系统校时：与事件记录、显示及识别信息有关的计时部件应有时钟校准功能；校准发起由中央管理单元完成。 （5）图像比对：系统应能在同一界面上显示车辆和/或驾驶员的出入图片，提供比对以判断允许或禁止车辆通行。 （6）对异常车辆的报警功能：当识别到已过期固定用户时，LED屏、语音发出报警提示； （7）系统可以通过网络远程控制挡车器开启或关闭功能 （8）收费管理：系统应能够按照预置的收费标准和收费模式进行计费，并输出相应的报表；可打印相关收费信息作为缴费凭证。 （9）支持岗亭收费、中央收费、移动终端收费、云收费等收费方式。 | 1 | 套 | 20000 | 20000
2 | 工作站 | CPUi5主频不低于2.7GHz/1G独立显卡/内存8G,DDRIII/500G/7200转SATAII防震硬盘/千兆网卡/22"LED全高清液晶/USB键盘、鼠标套件 | 1 | 台 | 6000 | 6000
3 | 快速道闸 | a.闸杆类型直杆、折杆、栅栏杆 b.闸杆材质铝合金 c.闸杆长度1～6m d.闸杆起落时间0.6--4S(根据具体杆长/杆类型设定) e.道闸方向左侧型/右侧型 f.无线遥控距离≥30m g.转动方式电推杆 h.电机BLDC电机，满足高要求的速度控制需求 i.抬落杆速度可调抬落杆时间可调，高速抬杆快速通行，慢速落杆确保安全 j.遇阻反弹当闸杆在下落过程中遇到阻力会自动反弹回升起 k.防砸方式支持防砸车设备接入，地感、红外、微波车检等 l.手动控制停电\断电时可以手动手动抬起闸杆 | 4 | 套 | 14000 | 56000
4 | 220V车辆检测器 | 1）自动消除同一检测器的线圈间串扰，方便施工；自动灵敏度提高，避免金属干扰，可靠检测拖车、挂车与高底盘车； 2）自动检测外接线圈工作状态，避免砸车；雷电及瞬息过高电压自我保护； 3）外形尺寸76×44×83mm工作温度-25℃～70℃；电源AC220V±15%额定功率2W 4）含地感线圈 5）车辆检测器 6）地感线圈专用防腐线 | 4 | 套 | 1400 | 5600
5 | 车牌识别采集模块 | 1.扫码支付无人值守：支持微信/支付宝二维码（动态码）扫码付费； 2.铝合金外壳：主体采用铝合金开模制作，先进表面处理技术，金色或银色外观，美观大方； ★3.高速识别：具有多种车牌类型的准确认定，包括：蓝牌、黄牌、军车、警车、WJ车辆、个性化车牌、使领馆车牌、省港两地车牌等。可以解决夜晚大灯情况，及雨雪干扰情况。自主研发多核高速嵌入式平台，人工智能技术、车牌焦点曝光技术、运动目标检测技术、车牌畸变校准技术、专业车牌识别算法等，实现快速准确识别车辆，各种环境下识别率稳定在99%以上； 4.可以通过网络远程升级，实现远程维护。 ★5.200万像素（2304x1536）图像传感器；集成摄像机、补光灯及控制器于一体；嵌入识别算法、控制功能。具有联网、可脱机工作的功能，脱机存储3万条白名单、10000张照片。 a.传感器类型CMOS b.像素分辨率200万（1920*1080） c.抓拍图片格式JPG d.视频压缩格式H.264 e.视频传输协议RTSP实时流媒体传输协议 f.电子快门1/30～1/10000秒 g.标配镜头孔径：F1.6 h.4mm镜头（适用范围2-5m）/6mm镜头（适用范围3.5-7m）（选配） i.光圈：定光圈 j.补光灯6颗LED灯珠,有效保证夜间抓拍图像质量 k.触发方式实时识别、地感触发 l.拍摄范围3-6米 m.适应车速范围0～20km/h n.脱机存储白名单30000、黑名单5000、灰名单15000、图片10000 o.车牌识别种类蓝牌、黄牌、白牌、新能源车、军车、警车、WJ车、使领馆车牌、省港两地车牌等。 | 4 | 套 | 5000 | 20000
6 | 户外高清显示屏 | a.LCD显示屏类型高亮18.5寸LCD液晶显示屏，像素1366*768；通讯接口：TCP/IP(网口)；工作电源：220V±10%V0.4A；工作环境温度：-40℃～70℃（可显示提示信息和付费二维码，空闲状态下可加载广告播放） b.语音播报内置喇叭，支持语音播报，过车时可直接播报车辆信息，收费信息等内容 | 4 | 套 | 5000 | 20000
7 | 地感线圈 | 地感专用防腐镀锡线 | 8 | 套 | 100 | 800
8 | 减速带 | 配套 | 40 | 米 | 60 | 2400
十 | 图书馆对接
1 | 图书馆对接 | 智慧一卡通第三方对接系统支持多种模式，为第三方提供一卡通系统基础信息维护、用户信息维护、用户信息获取、支付交易、信息查询等功能（ThirdClient、WebAPi、WebService合并一起） | 1 | 套 | 30000 | 30000
2 | 读写器 | 实现扫码+读写卡一体的开户配卡读写器； 设备支持PSAM卡； 自带RS485，韦根34输出； 使用APP上形成的虚拟卡二维码及标准校园卡在该一体设备上使用； | 1 | 台 | 800 | 800
十一 | 电子班牌系统
1 | 电子班牌 | 21.5寸液晶面板,使用寿命可达50000小时以上；1920*1080高清分辨率，亮度：300cd/m2 ;对比度：5000:1. 视角：≥178；21.5寸电容触摸屏，单点触摸寿命超5000万次，触摸精度：4096*4096,2ms触摸响应时间;主板配置：CPU：RK3368，内存：2G，存储：8G；百/千兆网卡/迷你立体声，内置200万常规摄像头，内置读卡器，外置高强度防划伤钢化玻璃，无需额外的保护措施，亚克力外框，支持WIFI无线网络环境下正常使用。内置二维码扫码器。（包含智慧终端管理软件） | 155 | 台 | 3500 | 542500
2 | 平台管理软件 | 要求该软件符合智慧校园“云+端”整体架构规划，该软件为智慧终端的后台管理软件，要求该软件采用Html5技术开发，未来可通过对接统一身份认证系统接入智慧校园信息门户平台。H5技术软件跨平台适配功能演示：要求该班牌门户端软件既能够通过电脑访问，又能够通过手机端访问，软件要求具有适配功能（单纯电脑端和手机端两种软件不符合该要求）。且通过电脑和手机端访问同一个软件，均能够演示向班牌发布通知公告、跑马灯。主要包括五大部分：（一）班牌信息发布系统 ：班牌信息发布系统主要针对班牌客户端软件的信息展示内容对应模块设计：通过该系统可管理电子班牌智能终端的显示内容，发布视频，图片，文字通知，跑马灯等各种多媒体信息至各终端设备。 1、发布内容管理： 学校简介、校园风光、通知公告、我的班级、班级风采、班级资讯、班级荣誉，我的教师、我的同学、每周品读、值日生表、考场导引、跑马灯、海报管理等。 2、发布权限管理：通过信息发布系统可以管理所有的电子班牌设备的显示信息，通过授权，能够控制相应的信息能够发布到哪几个班牌上。 （二）实时课程发布系统：实时课程发布系统要求通过课表管理按照教室、班级、时间统一发布到各个教室的电子班牌终端设备上显示。 1、课表添加课程要求支持阶段周、单双周设置。 2、课表添加课程要求支持教学班和行政班的选择。 3、课表添加课程要求支持选择是否考勤。 4、课表管理支持教室班牌课表显示一键发布、一键取消。 （三）走班考勤管理系统：要求实现课程考勤和身份识别签到的数据统计查询功能，课程考勤统计支持全校考勤统计、教师课程考勤统计、学生课堂考勤统计三种数据查询方式。身份识别签到统计支持身份识别记录流水按时间统计，并同时可记录考勤认证的方式（刷卡、人脸、扫码） （四）物联权限授权系统：要求实现对班牌的物联控制功能的授权。授权系统要求实现按场所授权和按人员授权两种方式。授权要求实现教师、学生用户分别授权；可实现按照周循环、时段循环、周期循环的多时段权限设计。 （五）会议管理系统：该系统为班牌会议签到功能的后台管理系统，包括会议创建、会议室安排、人员安排、会议签到统计。 | 1 | 套 | 20000 | 20000
3 | 信息发布接口对接 | 提供专业的接口程序和服务，实现国内现有多品牌的一卡通系统的卡片数据同步整合到共享数据中心。实现学校现有基础数据同步整合到共享数据中心。 | 1 | 项 | 30000 | 30000
十二 | 水控系统
1 | 水控管理系统 | 水控管理系统主要应用于校园开水炉、淋浴间等水控应用场所，通过智能水控器，实现计时/流量收费管理。用水量和经济利益密切挂钩，多用多付费少用少付费，用经济杠杆调节浪费。 1、阀门采用防盗、防破坏快开阀，方便拆卸清洗、耐用。 2、读卡和显示部分与阀表分体安装，便于用户插卡和查看余额。 3、水控器与电磁阀/电动阀均为安全电压，充分保证使用者安全。 4、浴室淋浴，按流量计费，单价可自行设定，停止流水时暂停计费。 5、保障在网络故障、脱机情况下能够继续使用。 6、水控器整体采用防淋、防溅设计。 7、单价可自行设定，停止流水时暂停计费。 8、采用读卡、开关等方式控水，插卡后按下开始键出水。拿走卡或按下停止键停止出水，更加人性化和节水。 9、独有节电设计，设备在没有读到卡或没有按键操作的情况下30分钟自动断电，读卡或按键后自动启动。 10、支持在线升级：可在不拆机的情况下将水控器中嵌入程序升级，方便扩展或完善系统功能。 11)★支持在线领取补助、圈存功能。 ★要求与一卡通系统平台为同一品牌。 | 1 | 套 | 20000 | 20000
2 | 工作站 | CPUi5主频不低于2.7GHz/1G独立显卡/内存8G,DDRIII/500G/7200转SATAII防震硬盘/千兆网卡/22"LED全高清液晶/USB键盘、鼠标套件 | 1 | 台 | 6000 | 6000
3 | 通讯控制器 | 1.采用Cortex-A8以上处理芯片 2.带Linux操作系统，按照工控设备的要求进行设计和制造，确保通讯控制器能在较恶劣的环境中稳定运行； 3.≥8路RS485/CAN通道，8路通道同时可用，每路通道最多可以连接32台终端 4.终端通讯速率≥10Mbps传输速率； 5.自带LCD显示，实时显示控制器的工作状态； 6.交易流水≥80万笔（双备份）； 7.每路通道均配备了独立的工作状态指示灯，可以查看通信情况。 8.标准19英寸机架式尺寸，支持标准机柜安装。 | 4 | 台 | 5000 | 20000
4 | 智能读卡器 | 1.基于ARMCortex-M3,32位MCU； 2.同时支持各种类型的非接触式射频卡，包括Mifare1(S50、S70）射频IC卡、CPU、NFC卡、SIM/UIM-PASS卡等；3.内置PSAM卡插槽，支持在线自动升级终端程序；4.支持多钱包应用，可以追扣，水控可以独立闭环钱包；5.有节水设计，采用读卡和开关双重方式控水，插卡后按下开始键出水。拿走卡或按下停止键停止出水，更加人性化和节水；6.独有节电设计，设备在没有读到卡或没有按键操作的情况下30分钟自动断电，读卡或按键后自动启动；7.支持补助圈存：持卡人刷卡实时领取补助；8.支持钱包按指定日期余额复位；9.存储≥30万名单，≥2000笔交易记录；10.交易记录实时上传，平台设置的参数，实时生效；11.可以设置计费方式：计时和计量，按商户、身份设置费率；12.可以设置计费模式，支持预收和实收两种模式；13.支持脱机工作和联机工作，脱机自动变联机，下载参数和上传记录，联不上网，自动变脱机； | 160 | 台 | 920 | 147200
5 | 电动阀 | 电机驱动，动作可靠 开关时间：开为3S，关为瞬时 特种塑胶结构，抗垢耐腐蚀 标准寿命10万次 防护等级IP67 可提供 电关阀功能 | 160 | 台 | 240 | 38400
6 | 流量计 | 计量等级：A/B分界流量：0.15/0.12M2最小流量：0.06/0.03M2脉冲常数：每升水29个脉冲信号使用寿命：＞5年 | 160 | 台 | 240 | 38400
7 | 集中式供电电源 | 包含空开、开关电源设备 | 4 | 台 | 450 | 1800
8 | 电源线 | RVV2*1.5 | 2000 | 米 | 2.7 | 5400
9 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 3000 | 米 | 2.8 | 8400
十三 | 电控系统
1 | 电控管理系统 | 电控管理系统集电能计算、负荷控制、双重保护、收费管理、用电资料统计分析功能于一体，使抄表和收缴电费等工作被省略； 适合集体公寓的特点，有效防止电费流失和设备受损，并可以通过用电资料统计分析来提高管理水平； B/S架构：系统设计采用B/S架构，无需安装客户端，通过浏览器用户就可以完成配置、设置、查询、控制等所有操作。并可支持更多用户同时在线。 用电计量计费：当用户在宿舍里面用电时，机柜中的计量模块或计量电表会进行计量，计量精度达1.0级； 系统需具备自动推送弹出窗口的方式对如下各种异常自动报警 定时控电：学校可以根据自身管理需求，对学生用电时间进行定时控制，系统共有多个定时器，定时类型多样，可按不同的日期和不同的用户组别分别进行控制其开、关，还可在不同的定时段内选用不同的单路限流值。 双回路独立控制：每个房间的两条用电回路可以任意开启或关断其中一路，另外一路不受影响； 双回路独立计量：每个房间的两个计量回路可以独立计量，也可以合并计量； 负载管理，系统带有常用电器的使用特征的数据库，且表具也带有常用电器的使用特征，便于禁止和允许使用该电器，达到安全用电的目的，不在数据库的电器特征也可以通过现场学习进入数据库，为以后允许使用打下基础。同时依据学校的管理规定的变化可以配合时间和其他属性选择设置管理使用禁止负载。 | 1 | 套 | 20000 | 20000
2 | 工作站 | CPUi5主频不低于2.7GHz/1G独立显卡/内存8G,DDRIII/500G/7200转SATAII防震硬盘/千兆网卡/22"LED全高清液晶/USB键盘、鼠标套件 | 1 | 台 | 6000 | 6000
3 | 单相电控电子表 | 计量精度：1.0级； 一路进线，两路出线，两路独立计量、独立控制 额定电流：10（40）A； 额定电压：220V 脉冲常数：3200imp/kW•h 额定频率：50Hz。 电压线路有功功率消耗：≤2W。 绝缘电阻：≥5MΩ 数据保存：断电后，数据保存时间≥10年。 标准工作温度：-10℃～+55℃； 极限工作温度：-30℃～+55℃； 相对湿度：≤85%RH。 485通讯，波特率2400bps/9600bps/19200bps/38400bps/115200bps可设 电表响应时间<100ms EMC抗扰度能达到B级标准 有功电能计量，长期工作免调校； 自带默认负载参数库，可以对不少于10种负载进行识别确认 内置两个继电器和双回路控制、计量程序，可自主进行计量、检测、控制等； 模块式计量，采用插拔式安装方式 采用一户一表，独立封装（非多用户表）； | 400 | 台 | 480 | 192000
4 | 数据网关 | 采用ARM11芯片 自带不小于7寸的电容触摸屏，分辨率不低于800*480 支持至少3个RS485通讯串口和4个USB接口（下行通讯）和1个10/100M网络接口（上行通讯） 绝缘电阻：各接口对外壳之间绝缘电阻＞200MΩ； 网关能实时对每个电表的情况进行实时采集，如电表用量、电表当前状态、电表告警信息等，单个电表的信息采集时间≤300ms 通过电容触摸屏有权限的用户可以对网关地址、网关名称、服务器的地址、数据上报时间间隔（1分钟到60分钟可配置）、定时控制策略等进行设置； 历史数据存储：可存储7天内每个表具的半小时数据。 通过电容触摸屏有权限的用户可以直接通过数据网关上的触摸屏，查询到对应电表的总用电量、总购电量、历史数据、电表状态、告警数据等。 在紧急情况下，有权限的用户可以通过电容触摸屏直接对电表进行供电或断电等应急控制。 支持断点续传 一台网关至少能供320个计量表具进行数据的传输与控制； 网关自动解析各种计量的协议，无缝对接各类表具，包括单相电能表、三相电能表、多功能电能表、水表、燃气表、热量表、冷量表等。 | 20 | 台 | 4850 | 97000
5 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 5000 | 米 | 2.8 | 14000
十四 | 访客管理系统
1 | 访客管理软件 | 通过二代证读卡器、OCR识别技术采集访客证件信息，并通过人脸识别技术进行人证核验，保证人证合一。 人员信息通过后台进行背景核验，并反馈核验结果 | 1 | 套 | 20000 | 20000
2 | 工作站 | CPUi5主频不低于2.7GHz/1G独立显卡/内存8G,DDRIII/500G/7200转SATAII防震硬盘/千兆网卡/22"LED全高清液晶/USB键盘、鼠标套件 | 1 | 台 | 6000 | 6000
3 | 访客机 | 高清双屏显示，带有15.6寸电容触摸显示屏和11.6寸液晶广告显示屏； 内置200万高清摄像头、居民身份证阅读器，支持1:1人证比对功能 | 2 | 台 | 28800 | 57600
十五 | 智慧后勤管理系统
1 | 新生入学系统 | 1) 支持新生名单批量导入； 2) 支持查询现有学生的分布，如校区、公寓、学院、年级等信息查看； 3) 新建新生计划，在执行计划中，支持将床位资源按新生所属学院、专业、班级进行自动批量划分； 4) 支持设置后勤分宿、学院分配床位； 5) 支持可视化、智能化的床位分配；支持自动批量匹配排宿（按学号、按班级、籍贯、按民族等综合因素）；支持匹配时按班级集中或以专业集中等原则； 6) 支持手工零星微调； 7) 支持按指定格式导入的方式排宿； 8) 支持在床位分配完成以后，新生可按身份证或学号查询住宿信息。 支持在床位分配完成以后，支持分配后的结果自动推送至楼栋，新生入学时楼栋管理员可在系统中确认并办理新生入住； | 1 | 套 | 30000 | 30000
2 | 学生公寓管理系统 | 1) 支持住宿资源动态建模，按学校住宿资源的层级关系动态建模，至少支持以下层级：校区、园区、楼栋、单元、层、套间、房间、床位。支持“单元”、“套间”启用和停用操作； 2) 支持校区、楼栋的可视化设置，在系统中按校区实际的经纬度划定区域，按楼栋的实际经纬度标识地点，实现视图化显示； 3) 支持地图模式展现住宿资源，可呈现实际的校区，可逐步穿透到楼栋，楼栋能继续穿透到房间，房间显示床位的状态，对于空床位能安排住宿； 4) 支持楼栋初始化，楼栋初始化包括楼栋经纬度标识、楼栋照片设置、支持设置楼栋是否统计； 5) 支持楼栋特殊用途设置，如隔离、假期留校、军训等； 6) 支持楼栋的设备绑定（如门禁、闸机等）； 7) 支持按楼栋导出、导入下一级的资源列表（如楼层、套间、房间、床位等信息） 8) 支持房间初始化，可设定拟床位数、床位数、房间面积、住宿面向的性别、设定用途、朝向、房型；支持设定房； 9) 支持房间的设备绑定（如电表、门锁等）； *支持资源监管人员设置，按房间、楼层、楼栋、园区、校区等维度，分别设置寝室长、层长、楼长、园区长、宿管主任等。 | 1 | 套 | 30000 | 30000
3 | 在线自主选床系统 | 1) 登录方式设置：支持学号登录；在选床前无学号的情况下，支持身份证+准考试等信息组合登录； 2) 公告规则可维护。对选床位前的公告及注意事项在线维护； 3) 支持预览收藏模式。选床位正式开放前，系统支持提前预览和收藏意向床位； 4) 系统支持组队模式，组队需要宿管中心审核； 5) 系统支持特殊住宿要求申请（如加长床、特殊情况），管理员可提前手动分配床位； 6) 【规则】支持房源动态自动释放； 7) 【规则】支持按民族、生源地轮循； 提供备选房源的楼层彩平图、房间鸟瞰图 | 1 | 套 | 30000 | 30000
4 | 查寝管理系统 | 1)提供完整的卫生检查方案，引入PAD打分，方便了卫生检查人员的工作，规范了卫生检查的标准，对学生来说做到了“有图有真相”； 2)宿舍管理员手持PAD对每个房间快速的检查打分，成绩可以在网络环境下同步到服务器； 3)学生通过手机端查分； 4)公寓中心可以对卫生数据进行分析：按楼、按学院排名、对特殊的情况及时通知辅导员等功能； 5)支持对卫生检查计划的管理，可设置卫生检查计划，自定义每次卫生检查的起始时间； 6)支持对查宿舍时，宿舍公共区域卫生标签的管理； 7)支持设置宿舍评分标准；支持不同房型（4人间、6人间）设置不同的宿舍评分标准； 8)支持对床位检查时，床位卫生标签的管理； 9)支持设置床位评分标准，支持不同房型设置不同的床位评分标准； 10)支持免检、文明宿舍标准设定； 11)卫生计划、卫生标签可同步到打分人员PAD; 12)根据规则实现PAD打分；支持选择卫生标签；支持拍照； 13)支持PAD端按权限上传服务器； 14)支持PC端卫生成绩录入或按规定格式导入； 15)支持打印填分单； 16)支持对成绩按规定格式上报学工； 17)系统支持审核后上报； 18)支持管理员对成绩查询与分析，按时间、按宿舍、按床位、按有图等不同字段综合查询分析。 19)提供学生公寓违章管理解决方案。宿管员手持PAD对宿舍检查时，发现违章可以拍照取证，实时上传到服务器，公寓管理中心能实时看到违章情况； 20)对违章情况做到及时的发现，主动分析安全隐患的趋势，保障学生公寓安全； 21)支持对违章事项的管理； 22)支持对违章电器的管理； 23)支持PAD端违章情况的录入，如违章使用电器等； 24)支持PAD端批量上传违章信息； 25)支持PC端对违章信息的登记管理； 26)支持对违章的处理，对学生自我检查书采取拍照的方式快速保存； 27)支持对违章信息按规定格式上报管理； 28)支持对违章信息的综合查询与分析。 | 1 | 套 | 30000 | 30000
5 | 楼栋服务工作站 | 1) 建立统一的电子花名册，相关信息从学生公寓管理系统直接对接，楼内管理员能按权限查看学生详细情况（按楼、层、房间、床位、人员信息逐步呈现）。 2) 在公寓中心发起调宿计划时，楼栋管理员将具体执行，根据计划，为学生办理“入住”，实现学生的入楼操作，和公寓系统无缝对接。 3) 在公寓中心发起调宿计划时，楼栋管理员将具体执行，根据计划，为学生办理“退宿”，实现学生的离楼操作，和公寓系统无缝对接。 4) 系统支持在管理员端设置开启或停止核查功能； 5) 开启核查后，PC端支持对学生的入住和退宿操作。 | 1 | 套 | 30000 | 30000
6 | 出入数据分析预警系统 | 1) 支持设备（门禁、闸机、门锁等）在系统中按楼栋、房间等绑定； 2) 支持对绑定的设备提供个性化接口； 3) 支持按中间库表的方式提供标准化接口； 4) 系统按对接到的数据呈现统一的出入数据源头数据。 5) 根据出入数据，生成实时在寝一览表； 6) 实时在寝一览表，直观的显示在寝和不在寝的人数、状态，以及按规则触发的预警人员； 7) 实时在寝一览表，支持按楼栋显示、按学院（班级）显示，以适应楼管员、辅导员管理要求； 8) 支持设置重点人员，如特殊抑郁症学生等； 9) 支持对重点人群提供专属的预警策略，包括在寝超时、不在寝超时； 10) 支持对重点人群的预警，触发预警规则的学生及其管理人员，可收到相应的提醒； 11) 随时查看重点人员实时状态，包括：出入状态、姓名、楼管员、辅导员等信息。 | 1 | 套 | 200000 | 200000
7 | 网上报修管理系统软件 | 1. 支持移动端报修，可设置“拍照”为必选项； 2. 支持接入校方指定移动端，如APP、微信、小程序等； 3. 支持和校方统一身份认证系统登录； 4. 支持现场、电话等方式报修； 5. 支持对已录入的报修件信息修改和删除。 6. 支持多种消息聚合方式：微信、短信、邮件、钉钉等； 7. 支持校方统一的消息聚合平台； 8. 支持按聚合方式提供不同的“提醒模板”； 9. 支持消息推送，按聚合方式的优先级推送或同时推送 10.支持消息推送日志的记录，包括，何时向何人推送了什么信息，是否成功。 | 1 | 套 | 30000 | 30000
8 | 退房退费管理系统 | 1) 支持批量导入毕业生名单； 2) 支持根据毕业生名单，自动生成退宿计划至楼栋，学生至楼栋后管理员在系统中为学生办理毕业退宿。 3) 支持导入毕业名单时自动匹配，该毕业生是否为住宿生；识别出毕业生名单中非住宿的学生。 支持根据学生类别、年级、学院筛选出预毕业的学生名单，并导出核对形成最终毕业生名单； | 1 | 套 | 30000 | 30000
8 | 工作站 | CPUi5主频不低于2.7GHz/1G独立显卡/内存8G,DDRIII/500G/7200转SATAII防震硬盘/千兆网卡/22"LED全高清液晶/USB键盘、鼠标套件 | 1 | 台 | 6000 | 6000
9 | 楼栋登记 | 陌生人员入楼登记 | 4 | 台 | 30000 | 120000
十六 | 小计 |  |  |  |  | 4028922

## 9、智慧教室
智慧教室系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价
一 | 精品录播教室
A | 录播系统
1 | 录播主机 | 1.要求支持4K合成HDMI输出,支持RTSP/H.323/SIP多协议互动,支持POC摄像机接入。 2.要求设备高度≤1U，采用≤24V供电。主机前面板配置≥2.2英寸液晶显示屏和≥6个操作按键。 3.要求支持≥6路高清SDI输入接口，支持≥2路HDMI输入接口，≥1路VGA输入接口，≥1路YPBPR输入接口。≥3路高清视频输出接口,其中≥2路HDMI输出，≥1路VGA输出。≥2路幻象电源麦克风接入，≥3路立体声线路接入。≥4路线路输出，其中≥1路为3.5mm本地耳机监听接口。 4.要求支持≥8路RJ45控制接口，控制接口兼容RS232、RS422控制协议。 5.为了便于录播主机连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的下载，要求录播主机前置USB接口≥4路，其中支持≥2路USB2.0和≥1路USB3.0接口。网络接口：≥1路RJ45LAN接口。存储：标配≥2TB硬盘，可实现≥7路码流实时存储能力，在设备网页及设备输出导播界面中具备对单个视频文件查看、下载、与删除等功能。 6.要求支持≥6路SDI接口均支持POC摄像机接入，支持≥6路SDI信号检测指示灯，支持自动检测到POC摄像机后指示灯亮。 | 1 | 台 | 60000 | 60000
2 | 自动录制控制内嵌软件 | 1.要求支持≥9路高清视频的实时预览显示。视频编码格式：支持H.264视频编码，录制视频格式支持MP4。视频编码码流最小≤32Kbps、最大≥16Mbps，视频编码码流支持≥19档调节。 2要求支持≥1+6路1080P@30Hz音视频独立编码（1路主播视频+6路通道视频），支持独立保存≥7路视频。内置≥4点MCU功能，无需单独配置MCU主机。 3.要求支持多种画面布局设置，本地导播界面下可直接通过鼠标拖动通道画面即可实现多分屏布局显示画面的替换。 4.要求支持视频画面叠加与组合，支持双分屏、三分屏、四分屏以及自定义画面布局，支持渐变、淡入淡出、开门、关门、睁眼、闭眼等≥12路切换特效。 5.要求系统支持预置位设置功能，每路摄像机支持≥8个预置位设置，支持在画面调整完成之后手动点击鼠标拖动画面到预置位数字按钮处实现预置位保存。 6.要求本地导播系统界面可以提供虚拟软键盘，无需外接键盘即可进行中英文输入。 7.要求支持在导播过程中添加字幕，支持设置≥8条预设字幕，本地导播界面下支持通过鼠标拖拽设置字幕显示位置。 8.要求系统支持添加台标、自定义台标显示位置，本地导播界面下支持通过鼠标拖拽设置台标显示位置。 | 1 | 套 | 32000 | 32000
3 | 导播台 | 1、支持6路视频切换选择；6路视频直播切换；9个预置位；6个视频预选功能； 2、支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 3、支持录制、暂停、停止功能； 4、支持全自动录播模式和手动录播模式。 5、无需安装任何软件，只需将控制器与导播主机相连即可进行控制 6、导播界面与导播控制台按键/状态同步对应 | 1 | 台 | 7500 | 7500
4 | 图像跟踪一体机 | 1.为确保设备稳定运行，要求图像跟踪一体机为独立设备，专机专用。拒绝采用录播主机与跟踪主机一体化设计方式、双目摄像机跟踪方式、电子云镜摄像机跟踪方式等。 2.应集教师跟踪，学生定位，板书定位，导播切换策略于一体。 3.为保证系统稳定性及兼容性，要求与4K录播一体机为同一品牌。 4.系统应集成教师人脸识别身份认证系统，要求具有人脸识别功能，可以添加特写视频流，设置云台摄像机景位，系统可以根据教师身高调整景位。系统应集成教师人脸识别身份认证系统，要求具有人脸识别功能，身份认证教师用户添加，教师站在画面内系统进行人脸检测后，添加相应的教师名称。 | 1 | 套 | 33000 | 33000
5 | 自动跟踪系统 | 1.要求系统可实现教师移动时摄像机自动跟踪。 2.要求系统可实现学生起立时摄像机自动定位。要求系统实现跟踪系统根据教师电脑的屏幕图像变化，自动切换VGA图像到主播画面。 3.多模块智能分析系统：系统实现对教师区、学生区、板书区等多个应用场景进行模块化智能分析，并控制摄像设备进行自动化拟人摄像。 4.先进的全面防抖动技术；在教师特写景位，完全屏蔽教师肢体动作造成的镜头晃动。 5.支持教师人脸检测，兼容教师身高自适应功能，使教师镜头始终处于拍摄的合适位置，保证合理构图。 6.要求学生巡视定位功能，可以全自动扫视每个学生的特写镜头；配合录播一体机可以实现学生随堂视频录制，方便教师课后了解学生学习状态。 | 1 | 个 | 18000 | 18000
6 | 千兆POE交换机 | 8个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1GSFP光口，固化单交流电源，无风扇，支持PoE/PoE+远程供电，125WPOE供电 | 1 | 台 | 1800 | 1800
B | 摄像系统
1 | 跟踪半球 | 1．图像传感器：1/3超级CMOS，像素：不少于PAL:648(H)*512(V)；不少于NTSC:510(H)*492(V) 2．清晰度：不少于600TVL，最低照度：0.5LUX/F1.2，信噪比：48db，信号制式：PAL/NTSC 3.快门速度：1/50(1/60)~1/100,000sec 4．视频输出：BNG1.0VP-P/75Ω 5．电源：DC12V 6．镜头：2.8MM | 3 | 台 | 900 | 2700
2 | 摄像机 | 1、1/2.7英寸，≥207万有效像素，HDCMOS传感器。 2.光学变焦：≥12X;镜头不少于f3.5mm～42.3mm,F1.8～F2.8。数字变焦：≥16X。 3.水平视场角:不低于72.5°～6.9°;垂直视场角:不低于44.8°～3.9°。转动范围：水平转动范围不低于±170°，垂直转动范围不低于-30°～+90°，水平转动速度范围不低于1.7°～100°/s，垂直转动速度范围不低于1.7°～69.9°/s。 4.供电:≤DC12V。预置位数量:≥255个。产品亮度分解力（水平）≥1000电视线。 5.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 6.集合定点看全景、动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析。 | 5 | 台 | 6500 | 32500
3 | 无线话筒 | 1、使用VHF220MHz-270MHz频段，避免干扰频率； 2、采用低电压设计，电池电压低到4V仍可工作； 3、特设手持麦克风开关噪声冲击波消除电路； 4、设有防止反馈啸叫功能，能有效减小回受啸叫。 | 1 | 套 | 3800 | 3800
4 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1 | 套 | 3000 | 3000
5 | 全向麦 | 1.单体:背极式驻极体 2.指向性:心型指向/超心型指向 3.频率响应:50Hz-16kHz 4.灵敏度:-45dB±2dB(0dB=1V/Paat1kHz)灵敏度高，失真小，动态范围大 5.输出阻抗:500Ω/1600Ω±30%(at1kHz) 6.负载阻抗:≥1000Ω 7.使用电压:48V幻象电源 | 2 | 只 | 1200 | 2400
6 | 音频处理器 | 1.自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面。 2.音频输入：支持≥8路话筒/线路输入，≥4路立体声输入。 3.音频输出：≥2路平衡线路输出，≥3路立体声输出。 4.采样率：48kHz，A/D、D/A转换。 5.采用高速DSP处理芯片≥64bit处理内核。 6.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 7.输入通道：前级放大、扩展器、≥3段参量均衡。 8.输出通道：≥5段参量均衡、高低通滤波器、限幅器。 9.自适应反馈消除功能（AFC）：采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 10.智能自动增益控制（AGC）：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 11.自适应噪声消除（ANC）：自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 12.全功能矩阵混音功能。 13.支持M-LAN多用途数据传输及控制端口。 | 1 | 台 | 8500 | 8500
7 | 专业功放 | 1.四路音源、二路话筒输入； 2.并且线路和话筒音量、高低音音调单独可调； 3.具有A组与A+B并组定阻功率输出切换，线路输入灵敏度：-10dB 4.话筒输入灵敏度：-34dB 5.频率响应：20Hz~20KHz（+1~-4dB） 6.输出功率：2×60W/8W 7.信噪比：≥80dB 8.失真度：<0.8％ 9.额定电源电压：交流220V/50Hz | 1 | 台 | 3800 | 3800
8 | 专业音箱 | 1.额定阻抗：8Ω 2.额定功率：30W 3.最大功率：60W 4.有效频率范围（-6dB）：100Hz-16KHz 5.灵敏度：89dB/w/m 6.连续声压级：104dB 7.最大声压级：110dB | 2 | 只 | 1800 | 3600
9 | 支架（SX） | 配套音箱支架 | 2 | 只 | 200 | 400
10 | 电源时序器 | 16路电源输出。时序开关控制，顺序开启，反序关闭。时序控制增加控制口，短路信号输入，可将时序开关外接，方便与其他系统联动，使用更加灵活。可按键单独开启和关闭每一路电源输出；一个RS232串口和两个RS422数据接口。提供电源裸线端子接入市电。时序间隔时间：1秒单路最大电源电流：10A16路电源总电流：40A硬件接口：RS232控制口×1；RS422数据接口×1；时序器外接控制开关接口适用电压：220V±10%。 | 1 | 台 | 3800 | 3800
11 | 机柜 | 22U加厚机柜，600*600*1166mm 8口10APDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×1,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 | 1 | 套 | 1500 | 1500
12 | 系统辅件 | 线材配件 | 1 | 项 | 32000 | 32000
C | 教室环境装修
1 | 隔声墙体 | U型75国标龙骨墙体3道，内充24GK/48GK/吸音棉，双层石膏板错位封面，中嵌3mm隔音毡，胶水密封。2道10CM空腔。隔声量Dntw≥40dB； 国家B1级防火标准；国家E0级环保保准 | 1 | 项 | 15400 | 15400
2 | 墙体吸声模块 | 30X50木龙骨结构；实木框架三元乙丙加装玻璃丝棉板全透声布结构；吸音处理500hz-20kHz；噪声级NR（dBA）25国家B1级防火标准；国家E0级环保保准 | 1 | 项 | 8400 | 8400
3 | 吊顶隔音处理 | 9.5mm双层石膏板封面；内充48KG吸音棉无纺布保护。隔声量Dntw≥35dB 国家B1级防火标准；国家E0级环保保准 | 1 | 项 | 9600 | 9600
4 | 吊顶吸声处理 | 30X50木龙骨结构；吸音布装饰，部分聚酯纤维板造型吸音处理500hz-20kHz；噪声级NR（dBA）2 国家B1级防火标准；国家E0级环保保准 | 1 | 项 | 9000 | 9000
5 | 强化复合木地板 | 复合实木地板 | 1 | 项 | 15600 | 15600
6 | 强化复合踢脚线 | 复合实木 | 1 | 项 | 2700 | 2700
7 | 黑板灯 | 外形尺寸：1000*70*40mm ；功率：30W； 电压：AC220V-240V,50/60Hz；PF≥0.9 ；色温：5000K（可定制）；显指≥90；光效：75lm/w 隔离外置； 安装方式：吊装；标配：伸缩吊杆（80-150CM）。 1、灯具主体采用铝型材结构设计，散热效果好，质感好； 2、灯具外表喷粉处理，能有效防腐蚀； 3、采用高出光PMMA透镜聚光设计； 4、无频闪，减蓝光； 5、符合CCC、ＣＥ认证。 | 3 | 盏 | 1200 | 3600
8 | 学生区灯光 | 外形尺寸：600*600mm 功率：32W电压：AC220V-240V,50/60Hz PF≥0.9 色温：3000-6000K 显指≥90 光效：90lm/w 隔离外置 安装方式：吊装、嵌入、吸顶光效：90lm/w 隔离外置 安装方式：吊装、嵌入、吸顶 | 12 | 盏 | 760 | 9120
9 | 窗帘 | 厚重、全遮光、吸光、表面粗糙的窗帘，颜色符合整体教学楼分格 | 1 | 项 | 1200 | 1200
10 | 造型 | 装修造型 | 1 | 项 | 20000 | 20000
11 | 墙壁处理 | 教室后墙部分拆除及修补，安装观摩窗 | 1 | 项 | 2000 | 2000
12 | 观摩玻璃 | 1.2cm厚双层钢化玻璃 | 1 | 项 | 1200 | 1200
13 | 新风系统 | 净化型，全热交换，吊顶式，石墨烯材质全热交换芯体，三级净化，回风口四重传感器，温、湿度，CO2,PM2.5,直流EC，低功低噪，风量250立方/H，整机一次PM2.5净化效率为99.9%微生物一次去除率大于96% | 1 | 项 | 12000 | 12000
14 | 线材敷设改造 | 强弱电管道改造敷设 | 1 | 项 | 16000 | 16000
D | 观摩室环境装修
1 | 强化复合木地板 | 复合实木地板 | 1 | 项 | 4550 | 4550
2 | 强化复合踢脚线 | 复合实木 | 1 | 项 | 1800 | 1800
3 | 墙面处理 | 墙面使用净味120二合一无添加内墙乳胶漆刷白 | 1 | 项 | 2100 | 2100
4 | 侧发光面板灯 | 外形尺寸：600*600mm 功率：32W电压：AC220V-240V,50/60Hz PF≥0.9 色温：3000-6000K 显指≥90 光效：90lm/w 隔离外置 安装方式：吊装、嵌入、吸顶光效：90lm/w 隔离外置 安装方式：吊装、嵌入、吸顶 | 4 | 盏 | 760 | 3040
5 | 高清电视含支架 | 屏幕尺寸：55寸；屏幕分辨率：超高清4K；CPU：Cortex-A73×2（64位）；VPU：5核+12核协处理器；GPU：Mali450×5+2D图形处理器*1；数字电视：支持DTMB/DVB-C；输入接口：HDMI、USB、AV输入；输出接口：数字音频输出、AV输出。 | 2 | 台 | 4500 | 9000
6 | 参观沙发 | 三人沙发，布艺 | 1 | 项 | 1000 | 1000
7 | 窗帘 | 厚重、全遮光、吸光、表面粗糙的窗帘，颜色符合整体教学楼分格 | 1 | 项 | 1200 | 1200
8 | 空调 | 1、内机噪音(dB(A)：41/45(高风档/超强风档） 2、电辅加热功率(W)：1200W 3、循环风量(m3/h)：910m3/h 4、制热量(W)：5760W 5、2匹 | 1 | 台 | 5200 | 5200
四 | 小计 |  |  |  |  | 404010

## 10、管理平台
13 智慧校园管理平台
序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价
一 | 智慧校园基础平台
1 | 统一门户平台 | 信息门户对校园网内的信息资源进行整合，提供统一的信息资源和应用系统的访问，为用户提供单一的访问入口。并根据校内角色（学生、教师、辅导员、领导）对信息门户提供的内容进行梳理和归纳，根据用户角色权限提供满足其需求的信息展示和信息查询，还在门户上设置了主题更换、模板选择等，增加门户灵活性的同时，更为为用户提供“一站式”的个性化信息服务，能够集成单点登录，一站式服务大厅的接入，提供角色权限的信息展示和综合服务。 具体功能如下： （一）PC端统一门户 统一信息门户平台（Portal），就是将各种应用系统、数据资源和互联网资源集成到一个信息管理平台之上，它把分立系统的不同功能有效地组织起来，为各类用户提供一个统一的信息服务入口，并提供高可配置的功能，提供WEB网站页面风格、布局、内容等方面的定制工具。 智慧化校园涉及教务、人事等多个业务系统，每个业务系统有多个子系统，每个子系统又有不同的服务界面。为提高易用性和一致性，需要建立统一的信息服务门户平台： 1.提供符合师生使用习惯的高效、可靠的平台； 2.提供符合通用标准的、可持续升级的框架； 3.提供各种WEB应用系统与门户系统集成的手段，完成不同应用系统的界面集成； 4.提供安全的凭证登录手段，实现内外部无法改造系统的访问单点登录； 5.提供满足用户个性化需求的界面自定义功能； 6.提供门户应用开发框架、工具的支持，解决学校一些非系统级应用的快速实现要求。 门户平台框架 1、采用基于JSR168，JSR286等国际通行portal标准，使学校各个系统在门户上实现了高度的互通互享，避免了“信息孤岛”的存在，从而提高学校的信息化建设水平。 2、支持无障碍的应用接入，任何可实现WebService的应用均可以接口方式进行接入整合；任何可实现JSR标准的应用均可直接平滑移植到门户内部，以插件形式部署。 3、功能以插件的形式体现。每个插件相互独立，用户可任意对功能进行选择、组合以及增减。平台要求内置100个以上的功能插件。 个性化管理 1、平台要求内置5种以上不同风格的主题供用户任意实时切换。 2、采用业界先进和流行的Drag&Drop Control（拖曳控制）的操作方式实现布局配置，用户只需要拖动应用内容到指定位置，即可实现页面的布局调整。 同时，针对每个应用提供6种单独的，可实时编辑的个性化设置： 应用主体：标题自定义，边框是否显示； 文本样式：设置字体、字号、间距，颜色、对齐方式、文本装饰； 背景样式：设置背景颜色； 边框样式：对顶部和左右之间的间距控制，颜色配置边距； 高级样式：CSS样式，自定义样式。 3、细粒度的权限控制。信息门户权限可细化到平台对菜单、功能按钮以及插件模块进行权限设置和管理。当用户的职能发生变化时可随时控制其对平台的使用权限。 4、提供查询系统资源使用情况以及内存使用情况的功能，并提供对应的系统资源优化菜单。包含：释放多余内存、清除JVM缓存、清除数据库查询缓存。 通用信息服务 能实现各类不同来源的新闻信息展现，如院系部新闻、校内新闻、学校公告、教务公告、学工公告等；能实现访问统计功能及其他公共服务，如个人基本信息、单点登录、图书借阅查询、意见反馈、通讯录、校历、友情链接、作息时间、天气预报、常用工具、校车时刻表、访问统计。 综合角色信息服务 统一门户信息系统面向全校教工及学生提供服务，但由于用户群体的需求差异性，要求信息门户能够为特定人群独立制定特定信息展示界面，如学校角色可基本分为校领导、教师、辅导员、学生等，为学校内人员提供角色范围内的个性化信息服务。 1、教师综合信息服务。为教师提供与学生、办公、教学和生活相关的信息服务，包含但不限于：学生信息查询、学籍信息查询、教师任课信息、考试安排导入、考试安排查询、补考信息查询、教学成果查询、我的班级、学生成绩、学生实习情况、工资信息、学生欠费情况、待办事项、“一卡通”费用明细、图书借阅明细、水电网费明细查询、学生奖惩助贷信息功能。 2、学生综合信息服务。以人为本，为学生的入学、学习、思政文化、体育锻炼、资助、心理咨询、后勤、财务、就业指导、离校等一系列过程提供便捷的信息化服务，包含但不限于：学生课表、学生考试安排、学生成绩信息、奖学金信息、助学金信息、贷款信息、奖惩信息、贫困生信息查询、缴费信息、欠费信息和“一卡通”费用明细功能。 （二）微信移动端统一门户 基于微信的移动端，支持老师、学生和家长通过微信访问学校的应用，方便广大师生使用。 须支持按照学校的业务场景分类，如教务类应用、办公类应用、统计管理类应用等。 须支持推送业务流程办理的提醒和业务办理的链接至用户的手机微信端（不能有次数限制）。 | 1 | 项 | 50000 | 50000
2 | 统一身份认证平台 | 统一身份认证实现的功能如下： 应用系统如果采用各自独立的身份认证机制，用户就要记忆不同系统中的账号/密码。为方便师生使用，解决多应用带来的多账号问题，需要建立统一的身份管理平台，用户在平台上登录一次就可以访问所有具有权限的应用。 统一身份认证以IDM/IM（身份认证管理）为基础提供安全的用户身份管理功能，并配合Access Manager 基于代理架构的访问控制，提供Web应用的单点登录和Web应用保护。IDM/IM都集成了Directory Server(LDAP)目录服务器来存储统一身份库信息。统一身份认证实现的功能如下： 1.建立统一的集中身份库——统一身份数据中心，对各应用系统的所有用户提供集中和统一的管理，同时根据各个业务应用系统的认证方式的不同提供灵活的认证机制； 2.在集中身份库的基础上，在满足智慧校园管理平台信息系统内部业务流程规则的前提下，通过身份管理技术实现身份库与各个业务应用系统(门户、OA、教学、教务等系统)用户身份信息的自动同步处理功能； 3.在集中身份库的基础上，提供单点登录(SSO)功能，用户只需要通过一次身份认证就可以访问具有权限的所有资源。 集中身份库与门户系统的统一可以为整个平台提供集中的管理、安全机制，实现整体的统一。 4.提供移动端统一身份认证平台，将用户的手机微信帐号与系统帐号关联，通过手机微信固定的应用入口、扫描应用二维码或者直接访问应用的页面，均可自动识别用户的身份，无需单独验证身份。 | 1 | 项 | 35000 | 35000
3 | 统一消息中心 | 面向校园建立可自由接入各类应用系统和数据库服务的一站式消息中心平台，全面解决个性化消息和群发式消息的及时送达问题，有了统一消息平台，便不再需要强制要求业务系统或全量数据中心提供消息推送功能，也不再强制要求与第三方平台对接，通过简便灵活的配置，便可实现整个校园的全局性一站式消息服务平台。 支持系统内消息通知推送、微信推送、短信推送、电话推送、邮件推送等多重推送形式，保证了消息的100%送达和提高消息的阅读率。 实现各平台及业务系统消息的汇总及统一发送，实现信息门户、短信、手机微信、电话等多种方式的消息推送，及时通知相关人员。 统一消息平台为上层的应用提供统一的消息交互服务，为各种协作过程中的消息提供基础支撑。上层的应用通过消息中心提供的接口实现消息的传播，由消息中心集中处理消息传播的通道、消息生命周期的管理和权限机制。面向用户个人实现各类消息的汇聚，并以门户消息、移动消息、手机短信、微信消息等方式推送到用户终端上。 | 1 | 项 | 35000 | 35000
4 | 统一数据标准 | 随着信息化进程的发展，信息标准也必须是一个及时更新、不断充实的动态系统。因此，学校的信息标准系统建设必须有很强的兼容性和开放性。学校将信息标准按等级进行管理，除教育部的标准外，还补充自己的标准，如果自定义的标准有一定的通用性和普遍性，还可以上报教育部，以便成为正式的标准，这样使标准本身不断丰富和完善，以适应信息化建设的需求。 信息标准建设需要考虑以下方面： 1.标准的兼容性：该“标准”的实施对各职能部门信息系统建设、信息的交流与共享、数据的收集、分析、发布都有着十分重要的意义，因此所采用的信息标准必须和国家标准、教育部《教育管理信息化标准》等信息标准相兼容。 2.标准的可扩性：随着信息化进程的发展，信息标准也必须是一个及时更新、不断充实的动态系统。必须提供能够灵活调整信息标准的管理和维护工具，并对信息标准进行版本管理。 3.标准的规范性：即在一个信息编码标准中，代码的结构、类型以及编写格式必须统一。 4.标准的唯一性：即虽然一个编码对象可有很多不同名称，也可按各种不同方式对其进行描述，但是，在一个分类编码标准中，每一编码对象仅有一个代码，一个代码只唯一表示一个编码对象。 5.标准的适用性：代码要尽可能的反映分类对象的特点，便于应用。 | 1 | 项 | 50000 | 50000
5 | 统一数据中心 | 分为基础共享库和业务数据库，实现了基于数据的更新和开放机制，提供标准公用基础数据接口供调用；业务数据库提供数据对接机制、发布机制。 数据中心建设可以分为三个阶段，第一个阶段主要是公共数据库的建设，其目标是集成学校现有和即将建设的应用，标准化学校的相关数据，提供部分针对具体业务的查询和报表。第二阶段主要是数据库应用建设，其目标是对学校的数据资产进行盘活，提供面向全局的数据展示服务。第三阶段主要是数据仓库建设，其目标是根据学校的具体需求和数据情况提供高层次的数据服务，加强学校的核心竞争力。 公共数据库平台的建设须依据数据中心整体架构，考虑未来数据应用需求，建设一个面向未来的、先进的数据平台。 数据中心实现数据存储、数据交换、数据服务、数据处理功能，主要为学校的数据集成与应用提供一个综合性的支撑平台，数据中心应基于学校的具体需求建设，面向学校的综合信息服务，为未来构建新的业务应用提供强大的数据平台和服务平台。 支持自定义数据分析模型，包括模型定义、统计数据项设置、模型引用数据项设置和分析模型数据采样范围设置。 智慧化校园系统的数据交换系统将通过CIF（客户信息系统）传输层（JMS接口，JAVA消息服务接口）的数据交换方式在区域内、代理之间通过两种方式共享数据：发布/订阅和请求/应答。代理将订阅者感兴趣的数据变化（CIF_Event消息）发送给区域综合服务，从而实现发布过程。代理也可以向区域综合服务发送CIF_Request消息，请求应答结果，最后将收到一个或多个CIF_Response 应答消息，实现与教育资源网、CMIS系统、教委体系原有应用系统或机构信息系统、新构建的应用系统之间进行快速、安全的数据交换。 数据中心建设重点分为以下三个方面： 建设全局数据集成与应用集成中心 数据中心以数据的集成与应用的集成为目标构建综合性的学校应用中心，使业务系统完成从以技术为中心向以数据为中心的方向转变。 提供多角度、多层次的数据服务 数据中心基于开放的标准与规范，通过OLTP（联机事务处理）、OLAP（联机分析处理）相结合的手段实现各种数据服务，使学校业务和管理系统在战略层面、战术层面、操作层面、运营层面都能为相关各类用户提供更好的支持和服务。 保护投资，增强现有应用 数据中心对现有的信息技术资产具有兼容性，可以保护已有投资、避免重复构建，提供对专有系统的集成能力，提高已有系统和新系统的可靠性、模块化、可扩展性、可伸缩性和稳定性。 支持数据转换、数据同步、数据挖掘分析等抽取、清洗、集成服务，实现数据转换和数据服务。 | 1 | 项 | 55000 | 55000
二 | 核心素养管理系统
1 | 素养场景管理引擎 | （一）职业场景设计引擎 根据学校的实际情况，制定出符合学校各专业实际情况的素养指标模型，关联学校教育教学场景，在完成学校日常教育教学场景的管理同时，自动完成对学生职业素养的测评和分析。 1.建立学校教育活动总体目标，依据总体目标规划出需要管理的教育场景分类，每类教育场景所管理的活动总量和培养的素养指标，以符合教学目标要求。 2.场景建立，为每个教育活动场景建立图文形式介绍，设定其负责部门、参与部门或班级，场景分解后各步骤是否按顺序进行，即下属过程是并行还是串行开展。 3.场景过程集合管理，每个教育场景可以动态设计过程集合，以综合列表形式展示出每个过程包含的任务、参与对象等。 建立场景过程需要配置介绍，设定参与人员，参与时间等要素；同时可以关联图文过程性记录、相关证书及关联的具体任务数据。 4.场景任务是最小管理单元，每个过程可以建立多个任务以确保灵活采集数据，每个任务有执行对象、填写表单以及执行的规则。 5.设计后的场景发布，可以灵活补充添加过程，在手机、电脑上同时生产交互式场景管理界面。 6.设计表单用于接收来自老师自行录入和系统对接的各类各项数据。表单依靠动态表单技术确保设计灵活，适应学校的个性化要求。 7.动态化表单设计，利用设计器自由组合界面控件，形成独立表单。 8.支持表单预览，发布，编辑等常用管理；同时能自动汇总收集数据集合，形成数据分析图。 9.动态数据表单，可以被素养模块引用，自适应电脑和手机显示。 10.应用自定义设计。支持对灵活教育过程的自定义设计，最终以一个独立应用来解决灵活的过程管理需求。支持对一个教育过程进行节点式的分解，整个过程的数据可逐节点传递；每个节点可以是信息填报或操作审核，节点内的展示页面、人员权限、流转规则可自主设置，节点展示页面效果可同步预览。 最终设置的页面，适配手机端以独立应用呈现；同时每个节点的数据支持从其他系统对接。 （二）评价规则引擎 依靠规则引擎技术确保配置适应学校的各种计分标准，支持配置等级规则、区间规则和复杂的规则组合。 1.适应未来各种评价需求，需要灵活支持各类规则运算的组合运行，建立数据内容、运算周期、运算表达式和、计分形式和关联指标的规则模型； 2.支持多种灵活的规则运算，至少支持配置算术表达式、逻辑表达式和复杂规则运算语句，支持各表达式组合运算；如：规则 {出勤次数>=10 同时 缺勤次数<3 两条件均为真，才可达标 获得指标分数 }； 3.规则灵活与内容表单相关联，自动加载表单引擎设置的各数据项，从而建立采集数据项与运算规则的逻辑关联，从而驱动在满足条件时自动完成指标计分； 4.执行周期配置，与数据采集相配合，支持按操作执行、按时间周期执行规则运算； 5.关联指标，规则运算最终是为素养指标提供量化结果，关联设定影响的指标后，达到条件即可自动为指标加分。 | 1 | 项 | 35000 | 35000
2 | 学生数据仓库 | 建立学校学生数据仓库，具体功能如下： 1.学生数据采集 按一级学分评估分类展示，方便学生提供自己的素养证书和数据，支持老师导入和填写学生素养数据，支持学生通过手机端填报数据。 2.数据填报 支持数据导入，同时支持数据根据界面录入。老师用户，按班级或专业导入数据表格。学生用户，按要求填写表单上传证件、证明。历史填报，查看历史填报数据。系统可支持自定义导入，并且支持导入数据后自动推送给相关的学生。 3.任务发布 老师发布收集素养评估的任务，要求学生提交材料。任务表单来根据素养评估模块的条件生成。任务起到提醒的作用，可自定义设置提醒学生在期末要把证书都交完毕。 4.数据审核 老师审核学生自行提交的证书、证明等数据。需要按班或专业展示提交情况。老师审核后数据自动汇总至学生素养护照。 5.学生数据整理 系统依据学校职业素养指标模型，将学生填报的数据进行整理分类。为职业素养测评提供数据支撑。 | 1 | 项 | 20000 | 20000
3 | 学生职业素养数据模型和分析管理系统 | 建立学生职业素养数据模型和分析管理系统，具体功能如下： （一）职业素养模型管理 依据国家发布的中职学生职业素养，结合学校自身实际情况，学校可自定义建立符合学校特点的学生职业素养数据模型。 建立科学的素养指标框架，用于作为学生各方面评价分析科学依据，采用富媒体可视化技术进行动态展示。 1. 采用图形化（层次图/树形）展示指标框架，直观查看素养指标全貌，便于管理和设计； 2. 支持至少两级级指标层次，如学生品德素养方面，包含自信乐观、承担责任等； 3. 在一级指标中呈现学生可获得的总学分以及所占比例； 4. 添加/修改指标，动态编辑指标属性信息； 5. 删除指标，指标被引用时不能删除，可以作废。 （二）素养学分体系 采用获得学分的方式培养和评估学生素养，建立灵活的、可配置的素养学分评估体系，依靠动态表单、规则引擎技术确保配置适应学校的要求。 1. 素养学分评估模块管理，支持两层级的模块层级，如思想品德评估模块，包括晨读、校内德育活动等方面; 2. 设计素养评估模块，可以动态配置评估模块名称，评价方式，评价标准说明，对应学分等属性； 3.支持两类通用评价方式，针对达标式：表示达到标准（满足分数）即可获得指定学分，设计表格模板用于填报或导入；针对分项等级式：表示表示根据不同的证书等级、分项条件，获得不同的学分，设计任务表单用于填写。 4.评价所得学分,由于每个评估模块与评价周期（按学期，按学年）相关，所以设置了评价周期后，评估模块对应的学分就需要跟周期挂钩。 5. 素养评估模块与指标关联：选择指标与评估模块关联，设置每个指标对应分数所占百分比。 （三）素养参数管理 定制并能提交使用职业素养的指标配置管理所需要的各类参数。 1.配置评价类型（达标式，分项等级式）。 2.评价周期管理（学期，学年，月度）。 3.评价形式管理（成绩上传，证书上传，数据填报）。 4.学年学期设置（学制，学年数量，几个学期，学期开始结束时间）。 5.素养学分等级（起步，初级，中级，良好，优秀，超棒，顶尖）等。 6.调用的API接口参数配置。 （四）素养分析功能 提供各个角度的素养分析功能，借助各类分析图表和算法直观展示学生素养发展、素养培养情况，为学校提供素养培养的科学数据。 1.分析学生指标分布,采用饼图、柱图及雷达图等多种形式，分析学生各指标的优势情况，指标得分情况；对于指标强弱分布一目了然。 1）按照指标模型维度分析，动态选取不同指标组合，用饼图、环形图和雷达图等形式展示各项指标的分布；每类指标数据可以通过钻取分析影响该指标的各项教育活动，给出学生某项指标较弱的原因； 2）按照素养模块维度分析，按教育活动的教学、德育、实践、专业技能等大类进行组合运算，选取合适图形展示学生在各大模块的能力表现。 2.分析学生素养分数趋势,采用折线图、条形图等，综合学生各学期的表现，各方面指标的表现；分析学生在某方面的发展趋势是否符合科学合理。 1）按照时间/学期维度展示学生素养能力变化趋势，与年级平均曲线、与专业平均曲线进行对比，定位自身的素养能力；与自己学期同比发现自身进步幅度的变化； 2）按素养模块维度展示各类教育活动对学生能力增长的影响，发现哪些教育活动需要加强，引导学生主动努力改变自己。 | 1 | 项 | 20000 | 20000
4 | 学生素养护照系统 | 素养护照记录了学生点点滴滴的成长过程以及综合能力的提升变化，通过成绩、证书、证明、证章等形式生动呈现。将学生所有过程性记录分为素养课程、证书和活动三大类汇总展示，显示目前的指标总分和分布情况图；并通过预设的电子模板精美呈现获得的素养成就。 1.职业素养护照呈现，学生参与各项教育活动，获得的能力变化及证明，以逐步累积方式呈现，是学生历年成长过程的再现； 1）灵活大气呈现学生素养档案首页，展示学生照片、个性宣言及关键资料，支持以时间轴、阶梯或表格形式呈现各阶段学生能力变化；素养能力分析结果、专业能力量化、老师及同学精彩寄语等。 2）按教育活动大类展示学生每阶段/每学年参与内容及取得素养学分情况，至少展示参与的教育活动、专业技能、取得证书荣誉以及素养激励勋章等； 3）按指标模型展示学生能力分布，采取雷达图、柱图等形式展示各项指标变化、分布，以及基于模型运算后的指导建议； 4）展示学生个性化风采，可由学生自行选取：课外实践、社团风采、老师同学寄语等内容，是自信表现也是青春成长的记录； 2.职业素养护照输出，按专业建设需要以及实用性原则，预设模板展示学生专业能力及综合素质，方便学生直接向企业、社会展示。 1）职业素养护照输出模板，支持专业能力模板、简历式模板的设计及上传； 2）学生套用模板，自由选取已有分析结果进行呈现，可以进行预览、保存，方便学生用于学习成果展示和汇报。 3. 素养护照对外服务，依据学生素养数据产生一份网络版素养护照档案，当学生社会实践、升学或面试时候，经过学校审核后，通过扫描素养护照二维码信息，即可授权访问学生在校学习生涯取得各方面成绩、证明，从而快速了解学生全面的综合能力。 4. 依据学生的素养数据，平台都将生产一份网络版的素养护照档案，当学生社会实践、升学或面试时候，通过扫描素养护照二维码信息，可以授权访问学生在校学习生涯取得各方面成绩、证明，从而快速了解学生全面的综合素质。同时提供在线的查询服务授权提供给对口升学单位、家长等用户。 | 1 | 项 | 30000 | 30000
三 | 迎新管理系统
1 | 报名前学生信息收集 | 报名前学生信息收集系统，帮助学校采集意向学生信息，帮助学校减轻招生工作的压力，提高效率，具体功能如下： 支持学生在线报名； 能够支持学生填写个人详细信息、入学报名表及下载入学必知文件；在线填写的各组数据提供各部门审核，未审核通过数据提醒家长修改；各部门依据设定权限管理与自己相关数据，这些部门包括招生办、教导处（学工处）、教务处、医务室、信息中心等。 支持后台自定义设置报名表单，包括学生姓名、性别、年龄、毕业学校、家庭住址、籍贯等信息。 支持将报名信息一键、分权限导出EXCEL。 | 1 | 项 | 55000 | 55000
2 | 新生报到 | 新生现场报道，支持新生现场报道，确认入学信息，具体功能如下： 支持学生/家长通过手机扫描报名点处二维码，搜索个人信息，并确认信息，核对无误后可进行签到；如无法搜索到个人信息，需要补填信息，并提交确认信息完成报到。 | 1 | 项 | 35000 | 35000
3 | 宿舍分配 | 宿舍分配功能，帮助学校宿舍管理员快速分配宿舍，具体功能如下： 1.宿舍管理员通过系统搜索学生姓名，查看学生基本信息 2.宿舍管理员通过新生所在班级、性别来合理分配。 3.家长可以根据个人情况选择相应的宿舍，例如四人寝、六人寝、八人寝 4.宿舍管理员通过搜索空闲寝室，查看所对应的空闲宿舍，并将新生分配到相应的寝室；家长核对床位无误后进行登记确认。 | 1 | 项 | 34000 | 34000
4 | 报到情况统计 | 报到情况统计，帮助学校领导、班主任、系主任、宿舍管理员查看和统计学生报道情况，具体功能如下： 在新生报到截止后，系统管理员会对本届报名新生进行核对和统计，新生报到人数、未报到人数、男生人数、女生人数、住校人数等信息。学校领导、班主任、系主任、宿舍管理员均可看到自己关注的学生报道情况统计。 | 1 | 项 | 25000 | 25000
四 | 教育教研管理平台
1 | 学籍管理 | 学籍管理，帮助学校对学生的学籍进行管理，具体功能如下： 1.新生建档: 系统支持导入新生名单，导入内容需要包含班级、学号内容，不用程序自动生成。添加个别新生能够划分自然班，区分专业、系部等，学校也可根据实际情况进行自定义导入。 2.在校生档案管理: 针对在校生学籍信息进行维护，学籍不能删除，基本信息由学生处、教务处联合填写，评语由专业课、班主任老师填写。 学生档案数据与学工系统数据打通，实现数据共享与联动，按照部门职责分角色维护，确保准确、全面管理学生各方面情况。 3.学籍变动： 按照学校工作的管理规定，对学生学籍进行调班（自然班）、转专业、缓注册、休学退学复学、取消学籍等变动，可打印变动通知单和审批证明。 学籍变动情况与成绩管理数据紧密联动，每学期成绩发布后系统提供待缓注册名单、不及格补考学生名单等，为学籍状态调整提供依据。 4.学生信息查询统计： 分角色授权查询/修改学生档案，浏览学生档案，查询学生信息。 按专业、班级和各种类别统计学生人数。 5.信息打印： 打印学生名册、统计表，打印各类通知单，打印收费表等。 按专业、班级导出学生考勤点名册等。 6.毕业管理： 针对应届毕业学生，进行筛选符合毕业条件，上传毕业照、打印毕业证，完成毕业与结业后进入历史学籍档案。 学生毕业管理需要上传毕业照、补充毕业去向等信息，同时提供打印毕业离校通知、迁户证明等功能。 7.历史学籍档案管理： 所有已经毕业的学生档案进行归档和查看，能够打印档案资料、打印历史成绩等。 | 1 | 项 | 45000 | 45000
2 | 排课管理 | 排课管理子系统包含了排课相关的内容，其中参数设置可以设置排课相关参数，包括一周排课天数，每天各个时间段的排课节次，不同类型课程不同节次的优先级，不同学时的自动排课的拆分方法，优先级别设置等。 教学任务生成功能则是由教学计划管理模块中设置好的专业教学计划直接生成对应的教学任务，可以大大节省老师手工录入教学任务的时间。教学任务管理界面可以对已经录入的教学任务进行相关的管理和设置，包括进行指定时间的设置，设置课程什么时间不排，什么时间必排；合班操作，设置不同班级合班上课；拆班操作，将合班后的教学任务拆成独立的教学任务；批量设置教学任务的相关参数；数据复制，可以将上学期的或者之前学期的教学任务、排课信息等复制到指定的学期，这样可以节省老师再次录入重复教学任务的时间；该模块中还包括了教师指定时间、教师指定时间的功能，可以针对特定教师教室进行时间要求上的设置；临时调课管理、课表查询也包含其中，临时调课管理可以选择设置课程的调课、停课、增开三种不同模式，可以修改课程的教室、教师、上课时间等。 排课管理子系统重点在于它的自动排课和手工排课功能。自动排课的算法是由资深的行业专家根据资深经验，结合学校可能出现的排课要求设计而成，由此编写实现的自动排课功能具有排课成功率高，排课结果科学合理的特点。而手工排课界面则是为了实现手工调整排课而专门设计开发的，界面简洁大方，功能强大，操作简单，界面中将教师的排课要求，课程的排课要求，符合排课要求的教室，教学任务的相关信息等手工排课的必须数据都呈现了出来，使得手工排课过程中不用再反复的去其他地方翻看资料。而手工排课界面还提供了五种手工排课模式： 系统默认班级+教师+教室 适合一般课程的排课使用； 班级+教室：适合教师暂时无法确定的课程排课使用； 班级+教师：适合实践课、实习课等不需要设定教室的课程或者暂时无法确定教室的课程排课使用； 教师+教室：适合排全校选修课； 学生+教师+教室：适合先选课后排课的情境下使用。 而在这之上，手工排课还提供了独创的按天排课功能，可以精确到具体日期的将课程排入，用于排一些临时增加的课程或者短期培训课程、实训课程效果非常好。 排课实现电子化分课型排课，支持可视化界面调整，与教师请假关联。包括：学生配课、教室管理、网上排课、调课管理、课表查询等。具体功能如下： 1.学生配课 按照教学计划要求，分别对文化课、专业课和公共课进行配课管理，实现文化课、文化课教师按班级配置教师资源，对公共课按组合配置教师资源。 2.教室管理 对授课教室资源进行统一管理，描述每个教室的配置、位置，可以为其预先配置经常上课的专业或班级。 3.网上排课 用于制定一个学期的课程计划、调整课程安排。 主要由教务人员先完成学期课表的生成，以便于教学资源的分配，课表发布要通知教师和学生；之后教师进行平时课表的灵活调整，及时更新自己的课程安排、通知学生和相关人员。 1）创建学期课表 教务人员依据统一的课程安排，为专业课教师和所带学生，按每周排课，进行整个学期的课程安排。选定教师，选定讲授的学生、教室后，将课程时间、地点安排到的自己单周日程中，每周自动重复排出整个学期课程计划。学期课表创建发布后，需要及时通知学生。 2）调课管理 教师在日常教学过程中，可以依据实际情况对课程表按天进行细致的调整，具体通过 “换课”、“代课”功能来完成课程调整。 在教师因请假、出外勤等情况，无法上课时可以通过直接换课、找其他教师代课解决。 3）换课功能 选定某次未上的课程，即显示“换本次课”“换至学期末”。 “换本次课” 选定学生，选定待更换的课；然后查找教室、地点和时间确定新课程安排，系统自动添加该新课，同时消掉选定的待更换课程。 “换至学期末” 选定学生，选定待更换的课；然后查找教室、地点和时间确定新课程安排，系统自动每周重复添加新课至学期末，同时消掉选定的待更换课程。 “代课” 当教师无法上课，需要进行找其他教师代课，先选定待更换的课，勾选代课标志，再选择代课教师，填写代课地点、时间，系统自动为代课老师加该新课，同时将该教师课程标记为“由他人代课”。 4）标记“学生请假”功能 当学生请假经过班主任同意后，教师选定该学生请假的课程，然后进行“学生请假”操作，将会把此次课程做标记、系统自行为教师加该节课上课记录。 “缺课记录”显示功能，在调整课表时可查看缺课（时）的记录。 4.课表查询 发布后的课程安排，每个老师按月查看自己的课程日程安排，管理人员可以查看所有学科的课程安排。 | 1 | 项 | 90000 | 90000
3 | 网上选课 | 选课管理子系统不仅可以满足学校的预选、正选、补选的选课要求，同时也可以保证学生一次性选课成功，它的选课日志功能可以很好记录学生的选课操作，清晰明了的呈现出学生的选课过程；选课过程中可以设置课表的冲突判断，在该模式下，学生选课过程中会自动计算是否与其当前课表冲突，并提示，避免了课程冲突的情况出现；而合理的数据结构设计以及分布式缓存技术的使用，保证了大并发量情况下，学生选课的正常流畅使用。而管理员可以实时查看当前的选课情况，根据目前的教室使用率开放相应的教室从而实现调控学生选课的目的。 实现学生网上报名选修课，获得学分。具体功能如下： 1.设定规则在线选课 按照学校要求设置好报名时间、上课时间、地点，人数上下限等信息后，学生自己在网上报名，达到人数上限后，无法再报名，省去人工统计中报名人数超员再调整的麻烦。所设课程可以根据实际情况，选择向一个或多个年级开放。开课前学生也可以退课。 2.学生网上报名选修课 支持学校选修课选课，支持先到先得、固定人群选课、老师导入等多种方式进行选课。学生直接通过微信进行选课，操作方便。 3.教师后台审核 学生报名后，报名名单自动生成，并可导出打印。生成的名单中包含了课程名称，报名学生姓名、班级和手机号，方便老师查看联系。老师可在后台查看和统计选课结果，还可将选课结果导出EXCEL。 4.选课结果调整、调配学生 教务部门或学科负责人根据学生报名情况，对任课教师工作进行合理调配。系统实现工作量预统计功能，如工作量已经满额将无法再分配新组、重新调配学生等。 | 1 | 项 | 40000 | 40000
4 | 课表管理系统 | 系统支持老师和学生通过手机端查看到自己的上课课表，包括：课程名称、上课时间、上课地点、任课教师等信息。支持按天、周等不同的纬度查看课表。 | 1 | 项 | 10000 | 10000
5 | 成绩分析系统 | 教学成绩管理平台既支持现有网上阅卷系统、随堂测评仪成绩自动导入功能和光标阅读机自动上传功能，也支持以人工录入或Excel批量导入等方式获取教学质量监测与评估的各种原始数据；支持随堂测评仪日常随堂测评和网上阅卷周考、月考等成绩的统一管理和历次对比分析； 系统提供两种录入成绩方式：任课教师录入本教学班学生成绩和教学秘书录入本学院/专业学生成绩；对成绩进行审核也分为二级管理，如果是公共课程可由教务处进行审核，如果是各个学院管理的课程，则可由各个学院进行审核，审核后的成绩就不可以再进行成绩的录入和修改，如果要进行修改成绩，教务处可以根据相关规定，由管理端程序进行修改；本系统可以进行活多样的绩点/学分绩设定，并根据相应的设定来统计学生绩点/学分绩和名次；同时，本系统提供了丰富的成绩报表、一览表等。 提供班级盒须图报表，用户可查看以盒须图方式展现的各班级总分的四分位分析结果。 支持统一入口、统一用户、统一数据、统一平台的四位一体查询服务模式。 支持用户随时随地使用计算机或智能手机、平板电脑等轻松登录查询。 独立的报表分析系统，通过统一配置，可以对段差、前x名花名册、达标值、综合分科、大题设置、优秀等级、闪光点、薄弱点进行综合设置。分析报告的成绩报表可以以Excel、pdf格式分项目、分学校、分年级、分班、分科目一键导出。支持学生成绩分布采用箱须图、茎叶图、雷达图形式展示。 学校自主管理本校基本信息如学生表、教师表，灵活方便。 平台分角色管理，不同角色实现不同功能，方便学校管理。 登陆此平台，校长可以查询学校学生上线情况，查询各科目试题分析及三分四率情况，查询各年级和各班级的科目均衡情况，查询各名次和分数段的分布情况，通过盒须图查看学校或班级的学生成绩离差情况，查看高分学生情况，查看所关注的学生的历次考试对比。 支持特定试题按学科知识点分项给分统计。如作文：字数、卷面整洁度等，支持各项的多班级对比。实现阅卷判题的标准化，提高科学性。 年级组长登陆此平台，可以创建考试项目，导入教学质量监测与评估的各种原始数据，可以设置一本二本三本的上线人数或分数，可以把理综或文综综合分科，查询各班学生信息，查询各班级成绩，查询各科成绩和小题均分，查询年级班级试题分析，查询科目试题分析和科目均衡分析，查询班级间综合对比，查询学校上线情况，查询各分数段和名次的分布情况。 教务处主任登陆此平台，可以创建考试项目，导入教学质量监测与评估的各种原始数据，可以设置一本二本三本的上线人数或分数，可以把理综或文综综合分科，查询各班学生信息，查询各班级成绩，查询各科成绩和小题均分，查询年级班级试题分析，查询科目试题分析和科目均衡分析，查询班级间综合对比，查询学校上线情况，查询各分数段和名次的分布情况。 科目组长登陆此平台，可以查看班级信息，查询本科目年级考试情况，查询本科目年级和班级试题分析，查询本科目各班级对比，查询本科目小题均分对比，对本科目进行知识点划分，查询各知识点的综合分析，查询学校上线情况，查询各分数段和名次的分布情况。 班主任登陆此平台，可以查询本班的学生信息，查询本班成绩表，查询本班学生在各分数段的分布情况，查询本班各科小题得分和小题均分对比，查询本班各科的试题分析，查询年级各科的试题分析，查询本班科目综合分析及三分四率，查询学校的上线情况，查询本班学生在全校各分数段和名次段的分布情况。 登陆此平台，任课教师可以查询所教班级的学生信息，查询所教科目的成绩简表和成绩直方图，查询所教科目的小题得分和小题均分对比，查询所教科目的班级和年级试题分析，查询所教科目的科目综合分析，对本科目进行知识点划分，查询各知识点的综合分析，查询学校上线情况，查询班级本科目在学校占比。 学生及家长登陆平台，可以查询个人详细的综合、单科的成绩排名、错题本、偏科分析、历次考试成绩等各种功能完善且美观的图表呈现，为预习、复习提供强有力的数据参考。还可查询学生在校的日常表现情况，和老师对学生的评价。 | 1 | 项 | 50000 | 50000
6 | 教学评价 | 为科学记录教师教学效果，增强教师教学自我反思、主动发展的意识和能力，完善教师发展性评价体系，学校结合实际着手进行教育评价的新尝试，有效地促进教学质量提高。将学校对教师的评教促学的过程转移到线上，提升学生、家长参与评价的互动性，提高教学评价的工作效率，减少领导检查和汇总的工作量，为学校对老师的教学评价提供了客观的数据支撑。 教学评价系统，主要是针对学校的教学工作做出全面而细致的评估。从大的方向上可分为对教师教学的评价和对学生学习的评价。对教师教学的评价分为学生评教，同行评教，督导评教三个方面，可以自由定制相关的评价体系，可以针对性的对不同的教学任务设定不同的评价体系。评教的数据来源灵活，根据学校使用的实际情况可以精确控制整个评教活动。在评教的统计方面，有多种不同的统计方式，可以全方位的细致的针对每一条教学任务做出准确的评价。针对意见，有良好的收集汇总方式，反馈出实际的教学效果。针对学生的学习评价，可以做到和教师教学评价互补，真实反映教学过程中的问题。通过全方位的评估；监控方式，对学校的教学工作可以起到帮助做用。 1.评教设置 设置教学评价的组织形式，关联的评价表格，以及评价说明等。 1）评价形式自动与课表关联 评价组织形式，即评价类型，基于教学总课表自动建立评价的对应关系，支持按科目、按教师的形式进行评价； 按科目组织评教，表示学生（或家长）按照课表所上课程科目，对课程教学过程、效果填写反馈意见； 按教师组织评教，表示学生（或家长）对各任课教师的教学过程、效果填写反馈意见； 2）自定义评价表格设计 关联的评价表格，即用于征集意见数据的评价表格，可通过数据采集引擎灵活设计，支持十余种数据组件组合设计出数据表单、意见表格、投票、问卷等多形式表格，满足不同要求的评价需求。 2.教学评价及数据汇集 校领导、全体教师、学生（或家长）以及上级主管部门均能参与到教学评价中来，都能成为评价的主体反馈评价意见。 1）学生评价教师 教师师德是否存在问题，教育教学水平是否提高，师生关系是否融洽，学生最有发言权。评价可通过发布直观有趣的问卷调查、投票、教育活动观摩意见等形式收集。 评教工作提醒功能，通过已经搭建好的基础通讯录架构，利用微信平台向指定范围、指定班级学生（或家长）群体发布评教提示，确保评教数据能够及时收集。 评价内容填写，依据评教设置的规则，在微信端可以直接查看评价填写提示，按照课表自动加载需要评价对象，逐个填写评价意见、操作非常方便。 2）教师互评 教师之间的评价可放在教研组进行，并同教育教学活动紧密结合起来。 这种评价主要是对教师的师德、教育教学、教育科研、专业学习等方面的内容进行一些指导督促，对教师教学和专业成长的科学性、针对性、发展性提出建议和评价，对教师专业成长中的缺失和困惑提供帮助。 3.评教结果统计 1）评价数据填报后系统自动汇总，能够自由查询和导出。汇总数据包括提交人、时间、评价对象、任教科目以及提交的评价详细数据。支持按照班级、教师、学科（科目）查询和导出评价结果数据。 2）评价结果汇总数据利用图形化的方式进行展示和分析，帮助管理人员掌握教学评价的总体情况。 3) 针对不同的学科门类使用不同的评价体系。实验课程，中文类课程，艺术类课程…对于不同的课程来说对于教师的授课要求应该是不同的，应该有不同的评价体系；通过浏览器收集评价数据，并自动进行评价统计；将评估与成绩查询、系统登录结合起来，提高学生对于教师评估的参与度。如不可查询成绩、不可登录系统等。以便于督促学生参与评估，提高参评率；量表可以是等级量表，也可以是分数量表；量表可以是不完全量表，根据步长分数设置显示不同的分数量表；量表转换为实际分数时还可以根据情况设置转换体系。 | 1 | 项 | 50000 | 50000
五 | 校务综合管理平台
1 | 微官网 | 微官网，用于展示校园风采，传递教学理念及工作宣传；与学校网站、对外宣传页对接，能自动生成微官网，借助分享功能让更多人了解学校情况。动态配置栏目，设置学校简介、校园动态、活动展示和课程资源等。 1.将介绍、动态、活动等内容通过多媒体终端机等方式进行表现； 2.支持多级栏目展示，能动态添加栏目、子栏目，增加信息展示量，也使内容更加赏心悦目； 1）栏目自由设定名称、背景，能够按预置模板组织显示样式； 2）支持多级栏目，可以设定显示顺序、显示权限； 3.整体风格配置，设定每个页面的顶部和底部显示内容；顶部支持多图轮播显示； 4.发布文章管理，编写文章，也可对已保存的文章进行编辑或删除； 1）支持图文模式编辑，直接复用外部编辑好的内容样式； 2）编辑好文章可以手机端扫二维码预览，提前纠正显示问题，可以自由设定文章的显示顺序； 3）能够添加外部公共网页链接，支持新文章发布提醒。 | 1 | 项 | 15000 | 15000
2 | 校园服务预约 | 校园车辆预约服务，帮助学校高效完成车辆、会议室、演播教室等预约，提高资源利用效率。具体功能如下： 预约会议室(场馆)：申请使用会议室、实验室、演播厅、车辆等； 及时了解场馆使用情况，节省时间； 支持领导审批，提高沟通效率，合理分配场馆使用； 场馆申请成功后，可设定使用时间，方便下一个预约； 会议开始前10分钟，平台会总动提醒参加会议人员； 预约会议室中可查看待审批预约、待进行会议、已结束会议，实时跟踪自己参与的活动。 | 1 | 项 | 12000 | 12000
3 | 工作计划 | 学校可按照工作周期上传一周（或月度）的工作、活动、培训等安排，让相关人员了解安排提前准备；并自动提醒相关人员进行查看。 支持上传照片、文件以及直接填写周工作计划表格。 | 1 | 项 | 10000 | 10000
4 | 互动教研 | 互动教研，学校移动化学习管理和讨论园地，为学校提供移动化学习管理和讨论园地，学校可发布和讨论各类学习话题，完成互动教学活动。具体功能如下： 1.老师在教研园地上可以发布各类话题、其他老师进行讨论、评价、点赞等；可以上传自己的教研心得、教案文件，发布到相对应的教研分组中，供其他教师查看；新发布的教研内容能够自动提醒全体去查看，通过互动留言、点赞以及评价，将教研过程留痕。 2.话题自动保存，按学科分类管理。 3.教研讨论的精华可通过平台进行分享到朋友圈。 4.老师关注过或者回复过的话题有新信息可自定推送至老师的手机微信端。 | 1 | 项 | 60000 | 60000
5 | 请示审批 | 审批请示功能，为学校提供灵活的审批流程管理引擎，学校可自定义配置审批流程和填写内容，提高学校管理效率，具体功能如下： 1.审批申请 默认支持请假、代课、报销、出差等多项申请选项，填写申请内容、事由，选择附件、审批人及抄送人，支持选择多个审批人、抄送人能及时查看内容。 2.审核流程 审核人、相关人会及时收到信息提示，方便提高工作效率； 支持审批人：驳回（退审）、同意、同意并结束（生效）、转审（请另一人审核）； 审核意见的操作及时提醒相关人； 3.审批状态分类查询 对个人发起的审批可以按照状态进行分类查看，了解处理进度，支持查看： 自己提出的申请——草稿，已提交，已经处理完毕 需要我审核——未阅，已阅，相关申请，已审申请（我已经审核） 每类申请都可以查看审核记录列表。 支持管理员导出审批记录。 | 1 | 项 | 50000 | 50000
6 | 任务分配 | 领导分配任务，可通过手机微信向下属安排工作，具体功能如下： 通过手机新建任务，指派任务负责人和执行人，明确任务分配，通过微信消息及时提醒，提高工作沟通、执行效率。 指定任务由负责人及执行人完成； 实时了解任务进展，提高工作效率； 执行人页面未阅任务、已阅任务、待办任务、逾期任务等布局清晰，实时跟踪任务情况，得到领导赏识。 | 1 | 项 | 35000 | 35000
7 | 通用定位签到管理 | 学校会议签到管理，每次召开的会议，手机上即可完成签到及相关管理，具体功能如下： 1.会议建立：会议发起人建立会议主题信息；活动参加人到现场后，可以通过手机自行签到；系统实时统计活动到场人数。 设置会议主题、签到截至日期后，自动创建会议签到码。 现场签到设有是否需要定位选项，需要定位时，参会人手机扫码后自动定出签到位置，防止代签。 2.对于未在系统注册的人员，可以通过扫描会议二维码，填写个人信息及相关内容签到；系统注册人员，扫码自动识别身份签到。 3.通过电脑和手机能够实时查看签到人数，显示出签到人列表及签到时间；签到记录可以查询并导出。 | 1 | 项 | 15000 | 15000
8 | 设备报修 | 设备报修功能，可根据学校需求定义报修流程，支持统一管理人员分配维修人员，具体功能如下： 学校教职工可通过手机直接进行报修申请，选择报修设备类别然后填写故障描述，并且可以拍照上传。系统可根据设备类型自动匹配设备负责人，并且将报修申请直接推送至相关设备负责人手机端。 申请人可对维修人员的工作内容和结果进行评价。 | 1 | 项 | 18000 | 18000
9 | 物品领用 | 物品领用功能，支持学校对设备和物品进行管理具体功能如下： 1.提供校内设备查询、领用申请、审批、借用和归还功能，可自定义设备分类、器材，申请人可对领用情况进行评价。 2.对于属性为耗材的物品，领用后总数自动减少，并显示在库的数量。 3.支持对领用的整体情况可根据类别、属性、日期进行统计汇总。 | 1 | 项 | 35000 | 35000
10 | 教师考勤 | 考勤记录工作是每个学校日常工作中最频繁的一个环节，教师考勤系统须支持以下功能： 基于微信定位考勤，无需安装APP； 可以设置不同的考勤规则，不同的角色对应不同的考勤规则，考勤时间、地点、允许打卡的时间等都不同。 支持领导在移动微信端统计教师考勤，可以查看每位教师的签到和签退时间。 | 1 | 项 | 12000 | 12000
11 | 流程及采集引擎服务 | 为学校提供灵活的工作流引擎，学校可根据需要灵活配置生产新功能和新工作流程，可实现报名、投票、信息采集、自定义审批和任务派单等功能。若学校需要新的规定，用盖章需要填写申请单，多层次审批这种灵活性应用需求可通过自由配置快速生成。 1.审批流程设计支持以下项目，自定义各类填写页面： 1）描述文本：对表单事项进行描述，可插入视频、图片、链接等。 2）单行输入：设置问题，单行输入信息，可设置输入提示信息、是否必填、输入限制。 3）多行输入：设置问题，多行输入信息，可设置输入提示信息、是否必填。 4）单项选择：填写问题，选择项，单项选择只能选择一个选项，可添加多个选择项。 5）多项选择：填写问题，选择项，多项选择可以选择多个选线，可添加多个选择项。 6）图片上传：添加图片上传项目后，用户填写表单时可以上传图片。 7）日期时间：用于填写时间，可以做类型限制：仅日期、仅时间、日期+时间。 8）省份地区：填写标题后以下拉选择的形式呈现。 9）手机验证：添加表单项目“手机验证”，填表人填表中需要输入手机号收到验证码后才可完成表单。 10）投票项目：投票项目可以设置单选、多选，对每个投票项的人数上限进行控制，也可以即时显示投票结果。 2.审批流转设计，设置流转步骤、审批人及审批模式； 1）设置每个流转节点的名称，选择审批人或审批部门，选择审批部门后支持从指定的人群中选择审批人； 2）审批模式支持会签、一般审批模式，并支持自由逐级审、转审、驳回及结束等操作； 3.审批流程设计后，支持扫码预览；不同流程发布后，支持在手机端直接发起流程； 4.能够自动提醒审核人，每个环节的审批意见都能自动显示；支持审核人手写审批意见及签名； 5.所有审批数据在管理端可以统一查看，并导出表格。 6. 支持任务派单模式，实现事项申请、审批流程、任务派发、完成评价的工作模式，有效解决活动安排、IT报修及后勤保养等场景的需要。 1）申请经审批通过后，可指定执行人进行任务处理，处理完毕后自动提示申请人; 2）申请人可对任务执行人完成进行评分，支持分数和图形化评价; 3）支持定期统计执行完成情况和数量，方便信息、总务或后勤等部门安排和管理工作。 | 1 | 项 | 80000 | 80000
六 | 移动化互动校园管理平台
1 | 校园通讯录 | 通讯录是学校教职工与学生之间互动、沟通的通道，支持学校部门内部、跨部门交流，同时自动生成班级通讯录。校园通讯录基于移动端，使用方便无门槛，极大的提高了学校日常的沟通效率。具体功能如下： 1.支持多层级组织机构管理，按照组织机构来实现多层次的移动化沟通。 2.同一班级选择人员可以群组、1对1 沟通；授权范围内即可沟通，无需加好友。 校领导和老师微信号不用担心被对方看到，信息展示严密控制，保护个人资料；教师方便、及时与学生沟通，建立小型班会；家长参与及时了解孩子学习情况； 3.支持学校部门内部、跨部门交流。 4.层级权限控制：班级教师按班，校管理人员查看全校各部门，家长参与班级交流。 5灵活沟通。 灵活选定人员群聊，班主任可以选定多名家长。 6支持自定义设置权限，可控制老师和家长的建立群聊、查看手机号、和查看所有通讯录等权限。 | 1 | 项 | 12000 | 12000
2 | 问卷调查 | 问卷调查系统，为学校师生提供移动化的问卷调查工具，具体功能如下： 建立针对校内师生的调查问卷，帮助学校开展情况调查、意见征集和评选投票等。支持自由建立问卷，设置单选题、多选题和问答题等；支持指定发送范围和接收群体；支持调查反馈数据项统计，能够灵活将数据明细导出。 | 1 | 项 | 35000 | 35000
3 | 校园信箱 | 提供家长和校领导沟通、反馈意见的渠道。 1.家长向信箱留言，留言后自动提示指定的用户； 2.校领导或指定人员，根据家长的问题和留言，进行一对一回复； 3.留言和回复历史记录保留，回复规则设定 4.可由统一人员进行分配，根据问题的不同分配给不同部门的人员进行处理。 5.问题回复完毕后，家长可对回复和解决方案进行评价。 | 1 | 项 | 30000 | 30000
4 | 通知公告 | 建立通知公告功能，为学校广大师生提供最新的任务和消息汇聚，便于用户及时了解和处理。为其他应用提供统一消息入口，直接推送至用户的微信手机端。 能够发送语音和图文类的通知、公告、投票等内容，自动统计接收人阅读情况。对于重要通知能够自动进行电话提醒，确保信息必读。 通知阅读自动统计 群发通知后系统自动统计阅读和回复情况；发送人可以看到各部门、各班级的阅读情况，查看未阅读人员情况。 重要通知语音提醒 学校发送通知后，若10分钟或固定时间接收通知的用户没有读取，系统会自动拨打电话，利用语音提醒家长学校有通知请及时查看。 公告查阅 查看收到通知公告列表；阅读、回复情况一目了然，并能参与互动反馈等。 为学校提供独立的电话通知API，用于实现重要事项的电话提醒和语音播报等场合。 1、电话语音服务设置，配置功能使用参数、规则及公用电话号码备案； 2、电话通知服务调用，可支持在发布紧急及重要消息时开启语音提醒，直接勾选可设置在多长时间内未阅读的用户自动电话提醒，支持选定人员手机进行特定语音内容播报等。 | 1 | 项 | 30000 | 30000
5 | 成长相册 | 为学校提供学生成长相册，记录班级和学校的活动情况，具体功能如下： 各班级学生照片、班级活动照片等均可上传到相应班级，供学生留念并吸引学生参与学生情况跟踪。 1.指导老师或班主任、学生上传相册和小视频，可供大家查阅，展示校园生活，毕业后自己的情况； 2.大家点赞、评论、留言进行互动，增进班级感情、提升大家使用热情； 3.记录学生每一年的成长相册，获得职业成长、奖励、精彩表现的文字和图片记录。 | 1 | 项 | 32000 | 32000
七 | 系统对接
1 | 系统对接 | 平台向其他系统提供灵活的数据接口，满足不同需求的数据共享；支持接入学校已有的各类系统数据，个性化定制对接接口。 1.动态生成对接Api：依据动态设置的表单，系统会自动生成数据接入的api接口。比如动态设计了“期末成绩单”，系统依据自动动态生成对接标准接口，用于灵活接入数据。 2.与学校系统（平台）对接：依据学校已有系统（如超星课程系统、德育平台）的数据标准，制定双方数据标准的映射，个性化开发对接接口，将学校数据接入系统。 | 1 | 项 | 20000 | 20000
八 | 后勤资产管理系统
1 | 系统管理 | 1.用户管理：对资产使用者进行权限分级，规定不同使用者有不同的权限，查看不同的内容和信息。 2.权限设置：提供较细精度的权限控制(可以控制到页面内按钮)，提供面向个人、部门、全部的资产查看及操作权限设置。 | 1 | 项 | 5000 | 5000
2 | 基本数据管理 | 1.资产类别设置：对资产的类别进行设计，设置实现分类的动态增减，无限分级等。 2.资产位置设置：对资产的位置进行设计，可自由批量增添，下拉式选择。 3.供应厂商设置：提供对资产相关制造商、供应商以及其下型号进行统一设置，可按照规定模板进行批量导入。 4.通用字段动态扩充：对资产的属性进行自定义设计，提供多种属性类型选择，可灵活、动态自定义资产维护，并可对属性进行自定义分组设置。 5．重复数据合并功能：资产类别、位置、厂商、型号可以进行数据合并操作。 | 1 | 项 | 8000 | 8000
3 | 资产管理 | 1.资产入库 对资产入库进行管理，实现对资产的所有信息的录入 2.资产修改、删除 对资产记录的修改，可自由增加字段和删除字段，可自由增加条目和删除条目 3.资产批量修改数据功能 资产批量修改数据功能。可按照某一个分组进行相关属性的批量维护，减少工作量 4.批量还原 对于删除但未进行清空操作的资产可以进行批量的还原 5.Excel资产自定义数据批量导入 通过excel批量导入资产数据 6.资产领用 资产领用的详细记录 7.资产借用 资产借用详情记录(时间,借用人,归还时间等) 8.资产归还 资产的归还记录、查询 8.资产报废 资产报废详细记录、查询 9.二维码管理 提供生成二维条形码功能，并通过智能手机实现资产二维码化管理 | 1 | 项 | 12000 | 12000
4 | 低值、消耗品管理 | 1.对低值、消耗品目录的详细设置 2.对消耗品购买的记录、供应商的管理、记账的功能 3.消耗品的购买、使用、领用、借用的申请管理 4.各种功能的查询 | 1 | 项 | 8000 | 8000
5 | 统计与报表 | 1.固定字段报表 可按照资产类别、状态等固定字段进行统计及生成报表，并可生成图形报表 3.报表数据导出功能 报表数据导出为excel、word、pdf； 4.报表数据打印功能 | 1 | 项 | 7000 | 7000
6 | 移动端功能 | 总体要求： 支持用户使用移动智能终端完成相关资产管理功能； 支持主流的手机操作系统，如ANDROID、IOS等； 支持离线盘点功能，允许用户在网络信号不好或断网情况下将数据离线缓存，等恢复后再行进行数据提交； 主要功能： 支持通过移动智能终端对资产位置信息进行修改； 支持通过二维码扫描快速进行资产相关信息查询； 支持通过移动智能终端对资产领用单据进行审批； 支持通过移动智能终端对资产借用单据进行审批； 支持通过移动智能终端对需要报废的资产进行报废处理； 支持通过移动终端查看范围内的历史单据信息； 支持通过移动智能终端获取个人盘点计划并对资产进行盘点； | 1 | 项 | 10000 | 10000
九 | 学工综合管理平台
1 | 学生基本信息管理 | 维护学生相关数据，以学籍系统为基准，授权各角色维护完善学生情况。此系统涵盖了完整的学生工作管理部门业务，协助学校规范学生工作管理部门的工作流程，实现在线业务处理，为学生处老师、学生、各院系老师和辅导员等提供统一的网上办公服务平台，实现各部门间有效的信息共享和协同工作。 | 1 | 项 | 10000 | 10000
2 | 学生考勤管理 | 实现对学生日常考勤、宿舍考勤、实训考勤的综合管理，形成月度学生考勤报表。学生可在微信向班主任老师发送请假申请，老师收到审核通过后，可自动同步对接至学生考勤。教师在实训室上课通过手机登记，方便随时掌握实训室上课和学生考勤情况。需要与学校一卡通进行对接，形成门禁和考勤的管理。 | 1 | 项 | 11000 | 11000
3 | 学生请假管理 | 学生可通过手机进行请假申请，包含事假、病假、其它等类型。学校可根据自己的情况自定义审批流程。并且事后老师和学校管理部门可随时随地查阅、统计学生出勤请假情况。并与考勤数据关联。 | 1 | 项 | 9000 | 9000
十 | 教学诊断与改进大数据分析平台
1 | 教学诊断与改进大数据分析平台 | （一）数据交换平台 数据交换平台是指将分散建设的若干应用信息系统进行整合，通过计算机网络构建的信息交换平台，它使若干个应用子系统进行信息/数据的传输及共享，提高信息资源的利用率，成为进行信息化建设的基本目标，保证分布异构系统之间互联互通，建立中心数据库，完成数据的抽取、集中、加载、展现，构造统一的数据处理和交换。 （二）学生数据分析 ★1.可按照学生姓名、姓名简拼、学号检索学生，点击检索结果可直接查看学生个人信息。 2.可查看用户最近浏览的学生列表，点击学生可直接查看相应学生的个人信息。 3.可查看学生群体列表功能，点击某一学生群体可以直接查看该学生群体的信息。 4.支持展示学生具体学习指标统计信息，学习指标项不得少于35项，默认展示学生在指定学期的日均上网时长、早餐次数、图书借阅量、平均成绩、到课率、作业完成率、网上学习时长、即时问答参与度、餐均消费情况、体质评测分的统计信息。 5.支持展示学生学习维度雷达图，并支持切换不同学生群体与学生在雷达图中的对比功能。（维度至少要包含：学习态度、课堂表现、专业技能、成绩分析、心理/体能素质、实习就业） （三）教师数据分析 ★1.可按照教师姓名、姓名简拼、教师工号检索教职工，点击检索结果可直接查看教师个人信息。 2.可查看用户最近浏览的教师列表，点击教师可直接查看相应教师的个人信息。 3.支持展示教师的教学指标在指定学年学期下的上升指标总数、下降指标总数、强项指标总数、弱项指标总数。 4.支持展示教师的近期教学活动，教学异常预警和教学改进的统计信息。 5.支持教师具体教学指标统计信息，可以查看所有教学指标项，且指标项不得少于50项，默认展示教师在指定学期的课程数、班级数、学生数、课时量、周课时、到课率、教学资源、点名频度、即时问答参与度统计信息。 6.支持展示教师教学维度雷达图，并支持切换不同教师群体与当前教师在雷达图中的对比功能。（教学维度至少要包含：考勤情况、学习活跃度、教学评价、成绩评价、课程建设、学生掌握程度、教师课后辅导） （四）多维大数据分析 通过对大量非结构化形态的数据分析形成智慧教学和管理，因此对数据获取数据类型、数据处理和分析能力要求较高。大数据分析处理系统通过对业务系统数据信息的采集来为整个教学系统做出最佳的决策。 | 1 | 项 | 160000 | 160000
| 小计 |  |  |  |  | 1505000

## 11、管路
14 综合管路系统
序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价
1 | 室外管道 | PE埋地用穿线波纹管DN100 | 500 | m | 17 | 8500
2 | 室外管道 | 镀锌钢管Φ100 | 300 | m | 67 | 20100
3 | 室外管道 | 镀锌钢管Φ80 | 300 | m | 61 | 18300
4 | 室外管道 | 镀锌钢管Φ50 | 300 | m | 38 | 11400
5 | 室外管道 | PC20 | 800 | m | 2.8 | 2240
6 | 室内管道 | KBG25 | 13000 | m | 4.58 | 59540
7 | 室内管道 | KBG20 | 6700 | m | 3.75 | 25125
8 | 室内桥架 | 室内阻燃桥架300*100 | 2100 | m | 145 | 304500
9 | 室内桥架 | 室内阻燃桥架300*150 | 200 | m | 186 | 37200
10 | 土方工程 | 土方工程 | 1000 | 立方 | 40 | 40000
13 | 小计 |  |  |  |  | 526905

## 12、机房
15 机房工程
序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价
一 | 网络中心机房
A | 机房装修
1 | 地面找平、防尘处理 | 1）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2）20厚C15细石混凝土随打随抹 3）40厚1：3水泥砂浆找平层 4）灰色防尘漆两道 | 160 | ㎡ | 50 | 8000
2 | 地面橡塑保温板 | 50mm厚，防火等级：A级 | 160 | ㎡ | 12 | 1920
3 | 全钢无边抗静电地板 | 600*600*35mm，HPL贴面，厚度≥1.2mm；FS800型，集中荷载≥363kg；基层板防火等级：A级；表面电阻值：1*106~1*109Ω | 160 | ㎡ | 358 | 57280
4 | 风口地板 | 全钢基层，通风率≥45%，配置风量调节器，基层板防火等级：A级 | 2 | 块 | 255 | 510
5 | 不锈钢踢脚线 | 12mm木工板基层 ，1.0mm拉丝不锈钢饰面板；高度：100mm高 | 75 | m | 70 | 5250
6 | 入口台阶 | L40角钢抗静电地板饰面 | 2 | 项 | 750 | 1500
7 | 入口斜坡 | 定制 | 2 | 项 | 300 | 600
8 | 顶面防尘处理 | 灰色防尘漆两道 | 160 | ㎡ | 21 | 3360
9 | 顶面橡塑保温板 | 50mm厚，防火等级：A级 | 160 | ㎡ | 12 | 1920
10 | 金属微孔吸音铝板 | 300*1200*0.8mm,防火性能：A级；隔音等级：24dB | 160 | ㎡ | 180 | 28800
11 | 铝合金天棚龙骨 | U50主龙，间距≤1200mm，配套Ф8吊筋 | 160 | ㎡ | 52 | 8320
12 | 天棚边线 | L型，25*25*3000mm，烤漆面白色 | 75 | m | 7.5 | 562.5
13 | 墙、柱面轻钢龙骨 | C75轻钢龙骨，壁厚0.6，竖向龙骨间距不大于600 | 120 | ㎡ | 45 | 5400
14 | 墙面岩棉保温 | 50mm厚，防火等级：A级 | 120 | ㎡ | 12 | 1440
15 | 墙、柱面彩钢板 | （1）成品厚度≥12.6mm； （2）烤漆金属钢板基材厚度 热熔镀锌钢板T=0.6㎜±20um，正面烤漆膜厚≥20um； （3）背衬材料 12㎜知名品牌防火石膏板； （4）墙板连接边 采用滚压工艺制成U型耳朵边； | 120 | ㎡ | 360 | 43200
16 | 阴阳收边条U型卡条 | 配套 | 1 | 项 | 3000 | 3000
17 | 防火玻璃 | 12mm厚单片铯钾透明白玻璃 | 48 | ㎡ | 345 | 16560
18 | 隔断骨架 | 1）40*60方钢焊接制作基础部分 2）100mm宽不锈钢外框 | 48 | ㎡ | 450 | 21600
19 | 钢制防火门 | 甲级，含门锁、闭门器等配套五金 | 10.08 | ㎡ | 1200 | 12096
20 | 窗户封堵 | C75轻钢龙骨，单侧12mm石膏板封堵,封窗前四周密封并安装防火窗帘 | 16 | ㎡ | 195 | 3120
21 | 石膏板密封吊顶上、地板下 | 12mm厚 | 25 | ㎡ | 42 | 1050
B | 机房配电
1 | 市电配电柜 | 柜体定制，包含内置仪表及空开，详见配电系统图 | 1 | 台 | 32500 | 32500
2 | 动力配电柜 | 柜体定制，包含内置仪表及空开，详见配电系统图 | 1 | 台 | 18400 | 18400
3 | UPS配电柜 | 柜体定制，包含内置仪表及空开，详见配电系统图 | 1 | 台 | 18400 | 18400
4 | 阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJY5*6mm2 | 100 | m | 45.44 | 4544
5 | 阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJY5*10mm2 | 30 | m | 67.04 | 2011.2
6 | 嵌入式格栅灯 | 1200*300，含应急筒灯 | 22 | 套 | 225 | 4950
8 | PDU | 容量32A，12个10A万用孔 | 30 | 套 | 525 | 15750
9 | 工业连接器 | 3口32A | 30 | 套 | 90 | 2700
10 | 管道桥架安装附件 | 配套 | 1 | 项 | 5000 | 5000
C | 机房防雷
1 | 第一级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 60kA | 1 | 套 | 1980 | 1980
2 | 第二级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 40kA | 1 | 套 | 900 | 900
3 | 第三级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 20kA | 1 | 套 | 720 | 720
4 | 空开 | 防雷保护空开 | 12 | 套 | 90 | 1080
5 | 等电位连接 | 定制 | 1 | 项 | 2250 | 2250
6 | 断接箱 | 钢制防火 | 1 | 台 | 225 | 225
7 | 紫铜排 | 30*3mm | 75 | m | 105 | 7875
8 | 镀锌角钢 | 40*40*4mm | 160 | m | 18 | 2880
9 | 接地引线(暂定） | WDZ-BYJ50mm2 | 50 | m | 57 | 2850
10 | 辅材 | 配套 | 1 | 项 | 2000 | 2000
D | 机柜冷通道
1 | 服务器机柜 | 1.机柜尺寸600mm*1100mm*2000mm (42U)，不含侧板 2.机柜采用一体化组装式结构设计，左右侧板支持拆卸。 3.机柜强度的结构可保证机柜静载承重不低于1000公斤。 4.机柜前门采用高通率六角网孔门，其边长不小于5.9mm，通透率不小于73%，后门使用开网孔门。 5.机柜支持上下进线，防尘、防虫、防鼠。 6.为保证整体微模块的质量可靠性及稳定性，需提供中国质量认证中心（CQC）出具的微模块整体检验报告（微模块送检样品UPS系统不低于150KW，测试项目需包括UPS电源系统、机柜系统、制冷系统、配电系统、智能监测系统以及整体测试等）； 7.为保证机房系统的兼容性、可扩展性及售后服务，要求UPS、蓄电池、精密空调、服务器机柜、精密列头柜、密闭通道系统等主要部件必须采用同一品牌； | 17 | 台 | 7500 | 127500
2 | 机柜侧门 | 机柜配套 | 4 | 块 | 990 | 3960
3 | PDU | 输入32A,输出接口16*C13+4*C19，要求与服务器机柜同一品牌 | 34 | 条 | 1200 | 40800
4 | 工业连接器 | 220V32A，直公＋直母 | 34 | 套 | 120 | 4080
5 | 机柜顶部弱电线槽 | 118×300×600mm，弱电机顶过线槽,适用于600mm宽机柜 | 19 | 套 | 980 | 18620
6 | 机柜顶部强电线槽 | 118×200×600mm ，强电机顶过线槽,适用于600mm宽机柜 | 19 | 套 | 930 | 17670
8 | 弱电横跨线槽 | 106×350×1650mm通用于1200通道，前门对前门 | 1 | 套 | 2900 | 2900
9 | 强电横跨线槽 | 106×250×1650mm通用于1200通道，前门对前门 | 1 | 套 | 2400 | 2400
10 | 固定层板 | 承载IT设备,适用于1000mm深以上的服务器机柜，可前后调节深度（660~850mm） | 17 | 块 | 550 | 9350
11 | 1U盲板 | 机柜漏空挡板 | 85 | 块 | 66 | 5610
12 | 固定天窗 | 用于准通道顶部，安装监控组件，（适合于1200宽冷通道）,含两端隔离模块、执行模块 | 1 | 台 | 3300 | 3300
13 | 全下翻翻转天窗 | 用于通道顶部，含框架及翻转结构件，含5mm厚的钢化玻璃（适合于1200宽冷通道）,含两端隔离模块、执行模块 | 8 | 块 | 3600 | 28800
14 | 全自动平移门 | 平移门，门向左右两边开门，刷卡开门+密码开门，自动关门（并具备防平手功能）。两扇活动门，门框架采用2.0mm铝合金型材，玻璃采用8mm钢化玻璃，含上导轨及导轨盖板，不含侧门，适用于1200宽度的冷通道，每个通道配两套门 | 2 | 条 | 31000 | 62000
15 | 通道包边侧门 | 平移门封包，每组冷通道配置两组； | 2 | 套 | 6200 | 12400
16 | 节能照明模块 | 1200mm长，AC220V供电，包括座子与灯管，安装于通道顶棚下端，人来灯亮，人走自动关灯，一体化设计 | 5 | 套 | 900 | 4500
17 | 服务器机柜安装辅材 | 含机柜二次搬运、定位及安装辅材 | 1 | 项 | 28000 | 28000
E | UPS系统
1 | 精密列头柜 | 1、尺寸要求600mm(W)*2000mm(H)*1100mm(D)。 须与服务器机柜并柜。 2、具备人机交互操作界面，主进回路部分与支路部分监控和现实参数至少包括: 负载电流，负载百分比，电量（可按月计量），有功功率，视在功率，功率因数。 3、断路器采用ABB、施耐德、西门子 4、要求与服务器机柜同一品牌。 | 1 | 台 | 99000 | 99000
2 | 机架式有源滤波器 | 1、技术要求： （1）工作电压： 380V±20％ （3）过载能力：120％ （4）开关频率 ：60kHz（平均） （5）功率损耗：<3%额定模块功率 （6）噪音：≤65dB （7）IGBT开关频率：不低于30kHZ(平均)。 （8）滤波效果：在满负荷工作情况下，电流畸变率<5% THD(I)，谐波电流含量符合规范GB/T14549-93 中的要求。 （9）防护等级：≥IP20 （10）安装方式：本工程有源滤波器应为一体化模块式结构，同时支持机柜和壁挂安装方式。 （11）本次配置容量：75A 2、主要功能要求 （1）有源滤波器应独立于电网阻抗及系统阻抗之外，不受电网阻抗和系统阻抗变化的影响；但当电网中谐波电流发生变化时，应能动态适应并自动调整工作状态。 （2）滤波范围：可对2-49次谐波及无功功率均可补偿，单次谐波、偶次谐波、总谐波补偿率≥99%，具有CMA或CAL或CNAS认证章的权威机构出具的检验报告证明（测试样品单台设备容量不低于500A），提供加盖原厂公章的复印件或影印件。 （3）有源滤波器应采用三相四线制的连接方式，需滤除中性线的谐波。 （4）用户可以根据需要设定需要滤除的谐波次数和滤除谐波的目标值，可对每次谐波进行单独设定。 3、兼容要求 要求与精密列头柜同一品牌，模块可内置于精密列头柜内或服务器机柜内。 | 1 | 台 | 115000 | 115000
3 | 模块化UPS | 1、主机架要求 (1)包含热插拔控制模组、静态开关模组及电源模组，可实现在线式维护，减少系统维护时间； (2)单机系统容量最大可扩至150KVA； (3)并机系统可共用电池组； (4)AC-AC整机效率分别≥95%； (5)事件记录笔数3000笔； (6)尺寸与服务器机柜完全一致； 2、电源模块要求 (1)单模块容量：25KVA；本次配置数量6个； (2)输入功率因数＞0.99,提供国家权威机构出具的测试报告； (3)输出过载能力：≤125%：10分钟，≤150%:1分钟； (4)电压谐波失真≤2%（线性负载）； (5)单模块19英寸安装3U高，重量≤32KG； 3、为保证整体微模块的质量可靠性及稳定性，需提供中国质量认证中心（CQC）出具的微模块整体检验报告（微模块送检样品UPS系统不低于150KW；测试项目需包括UPS电源系统、机柜系统、制冷系统、配电系统、智能监测系统以及整体测试等） 4、为保证模块化机房系统的兼容性、可扩展性及售后服务，要求密闭通道系统、UPS主机、蓄电池、精密空调、服务器机柜、精密列头柜、动环监控等主要部件采用同一品牌； | 1 | 台 | 310000 | 310000
4 | 蓄电池 | 12V120AH铅酸免维护蓄电池(与UPS主机同一品牌)； 1、蓄电池外观不应有裂纹、污迹及明显变形，蓄电池的正、负极端子极性应有明显标记； 2、20h率容量不低于120AH； 3、具备耐高电流能力、抗机械破损能力、防爆能力以及材料的阻燃能力； 4、满足GB/T19638.1-2014国家标准的要求。 | 160 | 台 | 1790 | 286400
5 | 电池柜 | 定制，20节电池装，含电池间连接线及直流空开 | 8 | 节 | 4500 | 36000
6 | 电池汇流开关柜 | 定制，含空开 | 1 | 个 | 14000 | 14000
7 | UPS主机安装辅材 | 含二次搬运就位、承重支架、主机与电池柜间连接电缆等安装辅材 | 1 | 项 | 21000 | 21000
F | 精密空调系统
1 | 行级风冷精密空调 | 1、最大制冷量37.2KW，最大显冷量36.1KW； 2、输入最大功率：24kw； 3、内机风量≥7800CMH，外机风量≥20400CMH 4、压缩机：采用变频控制涡旋式压缩机，按需输出冷量，大幅降低能耗，同时压缩机应标配曲轴箱电加热带，提高压缩机可靠性。 5、冷媒：采用环保高效的R410A制冷剂； 6、通讯接口：RS232×1，RS485×1，输入干接点×1，输出干接点×1，SNMP Slot×1,； 7、内机尺寸及外观要求与服务器机柜完全一致； 8、为保证整体微模块的质量可靠性及稳定性，需提供中国质量认证中心（CQC）出具的微模块整体检验报告（微模块送检样品UPS系统不低于150KW；测试项目需包括UPS电源系统、机柜系统、制冷系统、配电系统、智能监测系统以及整体测试等） 9、为保证模块化机房系统的兼容性、可扩展性及售后服务，要求机房内的密闭通道系统、UPS主机、蓄电池、精密空调、服务器机柜、精密列头柜、动环监控等主要部件采用同一品牌； | 3 | 台 | 215000 | 645000
2 | 精密空调安装辅材 | 含二次搬运就位、冷媒管（暂估30米），给排水管（暂估30米），制冷剂，氮气保压、承重支架等安装辅材 | 3 | 项 | 38000 | 114000
G | 动环监控系统
1 | 监控系统 | 硬件配置：1U工业服务器，500G双硬盘镜像,4G内置，Intel Core处理器。设备监控数量小于100点（UPS+空调+摄像头+门禁+EMS2000+配电柜） | 1 | 套 | 105000 | 105000
2 | 智能一体化采集单元 | 可接固定的8个干接点信号震动,漏水,烟感,门禁,门锁等相关传感器,可连接10个温湿度探头（EMS1000）,对机柜变化环境及状态进行监控。通过RS232串口可采集16条智能PDU.用户可定义输入信号接口8个，其中4个干接点、4个模拟量。2个RS485串口监控第三方设备的状态，每个串口可以串接32台设备（Modbus协议），用户可定义2个干接点输出口，当环境状况发生变化时,可通过EMAIL ,短信通知管理员。具有网络接口及串口，方便组网。 | 1 | 套 | 19000 | 19000
3 | 温湿度传感器 | 温湿度探头，温度和湿度的采集，液晶显示，支持RS232和RS485通讯 | 8 | 套 | 1260 | 10080
4 | 触摸屏 | 12寸触摸屏，接入机房密闭通道动环数据 | 1 | 套 | 16800 | 16800
5 | 摄像头 | 网络摄像头、12供电 | 7 | 个 | 1800 | 12600
6 | 硬盘录像机 | 8路网络视频输入，4个SATA接口， 配置1个4T硬盘，1个，标准RS-485串行接口； 1个，标准RS-232串行接口 | 1 | 台 | 13500 | 13500
7 | 硬盘 | 4T硬盘 | 1 | 台 | 2600 | 2600
8 | 交换机 | 16个10/100Mbps 自适应以太网端口 | 1 | 台 | 1900 | 1900
9 | 烟感 | 烟感 | 2 | 台 | 560 | 1120
10 | 漏水绳 | 2米漏水绳，干接点输入 | 12 | 套 | 720 | 8640
11 | 短信猫 | 短信告警 | 1 | 个 | 4300 | 4300
12 | 门禁控制器 | 配套 | 5 | 台 | 2700 | 13500
13 | 双开型门锁 | 双开磁力锁，配套门禁使用。额定拉力：280KG。所控制门的开启角度为90度。适用门形无框玻璃门（加U型支架）、木门、防火门等重型双开门 | 5 | 个 | 3260 | 16300
14 | 门锁支架 | 配套 | 5 | 个 | 640 | 3200
15 | ID卡 | 配套 | 10 | 个 | 30 | 300
16 | ID读卡器 | 防水型ID卡读卡器，进门刷卡配置 | 5 | 套 | 1200 | 6000
17 | 出门按钮 | 配套 | 5 | 套 | 99 | 495
18 | 门禁专用电源 | 配套 | 5 | 条 | 480 | 2400
19 | 通讯卡 | 监控UPS主机、精密空调用 | 2 | 张 | 2800 | 5600
H | 消防自动报警与灭火系统
1 | 火灾报警主机 | 采用壁挂式结构；设有不掉电备份；接入不少于64点，最大容量可扩展为242个地址编码点；控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接 | 1 | 台 | 5400 | 5400
2 | 气体灭火控制器 | 可控制2个气体灭火区；延时时间：0s---45s可调,每档5s；与控制器采用二总线连接（无极性信号二总线），与钢瓶电磁阀、压力开关及喷洒指示灯采用多线制二线连接 | 1 | 台 | 7740 | 7740
3 | 智能光电感烟探测器 | 工作电压：总线24V；监视电流≤0.6mA；报警电流≤1.8mA | 12 | 只 | 75 | 900
4 | 智能光电感温探测器 | 工作电压：总线24V；监视电流≤0.6mA；报警电流≤1.8mA | 12 | 只 | 75 | 900
5 | 消防警铃 | 强声报警 | 2 | 只 | 150 | 300
6 | 声光报警器 | 电子编码，启动后发出强烈的声光警号，具有外控输入控制触点 | 2 | 只 | 330 | 660
7 | 放气指示灯 | 编码型、启动电压： DC24V ；动作电流≤ 100mA；编码型；启动电压： DC24V ；动作电流≤ 100mA | 2 | 只 | 825 | 1650
8 | 紧急起停按钮 | 编码型、工作电压：DC19V，允许范围：DC14V~DC22V；监视电流：0mA；报警电流≤25mA | 2 | 只 | 570 | 1140
9 | 单输入/输出模块 | 电子编码，可接收设备常开或常闭开关量信号 | 6 | 只 | 330 | 1980
10 | 外控电源 | 额定输出容量：DC24V、6A,使用环境：温度：0℃～＋40℃相对湿度≤95％，不结露电源：主电为AC220V，内装DC24V 24Ah密封铅电池作备电 | 1 | 台 | 2880 | 2880
11 | 七氟丙烷灭火药剂 | HFC-227ea | 388 | Kg | 180 | 69840
12 | 120L七氟丙烷灭火柜 | 120L单瓶组柜体；工作压力 2.5 MPa（20℃） ；启动延时 0～30s；环境温度 0℃～50℃ ；灭火系统喷射时间 ≤10s | 4 | 套 | 14000 | 56000
13 | 氧气呼吸器 | 配套 | 4 | 只 | 252 | 1008
14 | 泄压口 | 满足消防验收要求 | 3 | 个 | 1728 | 5184
15 | 排烟风机 | 三相电，排烟量≧3500m3/h，经省消防部门备案 | 2 | 套 | 3240 | 6480
16 | 排烟机电源箱 | 与排烟风机配套 | 2 | 套 | 1368 | 2736
17 | 排烟风管 | 1.5mm镀锌薄钢板，含保温 | 40 | m | 324 | 12960
18 | 排烟机防火阀 | 24V，280° | 2 | 套 | 1620 | 3240
19 | 外墙百叶风口 | 配套 | 2 | 个 | 360 | 720
20 | 排风口 | 配套 | 3 | 个 | 324 | 972
21 | 消防检测费 | 现场实施 | 1 | 项 | 6000 | 6000
22 | 电线管 | JDGΦ20壁厚不低于1.2mm | 300 | m | 6 | 1800
23 | 电线管 | JDGΦ25壁厚不低于1.2mm | 100 | m | 7.5 | 750
24 | 电源线 | NHBV-2.5mm2 | 300 | m | 3.04 | 912
25 | 消防线 | ZR-RVS2*1.5 | 200 | m | 4.48 | 896
26 | 消防线 | ZR-RVS4*1.5 | 200 | m | 8.64 | 1728
27 | 辅材 | 配套 | 1 | 项 | 2000 | 2000
二 | 消防控制室
A | 机房装修
1 | 地面找平、防尘处理 | 1）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2）20厚C15细石混凝土随打随抹 3）40厚1：3水泥砂浆找平层 4）灰色防尘漆两道 | 34.4 | ㎡ | 50 | 1720
2 | 地面橡塑保温板 | 50mm厚，防火等级：A级 | 34.4 | ㎡ | 12 | 412.8
3 | 全钢无边抗静电地板 | 600*600*35mm，HPL贴面，厚度≥1.2mm；FS800型，集中荷载≥363kg；基层板防火等级：A级；表面电阻值：1*106~1*109Ω | 34.4 | ㎡ | 358 | 12315.2
4 | 风口地板 | 全钢基层，通风率≥45%，配置风量调节器，基层板防火等级：A级 | 1 | 块 | 255 | 255
5 | 不锈钢踢脚线 | 12mm木工板基层 ，1.0mm拉丝不锈钢饰面板；高度：100mm高 | 25.2 | m | 70 | 1764
6 | 入口台阶 | L40角钢抗静电地板饰面 | 2 | 项 | 750 | 1500
7 | 入口斜坡 | 定制 | 2 | 项 | 300 | 600
8 | 顶面防尘处理 | 灰色防尘漆两道 | 160 | ㎡ | 21 | 3360
9 | 顶面橡塑保温板 | 50mm厚，防火等级：A级 | 160 | ㎡ | 12 | 1920
10 | 金属微孔吸音铝板 | 300*1200*0.8mm,防火性能：A级；隔音等级：24dB | 160 | ㎡ | 180 | 28800
11 | 铝合金天棚龙骨 | U50主龙，间距≤1200mm，配套Ф8吊筋 | 160 | ㎡ | 52 | 8320
12 | 天棚边线 | L型，25*25*3000mm，烤漆面白色 | 25.2 | m | 7.5 | 189
13 | 墙、柱面轻钢龙骨 | C75轻钢龙骨，壁厚0.6，竖向龙骨间距不大于600 | 100.8 | ㎡ | 45 | 4536
14 | 墙面岩棉保温 | 50mm厚，防火等级：A级 | 100.8 | ㎡ | 12 | 1209.6
15 | 墙、柱面彩钢板 | （1）成品厚度≥12.6mm； （2）烤漆金属钢板基材厚度 热熔镀锌钢板T=0.6㎜±20um，正面烤漆膜厚≥20um； （3）背衬材料 12㎜知名品牌防火石膏板； （4）墙板连接边 采用滚压工艺制成U型耳朵边； | 100.8 | ㎡ | 360 | 36288
16 | 阴阳收边条U型卡条 | 配套 | 1 | 项 | 3000 | 3000
19 | 钢制防火门 | 甲级，含门锁、闭门器等配套五金 | 4.2 | ㎡ | 1200 | 5040
20 | 窗户封堵 | C75轻钢龙骨，单侧12mm石膏板封堵,封窗前四周密封并安装防火窗帘 | 9.6 | ㎡ | 195 | 1872
21 | 石膏板密封吊顶上、地板下 | 12mm厚 | 16 | ㎡ | 42 | 672
B | 机房配电
1 | 综合配电柜 | 柜体定制，包含内置仪表及空开，详见配电系统图 | 1 | 台 | 16550 | 16550
2 | 阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJY5*6mm2 | 60 | m | 45.44 | 2726.4
3 | 阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJY5*10mm2 | 40 | m | 67.04 | 2681.6
4 | 嵌入式格栅灯 | 1200*300，含应急筒灯 | 6 | 套 | 225 | 1350
5 | PDU | 容量32A，12个10A万用孔 | 2 | 套 | 525 | 1050
6 | 工业连接器 | 3口32A | 2 | 套 | 90 | 180
7 | 管道桥架安装附件 | 配套 | 1 | 项 | 5000 | 5000
C | 机房防雷
1 | 第一级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 60kA | 1 | 套 | 1980 | 1980
2 | 第二级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 40kA | 1 | 套 | 900 | 900
3 | 第三级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 20kA | 1 | 套 | 720 | 720
4 | 空开 | 防雷保护空开 | 3 | 套 | 90 | 270
5 | 等电位连接 | 定制 | 1 | 项 | 2250 | 2250
6 | 断接箱 | 钢制防火 | 1 | 台 | 225 | 225
7 | 紫铜排 | 30*3mm | 25.2 | m | 105 | 2646
8 | 镀锌角钢 | 40*40*4mm | 34.4 | m | 18 | 619.2
9 | 接地引线(暂定） | WDZ-BYJ50mm2 | 40 | m | 57 | 2280
10 | 辅材 | 配套 | 1 | 项 | 2000 | 2000
D | UPS系统
1 | UPS主机 | 1、三进三出40KVA UPS主机；在线式双变换式，输入电压范围：242-475VAC，输入频率范围：40Hz-70Hz； 2、提供全额定功率输出（kVA=kW）； 3、电池节数在32-50之间可任意调整，要求可在线调整电池电压、充电电流； | 1 | 台 | 85000 | 85000
2 | 蓄电池 | 12V200AH铅酸免维护蓄电池(与UPS主机同一品牌)； 1、蓄电池外观不应有裂纹、污迹及明显变形，蓄电池的正、负极端子极性应有明显标记； 2、20h率容量不低于200AH； 3、具备耐高电流能力、抗机械破损能力、防爆能力以及材料的阻燃能力； 4、满足GB/T19638.1-2014国家标准的要求。 | 64 | 节 | 3100 | 198400
3 | 电池柜 | 定制，16节电池装，含电池间连接线及直流空开 | 4 | 个 | 4500 | 18000
4 | 电池汇流开关箱 | 定制，含空开 | 1 | 个 | 3800 | 3800
5 | UPS主机安装辅材 | 含二次搬运就位、承重支架、主机与电池柜间连接电缆等安装辅材 | 1 | 项 | 11000 | 11000
E | 空调系统
1 | 柜式空调 | 柜式3P | 1 | 台 | 9000 | 9000
三 | 单体UPS
1 | UPS主机 | 1、10KVA UPS主机；输入电压范围：242-475VAC，输入频率范围：40Hz-70Hz； 2、电池16~22节可调，要求可在线调整电池电压、充电电流； 3、可实现并机； | 14 | 台 | 25000 | 350000
2 | 蓄电池 | 12V200AH铅酸免维护蓄电池(与UPS主机同一品牌)； 1、蓄电池外观不应有裂纹、污迹及明显变形，蓄电池的正、负极端子极性应有明显标记； 2、20h率容量不低于200AH； 3、具备耐高电流能力、抗机械破损能力、防爆能力以及材料的阻燃能力； 4、满足GB/T19638.1-2014国家标准的要求。 | 112 | 节 | 3100 | 347200
3 | 电池柜 | 定制，16节电池装，含电池间连接线及直流空开 | 14 | 个 | 3800 | 53200
4 | 电池汇流开关箱 | 定制，含空开 | 14 | 个 | 3800 | 53200
5 | UPS主机安装辅材 | 含二次搬运就位、承重支架、主机与电池柜间连接电缆等安装辅材 | 14 | 项 | 3000 | 42000
四 | 小计 |  |  |  |  | 4132906.5