## 汇总
序号 | 子系统名称 | 推荐品牌 | 备注
1 | 综合布线系统 | 欢联、烽火、天诚
2 | 校园网络系统 | 新华三、中兴、 启明星辰
3 | 校园安防系统 | 海康、天地伟业、大华
4 | 校园广播系统 | 航天广电、ITC、迪士普
5 | 信息发布系统 | 京东方、麦信易、高科
6 | 停车场管理系统 | 海康、天地伟业、大华
7 | 多媒体教学系统及多媒体会议系统 | 多媒体教学系统:希沃、鸿合、科大讯飞
多媒体会议系统：itc、雷蒙、方图
8 | 录播系统 | 文香、锐取、奥维亚
9 | 计算机教室 | 希沃、锐捷、讯飞
10 | 有线电视系统 | 希沃、鸿合、欧帝、科大讯飞
11 | 电梯五方通话系统 | \
12 | 弱电管路桥架 | \
13 | 机房工程 | \
14 | 智慧课堂 | 华为、伊顿、施耐德
合计

## 1.综合布线系统
序号 | 设备名称 | 产品描述 | 单位 | 工程量
一、校园网综合布线
1、工作区子系统
1 | 六类非屏蔽模块 | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/ TIA-568-C.2 2)180度设计即可安装在面板上也可安装在配线架上面 3)IDC 采用45度自锁式结构交叉设计 4)IDC材料：磷青铜 5)金针：磷青铜表面镀金，异形的金针空间排列，有效提升近端串音余量 6)防尘盖：透明PC材料 7)插头与插座插合次数：≥1000次 8)导线端接次数：≥250次 9)打线方式： 568A/568B 10)卡接导体线径：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 11)最高传输频率：250MHz 12)额定电流：1.5A（20℃） 13)工作环境温度：-10℃～+60℃ | 个 | 1050
2 | 单口面板 | 1)面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式 2)组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3)风格统一的单口，双口，三口，四口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4)带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5)面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 6)颜色：白色 7)材料：ABS | 个 | 1050
3 | 接线底盒 | 1)安装方式：明装 2)尺寸：高度:86×宽度:86mm 3)深度：45mm或55mm 4)安装方便，坚固耐用 5)颜色：白色 6)材料：ABS | 个 | 1050
4 | 数据跳线（2m） | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2)原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3)多种颜色及1~20米长度可选 4)导体: 多股绞合，软圆铜线 5)导体线规：24AWG 6)屏蔽方式: U/UTP 7)护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 8)插头: RJ45，8P8C 9)插头护套： PVC 10)塑胶壳：透明聚碳酸酯 11)簧片材料：铜表面镀金 12)插拔次数：≥1000次 13)最高传输频率：250MHz 14)工作环境温度：-10℃～+60℃ | 根 | 970
5 | 语音跳线 | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.2 2)原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3)导体: 多股绞合，软圆铜线 4)导体线规：24AWG 5)屏蔽方式: U/UTP 6)插头：RJ45-RJ11（6P） 7)规格：1对 8)插拔次数：≥1000次 9)最高传输频率：16MHz 10)工作环境温度：-10℃～+60℃ | 根 | 80
2、水平区子系统
1 | 六类非屏蔽网线 | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2 2)通过标准最高传输频率250MHz测试 3)额定传输速率(NVP)：68% 4)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 5)导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 6)屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 7)护套材料：PVC 8)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm 9)温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ 10)聚乙烯护套采用激光印字 305米/箱 | 箱 | 270
3、管理间子系统
1 | 24口网络配线架 | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2)标准19英寸机架式安装，高度：1U，采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高 3)端口数量：24口，采用模块化设计，8口插座一组，每个模块都可以单独拆卸，便于安装和维护 4)后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 5)完善清晰的标识系统，自带标识纸和标识盖 6)IDC：磷青铜 7)金针：磷青铜表面镀金 8)线缆保护盖：PC 材料 9)进线方式：180°进线，45°卡线设计 10)卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 11)打线方式：568A/568B 12)插头与插座插合次数：≥1000次 13)导线端接次数：≥250次 14)最高传输频率：250MHz 15)工作环境温度：-10℃～+60℃ | 套 | 45
2 | 10对110语音配线架 | 1)符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2)标准19英寸机架式安装，高度：1U 3)规格：10对 4)采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便 5)提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷 6)塑料件：ABS 7)塑料件颜色：象牙色 8)卡接导体线径：0.4mm~0.65mm，26AWG~22AWG 9)工作温度：-10℃～+60℃ | 套 | 3
3 | 25对110语音配线架 | 1)符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2)标准19英寸机架式安装，高度：1U 3)规格：25对 4)采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便 5)提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷 6)塑料件：ABS 7)塑料件颜色：象牙色 8)卡接导体线径：0.4mm~0.65mm，26AWG~22AWG 9)工作温度：-10℃～+60℃ | 套 | 4
3 | 语音跳线 | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568-C.2 2)原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3)导体: 多股绞合，软圆铜线 4)导体线规：24AWG 5)屏蔽方式: U/UTP 6)插头：RJ45-RJ11（6P） 7)规格：1对 8)插拔次数：≥1000次 9)最高传输频率：16MHz 10)工作环境温度：-10℃～+60℃ | 根 | 80
4 | 数据跳线 | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2)原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3)多种颜色及1~20米长度可选 4)导体: 多股绞合，软圆铜线 5)导体线规：24AWG 6)屏蔽方式: U/UTP 7)护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 8)插头: RJ45，8P8C 9)插头护套： PVC 10)塑胶壳：透明聚碳酸酯 11)簧片材料：铜表面镀金 12)插拔次数：≥1000次 13)最高传输频率：250MHz 14)工作环境温度：-10℃～+60℃ | 根 | 970
5 | 理线器 | 1)标准19”机架式安装 2)SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 3)高度：1U 4)上下各12口理线槽， 5)厚度：1.0/1.2MM | 套 | 45
6 | 24芯光纤配线架 | 1)标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2)安装方式：19″机架式安装 3)通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 4)进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 5)端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U 6)表面处理：静电喷塑 7)材料：优质冷扎钢板 8)表面颜色：黑色 9)环境条件：工作温度：-5℃~+40℃，贮存温度：-25℃~55℃，相对湿度：≤85%（+30℃），大气压力：70~106kPa | 套 | 6
7 | 12芯光纤配线架 | 1)标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2)安装方式：19″机架式安装 3)通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 4)进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 5)端口数量： 12口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U 6)表面处理：静电喷塑 7)材料：优质冷扎钢板 8)表面颜色：黑色 9)环境条件：工作温度：-5℃~+40℃，贮存温度：-25℃~55℃，相对湿度：≤85%（+30℃），大气压力：70~106kPa | 套 | 2
8 | 8芯光纤配线架 | 1)标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2)安装方式：19″机架式安装 3)通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 4)进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 5)端口数量： 8口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U 6)表面处理：静电喷塑 7)材料：优质冷扎钢板 8)表面颜色：黑色 9)环境条件：工作温度：-5℃~+40℃，贮存温度：-25℃~55℃，相对湿度：≤85%（+30℃），大气压力：70~106kPa | 套 | 6
9 | 光纤跳线 | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2)依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4)重复性，互换性，光学特性稳定 5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6)单芯光缆护套外径：3mm 7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 8)互换性：≤0.2dB 9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM） 10)重复性≥1000次 11)工作温度：-20℃~+60℃ | 根 | 102
10 | 机柜 | 国产，42U（规格600mm*600mm*2000mm），含PDU，等所有机柜内辅材 | 台 | 8
11 | 机柜 | 国产，22U（规格600mm*600mm*1200mm），含PDU，等所有机柜内辅材 | 台 | 6
12 | 熔纤 | 定制 | 芯 | 270
4、垂直子系统
1 | 12芯万兆单模光缆 | 1)标准：YD/T1258.4，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2)光纤类型：B1.3 3)衰减＠20℃（dB/Km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6 4)光纤芯数：12芯 5)紧包：LSZH，0.9mm 6)护套：LSZH黄色 7)允许拉伸力：长期：130N，短期：440N 8)允许压扁力：长期：200N/100mm，短期：1000N/100mm 9)最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 10)使用场合：室内水平布线 11)敷设方式：桥架，导管 12)温度范围：安装时：0℃～+50℃，运行时： 0℃～+50℃（水平） | 米 | 1400
2 | 24芯万兆单模光缆 | 1)标准：YD/T1258.4，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2)光纤类型：B1.3 3)衰减＠20℃（dB/Km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6 4)光纤芯数：24芯 5)紧包：LSZH，0.9mm 6)护套：LSZH黄色 7)允许拉伸力：长期：130N，短期：440N 8)允许压扁力：长期：200N/100mm，短期：1000N/100mm 9)最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 10)使用场合：室内水平布线 11)敷设方式：桥架，导管 12)温度范围：安装时：0℃～+50℃，运行时： 0℃～+50℃（水平） | 米 | 2200
3 | 4芯万兆单模光缆 | 1)标准：YD/T1258.4，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2)光纤类型：B1.3 3)衰减＠20℃（dB/Km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6 4)光纤芯数：4芯 5)紧包：LSZH，0.9mm 6)护套：LSZH黄色 7)允许拉伸力：长期：130N，短期：440N 8)允许压扁力：长期：200N/100mm，短期：1000N/100mm 9)最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 10)使用场合：室内水平布线 11)敷设方式：桥架，导管 12)温度范围：安装时：0℃～+50℃，运行时： 0℃～+50℃（水平） | 米 | 400
4 | 三类25对大对数电缆 | 1)标准：YD/T1019，ISO/IEC 11801，TIA /EIA- 568-C.2 2)单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 3)导体材料：软圆铜线，0.50mm±0.01mm 4)绝缘：HDPE 5)屏蔽方式：U/UTP 6)电缆对数：25P 7)护套材料：PVC 8)电缆外径：12.5±1.0mm（25P） 9)最小弯曲半径：10倍电缆外径 10)温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ | 米 | 1800
5、设备间子系统
1 | 48芯光纤配线架 | 1)标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2)安装方式：19″机架式安装 3)通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 4)进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 5)端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U 6)表面处理：静电喷塑 7)材料：优质冷扎钢板 8)表面颜色：黑色 9)环境条件：工作温度：-5℃~+40℃，贮存温度：-25℃~55℃，相对湿度：≤85%（+30℃），大气压力：70~106kPa | 个 | 2
2 | 光纤跳线 | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2)依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4)重复性，互换性，光学特性稳定 5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6)单芯光缆护套外径：3mm 7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 8)互换性：≤0.2dB 9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM） 10)重复性≥1000次 11)工作温度：-20℃~+60℃ 12)SC/LC单模 | 套 | 90
3 | 110语音配线架 | 1)符合标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2)标准19英寸机架式安装，高度：1U 3)规格：100对 4)采用IDC技术上下两排均在正面端接，使施工维护更方便 5)提供标识单元，让施工、维护、管理更方便、快捷 6)塑料件：ABS 7)塑料件颜色：象牙色 8)卡接导体线径：0.4mm~0.65mm，26AWG~22AWG 9)工作温度：-10℃～+60℃ | 套 | 1
4 | 熔纤 | 定制 | 芯 | 270
二、设备网综合布线
1、水平区子系统
1 | 六类非屏蔽网线 | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2 2)通过标准最高传输频率250MHz测试 3)额定传输速率(NVP)：68% 4)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 5)导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 6)屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 7)护套材料：PVC 8)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm 9)温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ 10)聚乙烯护套采用激光印字 305米/箱 | 箱 | 60
2、垂直子系统
1 | 8芯万兆单模光缆 | 1)标准：YD/T1258.4，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2)光纤类型：B1.3 3)衰减＠20℃（dB/Km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6 4)光纤芯数：12芯 5)紧包：LSZH，0.9mm 6)护套：LSZH黄色 7)允许拉伸力：长期：130N，短期：440N 8)允许压扁力：长期：200N/100mm，短期：1000N/100mm 9)最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D 10)使用场合：室内水平布线 11)敷设方式：桥架，导管 12)温度范围：安装时：0℃～+50℃，运行时： 0℃～+50℃（水平） | 米 | 2600
3、设备间子系统
1 | 8芯光纤配线架 | 1)标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2)安装方式：19″机架式安装 3)通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 4)进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 5)端口数量： 8口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U 6)表面处理：静电喷塑 7)材料：优质冷扎钢板 8)表面颜色：黑色 9)环境条件：工作温度：-5℃~+40℃，贮存温度：-25℃~55℃，相对湿度：≤85%（+30℃），大气压力：70~106kPa | 个 | 11
2 | 24口网络配线架 | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2)标准19英寸机架式安装，高度：1U，采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高 3)端口数量：24口，采用模块化设计，8口插座一组，每个模块都可以单独拆卸，便于安装和维护 4)后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸 5)完善清晰的标识系统，自带标识纸和标识盖 6)IDC：磷青铜 7)金针：磷青铜表面镀金 8)线缆保护盖：PC 材料 9)进线方式：180°进线，45°卡线设计 10)卡接导体规格：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 11)打线方式：568A/568B 12)插头与插座插合次数：≥1000次 13)导线端接次数：≥250次 14)最高传输频率：250MHz 15)工作环境温度：-10℃～+60℃ | 个 | 22
3 | 理线器 | 1)标准19”机架式安装 2)SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 3)高度：1U 4)上下各12口理线槽， 5)厚度：1.0/1.2MM | 个 | 22
4 | 数据跳线 | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2)原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3)多种颜色及1~20米长度可选 4)导体: 多股绞合，软圆铜线 5)导体线规：24AWG 6)屏蔽方式: U/UTP 7)护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 8)插头: RJ45，8P8C 9)插头护套： PVC 10)塑胶壳：透明聚碳酸酯 11)簧片材料：铜表面镀金 12)插拔次数：≥1000次 13)最高传输频率：250MHz 14)工作环境温度：-10℃～+60℃ | 根 | 279
5 | 光纤跳线 | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2)依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4)重复性，互换性，光学特性稳定 5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6)单芯光缆护套外径：3mm 7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 8)互换性：≤0.2dB 9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM） 10)重复性≥1000次 11)工作温度：-20℃~+60℃ | 条 | 24
6 | 熔纤 | 定制 | 芯 | 48
4、管理间系统
1 | 48芯光纤配线架 | 1)标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2)安装方式：19″机架式安装 3)通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 4)进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 5)端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U 6)表面处理：静电喷塑 7)材料：优质冷扎钢板 8)表面颜色：黑色 9)环境条件：工作温度：-5℃~+40℃，贮存温度：-25℃~55℃，相对湿度：≤85%（+30℃），大气压力：70~106kPa | 个 | 1
2 | 光纤跳线 | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2)依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4)重复性，互换性，光学特性稳定 5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6)单芯光缆护套外径：3mm 7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 8)互换性：≤0.2dB 9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM） 10)重复性≥1000次 11)工作温度：-20℃~+60℃ | 条 | 24
3 | 熔纤 | 定制 | 芯 | 48

## 2.校园网络系统
序号 | 设备名称 | 产品描述 | 单位 | 工程量
一、校园网
1 | 核心交换机 | 技术参数要求： 1.整机独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥6个，系统电源槽位≥2个；提供证明材料包括但不限于产品检测报告、彩页、官网截图、照片等（所标“、”为或的关系，即只需提供一种证明材料即可），并加盖厂家公章； 2.为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=10U； 4.交换容量≥300Tbps，包转发性能≥50000Mpps，提供证明材料包括但不限于产品检测报告、彩页、官网截图、照片等； 5.支持静态路由，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等动态路由协议； 6.具备虚拟化功能，能够将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备； 7.设备支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； 8.具备专门针对CPU的保护机制和基础网络保护机制，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载。 配置要求： 1.每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个； 2.每台配置千兆电接口≥24个、千兆光接口≥56个、SFP+万兆光接口≥12个； 3.每台配置一根3M长的10G Base SFP+ 光纤线缆（包含两边的模块）； | 台 | 2
2 | 24口接入交换机 | 技术参数要求： 1.固化千兆电接口≥24个，SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； | 台 | 10
2 | 48口接入交换机 | 技术参数要求： 1.固化千兆电接口≥48个，SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥4.3Tbps，包转发率≥160Mpps，提供证明材料包括但不限于产品检测报告、彩页、官网截图、照片等； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； | 台 | 20
3 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 个 | 86
二、校园网络安全
1 | 防火墙(带路由） | 技术参数要求： 1.要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥4个； 2.三层网络吞吐≥3Gbps ，最大可支持扩展三层网络吞吐≥10Gbps ；IPS吞吐量≥5Gbps，最大并发连接≥100万；最大新建连接≥12万； 3.支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息； 4.支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤； 5.支持路由模式、透明模式、混合模式； 6.IPS规则数量≥15000条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用；要求系统自带IPS入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的IPS入侵检测防御模板； 7..能够精确识别网络应用，包括但不限于HTTP协议、IP网络电话、网络游戏软件、网络购物、P2P应用软件、互联网金融、即时通讯、远程控制等，具备完善的应用库，应用数量≥5000种； 配置要求： 1.配置3年应用识别特征库授权、3年入侵防御特征库授权、3年病毒库特征库授权； | 台 | 1
2 | 上网行为管理器 | 技术参数要求： 1.所投产品须整机最少支持板载6个电口+2个千兆光口； 2.设备最大吞吐量≥2Gbps，设备最大适用带宽≥400Mbps，最大支持并发连接数50万，每秒新建连接数≥10000/秒； 3.支持网桥部署、路由模式部署、旁路部署、混合部署； 4.管理权限分立：系统默认有超级管理员、审计管理员、只读管理员，可根据需要灵活定制管理员角色； 配置要求： 1.配置1T硬盘存储； 2.配置应用特征库升级服务授权3年； | 台 | 1
3 | 网管软件 | 技术参数要求： 1.要求投标产品采用纯B/S架构，用户无需安装客户端，通过标准浏览器就能完成对系统的访问； 2.能够通过模块化、组件化方式，实现对网络中的路由器、交换机、防火墙、WLAN等有线无线一体化管理； 3.具备设备管理功能，包含对设备和设备接口及其信息的增删改查具有良好的展示和基本操作功能； 4.具备监控任务功能，长期监控网络性能，支持即时生成报表、周期性生成报表； 5.具备有线无线设备统一拓扑呈现，支持热图上查看AP信息、AP下用户信息，调整AP信道，支持按信号强度、速率、信道冲突（2.4G/5GHz）生成热图； 6.投标产品需要内置丰富的无线告警预定义类型，并可根据需要随时进行自定义所需告警类型的添加，提供Trap预定义告警类型至少15种以上预定义清单； 配置要求： 1.配置有线设备管理许可授权≥110个，配置无线AP管理许可授权≥96个。 | 套 | 1
4 | 服务器 | 4核主频3.6Ghz、8G、4T | 台 | 1
三、无线AP
1 | 无线控制器 | 技术参数要求： 1.整机固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个； ★2.设备支持AP可管理数≥1000个； 3.设备支持使用用户名密码+手机号及短信获取的6位数随机校验码作为认证要素进行双因子认证； 4.配套网优工具全网设备体验分析，支持上下线失败次数，终端的平均信号强度、平均丢包率、平均时延参数查询，支持排序方便定位问题； 5.可禁止PC或者Pad上网，为了完全起见能够防止办公PC或Pad接入互联网； 配置要求： 1.配置管理AP授权256个； | 台 | 1
2 | 无线AP | 技术参数要求： 1.具备标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式； 2.具备4条空间流,单频最大接入速率1.2Gbps,整机最大无线速率≥2.97Gbps，支持mu-mimo特性； 3.发射功率≤20dBm ； 4.内置蓝牙≥5.0，千兆以太网端口≥1个、2.5GSFP光口≥1个； 5.工作温度支持-10°C～50°C； 6.支持防盗锁； 7.支持IEEE 802.3af以太网标准PoE受电； 8.支持802.3af/本地电源DC48V两种供电模式，整机功耗小于13w； | 台 | 160
3 | 面板AP | 技术参数要求： 1.支持双路双频802.11ax，支持802.11a/n/ac/ax和802.11b/g/n/ax同时工作，整机最大接入速率≥2.975Gbps； 2.上行支持1个GE自适应以太口，下行支持4个GE口，支持poe供电； 3.支持多种形态安装，可壁挂、吸顶或嵌入86面板内安装； 4.内置蓝牙5.0，可用于蓝牙定位，支持蓝牙串口远距无线运维。 5.整机功耗小于10.5W； | 台 | 30
4 | 室外AP | 1.支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段，5G射频支持802.11ax 4x4 MU-MIMO，2.4G射频支持802.11ax 4x4 MU-MIMO，总空间流数≥8，整机速率≥5Gbps； 2.支持≥1个5GE自适应以太口，≥1个GE以太口，支持≥1个SFP+光口； 3.内置定向天线，内置蓝牙5.0； 4.支持内置扩展物联网模块，可以扩展支持Zigbee/RFID/Thread； 5.支持IP68防水防尘等级； 6.支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量； 7.支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式。 | 台 | 15
7 | 24口POE接入交换机 | 技术参数要求： 1.固化千兆电接口≥24个，SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 5.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； 6.具备快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； | 台 | 13
8 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 个 | 32
四、设备网网络
1 | 核心交换机 | 技术参数要求： 1.整机独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥3个，系统电源槽位≥2个； 2.要求所投产品支持单张线卡/单槽位可用物理端口≥48个； 3.为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=5U； 4.交换容量≥160Tbps，包转发性能≥36700Mpps；提供证明材料包括但不限于产品检测报告、彩页、官网截图、照片等； 5.支持静态路由，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等动态路由协议； 6.设备支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； 7.具备专门针对CPU的保护机制和基础网络保护机制，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载； 配置要求： 1.每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个； 2.每台配置千兆光接口≥48个、千兆电接口≥24个、SFP+万兆接口≥8个； | 台 | 1
2 | 24口接入交换机 | 技术参数要求： 1.固化千兆电接口≥24个，SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； | 台 | 22
3 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 个 | 46

## 3.校园安防系统
序号 | 设备名称 | 产品描述 | 单位 | 工程量
一、视频监控系统
1、前端设备
1 | 网络枪式摄像机 | 400万 1/2.7" CMOS 变焦筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 焦距&视场角: 2.7~8 mm @F1.9，水平视场角：119.5°~56.6°，垂直视场角：61.4°~31.6°，对角视场角：150°~65° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.63 A，最大功耗：7.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25% 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 台 | 84
2 | 网络半球摄像机 | 400万 1/2.7" CMOS 变焦半球网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 焦距&视场角: 2.7~8 mm @F1.9，水平视场角：119.5°~56.6°，垂直视场角：61.4°~31.6°，对角视场角：150°~65° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.63 A，最大功耗：7.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25% 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66 | 台 | 121
3 | 网络枪式摄像机 | 400万变焦网络枪式摄像机 具有不小于1/1.8"英寸传感器，支持输出2560×1440@25fps主码流。 最低照度：彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 镜头焦距：2.8-12mm，支持电动变焦，光圈不小于F1.0。 支持H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准。 内置1颗CPU/GPU/NPU一体智能算法芯片。 支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检测。 支持同时对检测区域内出现的人脸、人体、非机动车、车辆及车牌进行检测、框选、筛选抓拍，支持关联显示人脸和人体图片、车牌和车辆图片，支持新能源车牌的抓拍和识别。 支持不低于IP67防护等级。 内置1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口，支持DC12V/POE供电。 | 台 | 28
4 | 网络球型摄像机 | 400万变焦网络球型 摄像机设备靶面尺寸为1/2.8英寸，支持23倍光学变倍、16倍数字变倍。 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.001 lx； 支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能； 具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.264、H.265格式设置为High Profile/Main/Baseline。 夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。 在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准。 | 台 | 33
5 | 网络枪式摄像机(400W） | 防油污筒机 1/3" Progressive Scan CMOS 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角视场角：93.9°； 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，110 dB宽动态适应不同监控环境； 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 支持1路音频输入，1路音频输出； 供电：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m； 符合IP67防尘防水设计，可靠性高； | 台 | 9
6 | 室内枪式摄像机支架 | 壁装支架/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 个 | 84
7 | 室内半球摄像机支架 | 壁装支架/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 个 | 121
8 | 室外枪式摄像机支架 | 室内使用/经济型壁装支架/复合纤维/196.5×48×78.7mm | 个 | 37
9 | 球式摄像机支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 个 | 33
10 | 电源适配器 | 12V 10A | 台 | 275
11 | 光纤收发器 | 单模千兆，1光4电 | 对 | 11
12 | 光纤终端盒 | 含耦合器，含尾纤等所有辅材 | 个 | 33
13 | 光纤跳线 | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2)依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4)重复性，互换性，光学特性稳定 5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6)单芯光缆护套外径：3mm 7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 8)互换性：≤0.2dB 9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM） 10)重复性≥1000次 11)工作温度：-20℃~+60℃ | 根 | 11
14 | 立杆 | 3.5m,含设备箱、避雷针、基础及接地等所有辅材 | 套 | 33
2、监控中心
1 | NVR（明厨亮灶） | 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 8盘位，可满配8T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进4出（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 套 | 1
2 | NVR硬盘（明厨亮灶） | 6T | 套 | 8
3 | 55寸液晶监视器（明厨亮灶） | 55寸4K液晶监视器，塑料外观， 显示：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度：380cd/㎡；对比度：4000：1，功耗≤190W 数据传输接口：USB × 1(不支持视频读取播放） 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1, Speaker (8Ω 5W) × 2 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 音视频输入接口：HDMI × 1, DP × 1, DVI × 1, VGA × 1, AUDIO IN × 1 | 套 | 1
4 | 视频管理平台 | 给予500路授权，支持国标G28181，ONVIF等标准协议 | 套 | 1
5 | 管理服务器 | 2U双路标准机架式服务器； CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz； 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 硬盘：配置4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘； 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ； PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽； 网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口； 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 台 | 1
6 | 48盘位磁盘阵列 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，提供证明材料包括但不限于产品检测报告、彩页、官网截图、照片等；配置48块10T硬盘 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个万兆口或≥2个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传。 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 | 台 | 3
8 | 高清解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备。 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、1*7、1*8、1*9、1*10、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、3*1、3*2、3*3、4*1、4*2、5*1、5*2、6*1、7*1、8*1、9*1、10*1的拼接显示。 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。 | 台 | 1
7 | 网络键盘 | 显示屏：10.1英寸TFT LCD 控制方式：网络方式 电源：DC12V/POE 功耗：≤15W 最大解码分辨率：4路1080P或1路4K 环境参数 工作温度：-10℃--＋55℃ 工作湿度：10％--90％ 外部接口 网络接口：1个 WiFi：1个 串行接口：不支持 语音对讲输入：1个，3.5mm立体声 语音对讲输出：1个，3.5mm立体声 摇杆类型：四维单按键摇杆 USB接口：USB2.0x2 视频接口：DVIx1;HDMIx1 屏幕区和摇杆区采用分体设计 支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 | 台 | 1
8 | 拼接显示屏 | LCD液晶显示单元； 尺寸:46英寸；拼缝：3.5mm 分辨率 ：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, 功耗：≤ 160 W； 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； 寿命：≥60000 小时； 运行温度和湿度： 0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）； 边框宽度：2.3mm（左/上），1.2mm（右/下） | 块 | 9
9 | 智能大屏管理平台 | 大屏显控软件，支持8Gwindows系统部署，包含大屏显控、平板操控、内容切换、中控管理的功能 系统具备 C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能。 大屏上支持显示配置好的门户，作为统一的门户入口，可控制单块或多块屏幕一起切换；支持自定义设置门户标题、背景图片、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容，包含页面、场景、二级门户等。 支持对视频监控信号设置主/子码流取流，设为报警窗口，设置报警等级（高、中、低、无），显示智能规则，查看解码状态，8个方向的云台控制、放大、缩小、移动速度等。支持联动视频报警显示，视频监控画面触发告警后，可联动大屏弹窗显示，展示告警信息。 支持文字和时钟两种形式的横幅字幕，支持设置字幕显示的宽高位置、文字内容、颜色、背景颜色、字体大小、显示模式（透明、半透明、不透明）、文字滚动速度；支持设置时钟的显示时制（12小时、24小时）、日期显示形式（年月日、月日年、日月年等）、文字颜色、背景颜色、文字大小、显示模式（透明、半透明、不透明）。 | 套 | 1
10 | HDMI跳线 | HDMI电缆,15m,黑色 | 根 | 9
11 | 电视墙 | 定制 | 套 | 1
3、分控中心（三门卫、消控室、保卫处、总务处）
1 | 管理电脑 | 处理器不低于 I5-13400，内存不低于 16G，硬盘不低于 1T 机械+256G 固态，显卡不低于独显GT1030 2G，显示器尺寸不低于 23 英寸 分辨率不低于1080P 60Hz。 | 台 | 6
2 | 解码器 | 单路解码器 | 台 | 6
3 | 55寸液晶监视器 | 55寸4K液晶监视器，塑料外观， 显示：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度：380cd/㎡；对比度：4000：1，功耗≤190W 数据传输接口：USB × 1(不支持视频读取播放） 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1, Speaker (8Ω 5W) × 2 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 音视频输入接口：HDMI × 1, DP × 1, DVI × 1, VGA × 1, AUDIO IN × 1 | 台 | 6
4 | HDMI跳线 | 15米HDMI线缆，黑色 | 根 | 6
4、监控UPS（看台下方）
1 | 不间断电源 | （1）主机容量：三进三出15kVA在线式塔式高频机 （2）性能指标：输入电压304~485V，，UPS输入功率因数高达0.998（100%负载），输入电流谐波＜3%（100%负载），输出稳压精度≤0.5%，输出波形失真度＜1%（正常工作额定负载），整机效率＞95%（100%负载），UPS输出功率为1。 （3）电压模式：UPS输入输出需兼容多种电压制式，标准产品输入输出相电压220V。 （4）机柜内需要集成独立主路输入空开、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开，便于用户接线，需提供实物图片证明并加盖所投品牌厂商公章。 （5）所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。 （6）电池组节数±16～±2节可设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 （7）智能运维功能：UPS系统全面监控关键部分参数，实现故障可控可管：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度。 | 台 | 1
2 | 蓄电池 | 1、12V120AH单体电池 2、蓄电池浮充运行设计寿命应不低于6年。 3、蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。 4、蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。 5、蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志。极板厚度应与使用寿命相适应。 6、同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不应超过40mV。 | 节 | 32
3 | 电池柜 | A32电池柜，可容纳32只120AH电池 | 台 | 1
4 | 楼层弱电井电源箱 | 含箱体、元器件、符合系统图及实际用电需求，含辅材； | 台(套) | 11
5 | 楼层弱电井供电电缆 | WDZ-YJY-3*4，国标 | m | 1600
6 | 楼层弱电井供电电缆 | WDZ-RYY-3*2.5，国标 | m | 300
8 | 电气配管 | SC25（国标）热镀锌 | 米 | 1200
9 | 辅材 | 含UPS输入、电池与电池、 UPS 与电池组、电池组与电池组连接线等系统所需全部材料，含调试、试运行； | 项 | 1
4、管材辅材
1 | 电源线 | WDZ-RYY2*1.0 | 米 | 11000
2 | 室外单模光纤 | 四芯单模 | 米 | 1500
3 | 辅材 | 含接线盒等配套其他所有辅材 | 批 | 1
4 | 电气配管 | SC25（国标）热镀锌 | 米 | 1900
二、门禁管理系统
1 | 门禁管理软件 | 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括行动不便人员卡（可延长开门时间）、限制人员名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 | 套 | 1
2 | IC卡 | 卡类型： Miafre1S50 感应式 IC 卡；芯片： S50；存储容量≥ 8Kbit，16 个扇区；工作频率： 13.56 MHz；通讯速率： 106KBoud； 读写距离： 2.5～10cm；读写时间： 1～2ms；擦写寿命≥100,000 次；数据保存：≥10 年；封装材料： PVC、ABS、PET、PETG、 0.13mm 铜线；封装工艺：超声波自动植线/自动碰焊；执行标准： ISO 14443，ISO 10536 | 张 | 100
3 | 智能卡读写器 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； | 台 | 1
4 | 门禁读卡器 | 系统参数：采用嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数：3.0英寸LCD非触摸显示屏，屏幕分辨率360*640； 摄像头参数：采用宽动态50万双目摄像头； 认证方式：支持人脸（抓拍人脸照片传给后端智能主机比对）、刷卡（IC卡、身份证序列号、CPU卡含加密），支持组合认证人脸+刷卡； 人脸验证：抓拍照片上传至智能主机做人脸比对，1:N人脸验证速度≤0.3s，人脸验证距离0.3-1.5m，人脸验证准确率≥98%；支持配置重复刷脸间隔（0~65535秒可配置）； 通信方式：有线网络； 硬件接口：支持LAN（100M网络）*1、RS485*1、门锁*1、门磁*1、开门按钮*1、报警输入*1、防拆*1、reset按键*1； 供电方式：标准POE。 | 台 | 14
5 | 双门门禁控制器 | 系统参数：采用嵌入式Linux操作系统； 存储容量：支持10万张人脸，50万张卡，1万枚指纹、100万条事件记录； 上行通信：采用双网口有线网络通讯方式（10M/100M/1000M自适应）； 下行通信：支持RS485、Wiegand26/34、TCP/IP通讯方式； 认证方式：外接人脸读卡器可实现人脸、刷卡、二维码认证方式，外接IC卡或ID卡读卡器可实现刷卡、密码（一人一码）认证方式，外接指纹读卡器可实现指纹认证方式，外接蓝牙读卡器可实现蓝牙开门，外接二维码读卡器可实现访客二维码认证； 组合认证：刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+密码、人脸+刷卡、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹； 硬件接口：LAN*2、POE*4、RS485*2、Wiegand*4、IO输入*4、IO输出*4、门磁*2、开门按钮*2、门锁*2、USB2.0*2，SD卡槽*1，防拆*1； 供电方式：AC220V。 | 台 | 7
6 | 四门门禁控制器 | 系统参数：采用嵌入式Linux操作系统； 存储容量：支持10万张人脸，50万张卡，1万枚指纹、100万条事件记录； 上行通信：采用双网口有线网络通讯方式（10M/100M/1000M自适应）； 下行通信：支持RS485、Wiegand26/34、TCP/IP通讯方式； 认证方式：外接人脸读卡器可实现人脸、刷卡、二维码认证方式，外接IC卡或ID卡读卡器可实现刷卡、密码（一人一码）认证方式，外接指纹读卡器可实现指纹认证方式，外接蓝牙读卡器可实现蓝牙开门，外接二维码读卡器可实现访客二维码认证； 组合认证：刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+密码、人脸+刷卡、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹； 硬件接口：LAN*2、POE*8、RS485*2、Wiegand*4、IO输入*8、IO输出*4、门磁*4、开门按钮*4、门锁*4、USB2.0*2，SD卡槽*1，防拆*1 供电方式：AC220V； 安装方式：可放入标准机柜安装，也可壁挂安装。 | 台 | 9
7 | 双门磁力锁 | 1、设备名称：双门磁力锁 1.具有监控信号反馈输出，防外界破坏，无噪音；具有消防与防盗 功能等等，在原材料上，使用了防残磁的防火进口矽钢材质， 270Kg×2，内置门磁信号，支持断电开门； | 台 | 4
8 | 单门磁力锁 | 1、设备名称：单门磁力锁 1.具有监控信号反馈输出，防外界破坏，无噪音；具有消防与防盗 功能等等，在原材料上，使用了防残磁的防火进口矽钢材质， 270Kg 标准，内置门磁信号，支持断电开门。 2.磁力锁最大吸合力试验 DC12 供电时，正向 270 公斤； 3.所投设备符合 CE 及 CMA 认证要求； 为保证系统稳定性及兼容性，需与一卡通平台管理软件为同一品 牌。 | 台 | 6
9 | 出门按钮 | 安装方式：暗装；工作方式：按键动作（豪华大跷板）；寿命： 40000 次以上；面板及按钮材料：采用美国通用电气生产的 PC 料， 抗冲击性优越，绝缘性能好；后坐材料：采用杜邦 PA66 为原料， 绝缘耐腐蚀性好；耐压： 250VDC；额定电流： 16A； | 台 | 6
10 | 信号线 | WDZ-RYYP6*0.5 | 米 | 700
11 | 信号线 | WDZ-RYY2*1.5 | 米 | 700
12 | 六类非屏蔽双绞线 | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2 2)通过标准最高传输频率250MHz测试 3)额定传输速率(NVP)：68% 4)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 5)导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 6)屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 7)护套材料：PVC 8)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm 9)温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ 10)聚乙烯护套采用激光印字 | 箱 | 3
13 | 辅材 | 含配套其他所有辅材 | 批 | 1
三、一键报警及入侵报警系统
1、一键报警系统
1 | 声光报警器 | 警号（红白色）； 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 功耗：静态功耗: 0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max 外壳材质：PC+ABS 重量：185g 尺寸(宽x高x深)：140*134*33mm | 台 | 5
2 | 报警主机（110联网） | 板载8路有线防区，最大可扩展至256路，其中RS485模块可扩展56防区，包括有线和无线探测器，网络防区模块最大可扩展248防区（可适配分线扩展模块和网络防区扩展模块） 板载4路继电器输出，最大可扩展至64路，支持RS485模块和网络继电器模块扩展60路继电器输出 板载1路有线警号，支持扩展2路无线警号，9个键盘，8个无线遥控器，2个无线中继器 支持关联4路视频，报警时自动截取7S事前和事后视频，推送至APP或发送邮件 支持TCP/IP、WiFi（限定型号支持）、3G/4G方式上传，支持互为主备上报 支持1个管理员用户，45个普通用户，1个安装员用户，1个制造商用户 支持Web端、手机APP配置 支持平台远程布撤防、手机APP布撤防，支持键盘、遥控器（配合键盘）、刷卡（配合键盘）撤布防 支持8个号码，短信发送报警信息和短信布撤防回控（需配置4G模块） 支持远距离双向通信，数据AES-128加密，安全可靠 防拆：支持 子系统：32 功耗：25W 电源：100-240VAC（带内置电源） 电池类型：支持外接蓄电池 外壳材质：塑料 工作温度：–10℃ — 55℃ 工作湿度：10%--90% 尺寸(宽x高x深)：310mm*225mm*100mm | 台 | 5
3 | 报警键盘 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃。 | 台 | 5
2、入侵报警系统
1 | 红外探测器 | 有线室内双鉴探测器； 探测方式：被动红外+微波 探测范围：12m / 90° ；全范围PIR辅以24GHz微波探测 测速范围：0.2～3m/s 灵敏度：自动；30Kg 防宠 支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护 支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法； 微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz) 防拆保护：开盖；报警输出：常闭 标称功耗：17mA(最大)；设备供电：9 - 16 VDC；标称电压：12 VDC 安装高度：1.8m ～ 2.4m 工作温度：-10 °C ～ 55 °C；储存温度：-20 °C ～ 60 °C；工作湿度：10% - 90% 尺寸(宽x高x深)：65.7 mm ×103.8 mm × 45.5 mm；重量：99g 安装方式：壁装 使用场景：室内 | 台 | 5
2 | 报警按钮 | 紧急按钮（凸出墙面），非86盒安装 防火ABS阻燃外壳 工作电压：≤250VDC, 工作电流：≤300mA； 额定电压：250VDC 触点模式：常开/常闭 | 台 | 3
3 | 声光报警器 | 警号（红白色）； 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 功耗：静态功耗: 0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max 外壳材质：PC+ABS 重量：185g 尺寸(宽x高x深)：140*134*33mm | 台 | 2
4 | 单防区触发器拓展模块 | 1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路继电器输出 | 台 | 2
5 | 单防区拓展模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 规格尺寸（长*宽*高）：49.4mm*32mm*14.3mm | 台 | 7
6 | 报警主机 | 总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； 8个板载有线防区，可扩展至256个； 4个板载触发器输出，可扩展至256个 支持40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 支持定时布撤防（日常计划、优先计划） 支持CID 报告，支持话机复用 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm） 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 支持远程升级,远程导入导出配置参数 支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2） 配置方式：键盘编程和软件配置 用户：网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商 功耗：≤60W（负载供电≤40W） 电源：AC220V 工作温度：–10℃～+55℃；工作湿度：10％--90％。 | 台 | 1
7 | 串口模块 | 配套 | 台 | 1
8 | 打印机 | A4打印机 | 台 | 1
9 | 布防键盘 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； 尺寸(mm)：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)；重量(g)：272g | 台 | 1
10 | 16路继电器板 | 总线网络报警主机专用/32路继电器输出/弱电 | 台 | 1
11 | 控制室声光报警器 | 警号（红白色）； 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 功耗：静态功耗: 0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max 外壳材质：PC+ABS 重量：185g 尺寸(宽x高x深)：140*134*33mm | 台 | 1
12 | 电话检测模块（预留110处警中心联网功能） | 网络模块；（支持4G上报+电话+短信） 支持通过短信和电话拨打电话外发警情信息，最大支持4个号码 支持RS485接口，适用于报警主机，实现扩展网口和4G功能上报 支持1个独立防区(即时/24小时防区类型）、1个可编程输出 支持板载数码管显示无线信号强度、中心链接状态、主机链接状态、接警状态提示 支持本地防区事件和上报事件联动触发继电器切换 支持NAL2300、ISAPI、ISUP协议上报警情、回控，支持上报四个中心组，支持主备和多个独立中心上报 支持WEB进行可视化配置，支持设备日志检索 支持NTP校时和手动校时 | 台 | 1
13 | 打印机 | A4 | 台 | 1
14 | 信号线 | WDZ-RYY2*0.5 | 米 | 900
15 | 六类非屏蔽双绞线 | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2 2)通过标准最高传输频率250MHz测试 3)额定传输速率(NVP)：68% 4)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 5)导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 6)屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 7)护套材料：PVC 8)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm 9)温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ 10)聚乙烯护套采用激光印字 | 箱 | 4
16 | 辅材 | 含串口线、接插头等所有辅材 | 项 | 1

## 4.校园广播系统
序号 | 设备名称 | 产品描述 | 单位 | 工程量
一、主控设备
1 | 网络广播控制中心 | 1.采用高档工业级主板设计，≥17.3寸液晶触摸显示屏，≥1个USB接口，提供触摸和鼠标键盘两种方式操控； 2.内置工业级双硬盘，≥120G固态硬盘，≥500G机械硬盘，≥4G内存； 3.采用模块化设计，支持插卡式扩展多种功能模块，系统定制灵活； 4.内置服务器控制软件； 5.内置CD机光驱，自创的CD播放器控制界面； 6.具有音频采集功能，提供≥5路音频输入接口，≥1路话筒输入接口，灵敏度可调； 7.具有定时广播功能：可以保存\修改\添加\删除\复制及显示各个定时点，定时点对每个分区得音源分配和音量控制，播放模式选择，对每四路主备电源输出控制和终端强手电源DC24V输出及SC-短路输出控制，插播类定时点优先覆盖普通类定时点，定时点在设定好得时间到了会自动得执行。 8.支持分区\分组\音源\钟声操作控制：选中\取消一个或多个分区，进行播放及分组和音量调节，不同的分区播放不同的音源，内置MP3播放模式选择，同时CD播放功能操作正常；在分区播放音源时，可以点击钟声，进行插入钟声播放，钟声结束后恢复播放之前的播放音源。 9.具有寻呼功能：本机EMC话筒进行对各个分区寻呼，也可通过网络智能寻呼站进行分区广播寻呼及对讲。 10.支持终端离线定时广播功能，定时点任务能自动备份到网络播放终端上； 11.支持远程控制：远程控制电脑是局域网内任意一台电脑，它装有本系统的控制软件，可对本系统进行操作控制和修改。 | 台 | 1
3 | 管理电脑 | 处理器不低于 I5-13400，内存不低于 16G，硬盘不低于 1T 机械+256G 固态，显卡不低于独显GT1030 2G，显示器尺寸不低于 23 英寸 分辨率不低于1080P 60Hz。 | 台 | 1
4 | 远程控制软件 | 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 支持正版windowsxp操作系统； 一个注册码与网络化主机绑定，一个系统上可安装多个远程控制软件。 具有网络化主机现场操作的相同权限。 可远程传输节目文件。 可远程操作网络化主机软件的内容。 实时性强，延时少。 具有登录密码保护功能。 一台PC电脑上，可同时远程登录多台网络化主机。 工作稳定可靠。 | 个 | 1
5 | IP音频采集器 | 通用工业模块设计。 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议. 每块模块支持4路音频同时输入，一套网络广播系统支持多套音频采集模块。 音频输入灵敏度可调节，输入动态范围高。 LED状态指示灯显示，状态一目了然。 可通过PC电脑配置网络参数，修改方便。 采用高保真CD音质的编码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的数据解码。 采用高性能的网络处理芯片，自主研发的实时操作系统，开机启动时间<0.1S，与网络化主机连线时间<2S，实时音频信号网络广播延时<0.5S. | 台 | 1
6 | CD播放器 | CD、DVD、U盘MP3自动播放功能。 高亮度动态VFD显示，清晰醒目。 具有曲目直选功能。 具有通电后自动播放功能。 具有远程控制功能，能够实现定时播放。 频率响应：20Hz-20kHz 信噪比：90dB 动态范围：90dB 谐波失真：0.005% 抖晃：可测极限之下 输出电平：0dBV 保护：ACfuse×1 电源：AC220–240V/50～60Hz | 台 | 1
7 | 数字调谐器 | 微电脑控制，数字调谐系统。全轻触按键控制，VFD显示。 AM/FM各40个电台存储功能。具有自动搜索存储电台功能。具有远程控制功能，能够实现定时播放。 具有音频信号电平指示。具有断电记忆功能。 接收范围：FM87.0~108.0MHz；AM522~1611kHz 输入灵敏度：FM16dBμ；AM49dBμ 信噪比：FM单声道76dB，立体声70dB；AM40dB 调谐频率步距：FM50kHz；AM9kHz 中频频率：FM10.7MHz；AM450kHz 输出电平：0dB 保护：ACfuse×1 电源：AC220–240V/50～60Hz | 台 | 1
8 | 前级放大器 | 五个话筒输入口，三个辅助输入口，两个紧急输入口，两个辅助输出口。 两级优先默音功能。 各通道独立音量控制。 高音和低音音调控制。 ５单位LED电平表，甚易监察工作状态。 钟声输出。 输入：MIC1，2，3，4，5：2.5mV，不平衡；AUX1，2，3：250mV， 不平衡输出：1V 频响：20Hz---20kHz 信噪比：MIC：80dB；AUX：85dB 音调：Bass：±10dBat100Hz；Treble：±10dBat10kHz 钟声每按一次键，旋律为“1－3－5－i”，音量可调。 电源：AC220-240V/50～60Hz | 台 | 1
9 | 广播话筒 | 高品质话筒，内置两种钟声。 按钟声可自动打开和关闭话筒。频响：100-16，000Hz 阻抗：600Ω 灵敏度（at1KHz）：-50dB±1dB | 台 | 1
10 | 网络化智能寻呼站 | 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 采用7寸真彩触摸彩屏、铝合金高档拉丝工业面板设计。 桌面式结构设计。 采用高保真与手持式动圈话筒设计。 具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。 带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼。 内置3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。 具有一路线路输入（可扩展外置节目源、无线话筒等接入），一路本地线路输出（可脱机输出本地功放寻呼），一路辅助线路输出（扩展监听功率）. 图形人性化设计，显示内容更直观。 内置高保真大动态范围的AGC处理电路。 采用嵌入式实时系统平台，采用高性能ARM处理器。 可对网络播放终端分组编辑。 内置钟声提示音。 可对网络播放终端选定寻呼、对讲功能。 智能寻呼台之间能相互寻呼、对讲。 可播放网络主机节目库歌曲。 具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。 具有用户密码与权限管理。 具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。 可手动打开、关闭寻呼话筒供电。 具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保延时时间。 可设定网络传输通讯模式。 | 台 | 2
11 | 三十二路消防联动网络模块 | 本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口。 当接收到由消防中心发来之警报信号时，会自动激活DSPPA网络化公共广播系统相应工作区进入强行插入紧急广播状态。 每台机有32个消防触发通道，通过主机设置，每个通道的告警分区可任意组合。 每个告警通道均含寻路故障检测功能，自动排查系统线路故障。 同一系统可以有多台机连接于网络，可任意扩展控制区域。 | 台 | 1
12 | IP网络有源音箱 | 时钟显示：11.7英寸数码显示24时制时分秒 可挂接在网络到达的任何地方。 具有MP3解码播放功能。 支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 内置2×15W数字功放，低功耗设置。 可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路EMC紧急输出口，1路 短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）。 本地输出音量及本地播放状态可控。 工作状态及信息变化数码显示。 可接受红外线遥控器的操控。 | 对 | 1
13 | 时序电源控制器 | 按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。 可以通过定时器自动控制或人工控制。 可通过短路信号自动打开电源。 插座总容量达3.5kVA。 工作电压显示。 可接受电脑远程控制，采用手拉手连接方式。 性能规格： 电源插座输出容量 总容量3.5kVA,16通道。220V，每个插座最大输出电流为 10A 定时器控制信号 网络触发信号 动作间隔时间 约0.5s 工作电源 AC 220V/50Hz 保护 F1AL | 台 | 1
二、前端楼层设备
1 | IP网络适配器（240W） | 采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 2.具有5个面板状态指示灯，实时显示设备状态，8个快捷按键，实现播放、暂停、音量大小调节、音源切换，修改IP等功能； 3.具有1路辅助线路输入接口，2路话筒输入接口，1路辅助线路输出接口，1路USB接口，1路SD卡槽，自带MP3播放器，可脱机播放U盘和SD卡歌曲，可拓展外部节目源和无线话筒实现本地扩声，可外接其他功放拓展功放功率； 4.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑，包括主机寻呼、主机告警、消防告警、播放钟声、广播节目、点播节目等； 5.内置250W高保真数字功放，100V定压输出，低功耗设计，声音优美； 6.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； 7.支持点播功能，拓展连接网络化点播面板后，可实现本地点播主机上的节目源； 8.支持脱机本地定时广播功能，定时方案自动备份存储至SD卡里，实现离线定时广播功能； | 台 | 2
2 | IP网络适配器（500W） | 采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 2.具有5个面板状态指示灯，实时显示设备状态，8个快捷按键，实现播放、暂停、音量大小调节、音源切换，修改IP等功能； 3.具有1路辅助线路输入接口，2路话筒输入接口，1路辅助线路输出接口，1路USB接口，1路SD卡槽，自带MP3播放器，可脱机播放U盘和SD卡歌曲，可拓展外部节目源和无线话筒实现本地扩声，可外接其他功放拓展功放功率； 4.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑，包括主机寻呼、主机告警、消防告警、播放钟声、广播节目、点播节目等； 5.内置650W高保真数字功放，100V定压输出，低功耗设计，声音优美； 6.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； 7.支持点播功能，拓展连接网络化点播面板后，可实现本地点播主机上的节目源； 8.支持脱机本地定时广播功能，定时方案自动备份存储至SD卡里，实现离线定时广播功能； | 台 | 4
3 | IP终端 | 一款基于TCP/IP传输协议的网络全数字化的模数转换信号处理器，双网络接口冗余设计，可挂接在网络能到达的任何地方。远程音频数据流可通过本机输出音频信号，主机智能控制；有一路紧急音频输入接口用来连接消防中心的紧急信号，有一路紧急音频输出接口用来连接应急功放；无需在本地操控，只需通过管理软件远程配置正常后即可使用。 功能特点： 模块化设计,一路音频输出网络化终端设备。 双网络接口设计，网络扩展口可连接其它100M网络设备。 10M/100M自适应网络传输。 支持最大48KHZ采样率16BitMP3/WAV/PCM解码。 低功耗设计。 内置看门狗功能。 可定制网络协议接口。 全数字化设计，高保真、语音传输指数高。 具有强插输入及强插链接输出。 直流24V/1000MA输出和短路输出，两种输出方式可分别控制。 本地监听音量可控。 性能规格： EMC参数（EMC LINE IN 端口输入）： CH1额定输出 1V 输入灵敏度 MAX：250mV/MIN：4V 增益限制的有效频率范围（±3dB） 20Hz-20kHz 信噪比（低通30kHz）≥70dB 总谐波失真（1kHz，1/3输出电压）≤0.1% EMC LINK输出 等于EMC LINE输入（±10%） 输入动态范围 ≥26dB 网络解码参数（主机MP3输入）: CH1额定输出 1V 失真度（1kHz -10dB/MP3） ≤0.2% 增益限制的有效频率范围（±3dB）： 50Hz—20kHz 信噪比（低通30kHz） ≥70dB 告警输出（主机软件控制）: COM-24V输出 24V总共电流是1A COM-SC输出 短路（＜1Ω） 内置监听功率 1W 网络 双网口10M/100M自适应 电源 AC220V/50Hz | 台 | 1
4 | 前置放大器 | 五个话筒输入口，三个辅助输入口，两个紧急输入口，两个辅助输出口。 两级优先默音功能。 各通道独立音量控制。 高音和低音音调控制。 ５单位LED电平表，甚易监察工作状态。 钟声输出。 输入：MIC1，2，3，4，5：2.5mV，不平衡；AUX1，2，3：250mV， 不平衡输出：1V 频响：20Hz---20kHz 信噪比：MIC：80dB；AUX：85dB 音调：Bass：±10dBat100Hz；Treble：±10dBat10kHz 钟声每按一次键，旋律为“1－3－5－i”，音量可调。 电源：AC220-240V/50～60Hz | 台 | 1
4 | 大功率纯后级广播功放 | 1.3U标准机柜设计，工业级面板，两边延伸拉手，适用于机柜或桌面安装； 2.自带一键开关按钮、一个音量调节旋钮，控制线路音量； 3.支持≥5个LED指示灯，包括电源指示灯、削顶指示灯、信号指示灯、保护指示灯、温度指示灯，通过指示灯实时了解功放工作状态； 4.支持≥1路音源输入，≥1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口； 5.额定功率≥2000W,支持100V定压输出以及4Ω定阻输出； 6.最大不失真输出功率：≥2030W（L=4Ω，THD=1%）； 7.增益限制的有效频率范围：≤57Hz～≥33000Hz； 8.总谐波失真：≤0.11% 9.最小源电动势：≤1090mV； 10.信噪比（线路输入）：≥102dB； 为保证产品稳定，产品需具有“故障自恢复”和“功放保护电路”的功能； | 台 | 2
5 | IP解码音箱（主） | 网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。 可跨网段工作。 可挂接在网络到达的任何地方。 具有MP3解码播放功能。 支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 内置2×15W数字功放，低功耗设置。 可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 短路输出（同时控制100V音频输入与本机音频信号的切换）。 本地输出音量及本地播放状态可控。 工作状态及信息变化数码显示。 可接受红外线遥控器的操控。 | 台 | 59
5 | 辅助音箱（副） | 优质纤维板制造，箱振小，声音清晰、明亮； 重重1.8kg，配有壁挂孔片，安装便捷； 额阻抗4Ω，额定功率15W； 灵敏度90±2dB，最大声压级102±2dB，有效频率范围100Hz-16kHz。 | 台 | 59
7 | 定压壁挂扬声器 | 扬声器悬边阻尼处理，寿命长，声音清晰、明亮。使应于多媒体教室、会议室、教室等场所。有白黑两种颜色可任意选择；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色；自备横、竖两种悬挂孔，安装方便；全频喇叭/高频喇叭：4.5″x1，2″x1；额定功率：20W；输入电压：100V灵敏度（1m，1W）：89db；最大声压级：102dB 频响：80-20，000Hz | 只 | 115
8 | 壁挂声柱 | 1、额定功率：10W 2、峰值功率：20W 3、灵敏度：89dB±3dB 4、输入电压：黄-COM 蓝-70V 红-100V 5、频率响应：150-15000Hz 6、喇叭单元：2 x 3〞 | 只 | 36
9 | 壁挂扬声器 | 1、额定功率：10W 2、峰值功率：20W 3、灵敏度：89dB±3dB 4、输入电压：黄-COM 蓝-70V 红-100V 5、频率响应：150-15000Hz 6、喇叭单元：2 x 3〞 | 只 | 7
10 | 定压式声柱 | 1．额定功率(100V)：60W 2．额定功率(70V)：30W 3．灵敏度≥91dB 4．频率响应：110Hz-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×2+3"×1 | 只 | 8
11 | 防水音柱 | 全天候设计，全铝合金外壳，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，声音清晰、明亮； 配有安装支架，安装便捷； 全频喇叭/高频喇叭：4″x3； 额定功率：30W； 输入电压：70-100V； 灵敏度（1m，1W）：91db； 最大声压级：106dB 频响：140-14，000Hz | 只 | 8
12 | 草地音箱 | 石头外观逼真设计，适用学校、公园、广场草地等场合；优质树脂制成，机械强度高，不变形；采用防水同轴单元，寿命长，声音清晰、柔和、亮丽。 全频喇叭/高频喇叭：6.5″x1 额定功率：15W； 输入电压：70-100V； 灵敏度（1m，1W）：88dB； 最大声压级（1m）：100dB； 频响：90-14，500Hz； | 只 | 13
三、管材辅材
1 | 广播线 | WDZ-RYS2*1.5 | 米 | 6400
2 | 广播线 | WDZ-RYYH 2*1.5 | 米 | 910
3 | 广播线 | WDZ-RYS 2*2.5 | 米 | 3970
4 | 数据跳线 | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2)原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3)多种颜色及1~20米长度可选 4)导体: 多股绞合，软圆铜线 5)导体线规：24AWG 6)屏蔽方式: U/UTP 7)护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 8)插头: RJ45，8P8C 9)插头护套： PVC 10)塑胶壳：透明聚碳酸酯 11)簧片材料：铜表面镀金 12)插拔次数：≥1000次 13)最高传输频率：250MHz 14)工作环境温度：-10℃～+60℃ | 根 | 91
5 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 条 | 3
6 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 1
7 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 条 | 1
8 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 条 | 1
9 | 电气配管 | JDG20 | 米 | 4390
10 | 室外电气配管 | SC25（国标）热镀锌 | 米 | 1500
11 | 辅材 | 含配套接插头等所有辅材 | 批 | 1

## 5.信息发布系统
序号 | 设备名称 | 产品描述 | 单位 | 工程量
1、P4室外显示屏,显示尺寸3.2*1.92m(南门卫和北门卫各一处）
1 | 室外P4 全彩屏 | 1、像素间距:4.0mm； 2、像素构成：采用自主封装 2121 灯珠； 3、成像原理：LED 主动发光； 4、像素密度：62500 点/㎡； 5、亮度：≥4500 cd/m²； 6、水平视角：≥140°，垂直视角：≥120°； 7、刷新频率≥1920Hz； 8、扫描方式:1/10 扫描； 9、工作环境温度：-40℃至+80℃； 10、工作环境湿度：10%～80%RH； 11、LED 显示屏产品需符合平均无故障运行时间 MTBF≥100000 小时； 12、产品须通过阻燃检测 | ㎡ | 12.3
2 | 边框及安装构件 | 钢结构，不锈钢包边等所有安装需求 | ㎡ | 12.3
3 | 边框及安装构件 | 钢结构，不锈钢包边，3.5米立柱安装，含混凝土基础等所有安装需求 | ㎡ | 6.15
3 | 控制系统 | 异步控制系统、播放软件。 | 套 | 1
4 | 视频处理器 | 20张 | 套 | 1
5 | 智能配电箱 | 配电箱 | 套 | 1
6 | 六类非屏蔽网线 | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2 2)通过标准最高传输频率250MHz测试 3)额定传输速率(NVP)：68% 4)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 5)导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 6)屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 7)护套材料：PVC 8)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm 9)温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ 10)聚乙烯护套采用激光印字 | 米 | 40
7 | 室外电气配管 | SC25（国标）热镀锌 | 米 | 130
8 | 辅材 | 配件、电源线、DVI跳线等所有辅材 | 批 | 1
2、室外单双色LED屏，宽4.48m,高1.44m（看台）
1 | 室内单红条屏（室外） | 像素间距（mm） 4.75 模组分辨率 64*32 模组尺寸(mm) 152*304 模组重量（KG） 约0.21 模组最大功耗 28W 室外防水 | ㎡ | 6.46
2 | 屏体内设备 | 配套 | 项 | 1
3 | 增强型接收卡 | 条屏接收卡 | 套 | 1
4 | 视频卡 | 网口控制卡 | 套 | 1
5 | 外框支架 | 专用铝型材结构 | 项 | 1
6 | 光纤视频收发器 | 光纤视频收发器 | 对 | 1
7 | 六类非屏蔽网线 | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2 2)通过标准最高传输频率250MHz测试 3)额定传输速率(NVP)：68% 4)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 5)导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 6)屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 7)护套材料：PVC 8)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm 9)温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ 10)聚乙烯护套采用激光印字 | 米 | 40
8 | 室外单模光纤 | 四芯单模 | 米 | 260
9 | 室外电气配管 | SC25（国标）热镀锌 | 米 | 40
10 | 辅材 | 配件、电源线、DVI跳线等所有辅材 | 批 | 1
3、电子会标LED单双色屏尺寸为12.2*0.488m(报告厅）
1 | 室内单红条屏（室外） | 像素间距（mm） 4.75 模组分辨率 64*32 模组尺寸(mm) 152*304 模组重量（KG） 约0.21 模组最大功耗 28W 室外防水 | ㎡ | 5.96
2 | 屏体内设备 | 配套 | 项 | 1
3 | 增强型接收卡 | 条屏接收卡 | 套 | 1
4 | 视频卡 | 网口控制卡 | 套 | 1
5 | 外框支架 | 专用铝型材结构 | 项 | 1
6 | 光纤视频收发器 | 光纤视频收发器 | 对 | 1
7 | 六类非屏蔽网线 | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2 2)通过标准最高传输频率250MHz测试 3)额定传输速率(NVP)：68% 4)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 5)导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 6)屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 7)护套材料：PVC 8)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm 9)温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ 10)聚乙烯护套采用激光印字 | 米 | 40
9 | 室外电气配管 | SC25（国标）热镀锌 | 米 | 40
10 | 辅材 | 配件、电源线、DVI跳线等所有辅材 | 批 | 1
4、室内单双色屏，显示尺寸7.36*0.32（餐厅）
1 | 室内单红条屏（室外） | 像素间距（mm） 4.75 模组分辨率 64*32 模组尺寸(mm) 152*304 模组重量（KG） 约0.21 模组最大功耗 28W 室外防水 | ㎡ | 2.36
2 | 屏体内设备 | 配套 | 项 | 1
3 | 增强型接收卡 | 条屏接收卡 | 套 | 1
4 | 视频卡 | 网口控制卡 | 套 | 1
5 | 外框支架 | 专用铝型材结构 | 项 | 1
6 | 光纤视频收发器 | 光纤视频收发器 | 对 | 1
7 | 六类非屏蔽网线 | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2 2)通过标准最高传输频率250MHz测试 3)额定传输速率(NVP)：68% 4)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 5)导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 6)屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 7)护套材料：PVC 8)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm 9)温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ 10)聚乙烯护套采用激光印字 | 米 | 40
9 | 室外电气配管 | SC25（国标）热镀锌 | 米 | 40
10 | 辅材 | 配件、电源线、DVI跳线等所有辅材 | 批 | 1

## 6.停车场管理系统
序号 | 设备名称 | 产品描述 | 单位 | 工程量
一、单通道出入口
1 | 智能挡车器 | 直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行； 开/关到位输出接口：各1组 485控制接口：1组 开/关/停控制信号接口：各1组 红外/地感防砸信号接口：1组 保护接口（外接压力电波等保护设备）：1组 手柄控制接口：1组 运行速度：0.9s、1.2s、2s 机箱材质：SECC 工作电压：AC220V 电机类型：直流无刷 运行噪声：60分贝 电机功率：300W 杆子类型：直杆 | 个 | 2
2 | 车牌识别一体机 | 集摄像机、LED显示屏、LED补光灯、镜头、拾音器、喇叭功放于一体； 相机支持IP67防水，支持电动变焦镜头，便于调试 车牌识别种类：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 授权名单管理：支持车牌授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 镜头：3.1~6mm电动变焦； 最大图像尺寸：2688*1520； 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别； 补光灯：内置9颗LED补光灯； 显示分辨率 ：64*64； 显示亮度： 最大1000cd/m2； 屏幕类型： LED，点间距P4； 显示屏尺寸：256mm*256mm。 | 个 | 4
3 | 地磁检测器 | 工作电源 AC22OV 功 率 2.5W 频率范围 20KHZ~170KHZ 灵 敏 度 九级可调 响应时间 100ms 环境补偿 自动漂移补偿 线圈电感 200－400微亨（包含连接线） 存储条件 -40℃~85℃ 相对湿度<90% 外形尺寸 112*74*38mm(含安装座) 工作条件 -20℃~65℃ 相对湿度<90% 使用电线 BVR2.0导线，总电阻（含线圈与引线）〈9Ω | 个 | 8
二、管理端
1 | 停车场管理软件 | 1）采用B/S C/S先进软件架构，后台服务平台采用B/S架构,网页登录，方便管理；前端车场管理客户端采用C/S架构，保障设备控制的实时性。 2）支持多出入口管理，支持嵌套停车场。 3）可根据管理需要，按出入场权限、计费规则等灵活定义不同的车辆类型及收费规则。 4）快速识别判断车牌，支持军、警、港、澳等特种车牌识别管理。 5）支持无牌车、破损车牌进出管理。 6）支持无人值守停车场管理。 7）支持自定义优惠券，优惠方式包括：减免金额、减免时间、全免、折扣等。 8）支持出口收费、中央收费、微信支付、支付宝支付、自助缴费、商家代缴等多种支付方式。 9）支持各多种数据查询，如进出、收费、异常进出、手动开闸、操作日志等记录。 | 套 | 2
2 | 光纤收发器 | 单模百兆 | 对 | 2
3 | 光纤终端盒 | 含耦合器，含尾纤 | 个 | 2
4 | 光纤跳线 | 1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2)依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4)重复性，互换性，光学特性稳定 5)各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6)单芯光缆护套外径：3mm 7)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 8)互换性：≤0.2dB 9)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM） 10)重复性≥1000次 11)工作温度：-20℃~+60℃ | 条 | 2
5 | 设备箱 | 设备箱 | 个 | 2
三、配套工程
1 | 六类非屏蔽网线 | 1)标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568-C.2，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5，IEC60332-1-2 2)通过标准最高传输频率250MHz测试 3)额定传输速率(NVP)：68% 4)单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 5)导体：软圆铜线、0.57mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4对 6)屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 7)护套材料：PVC 8)最小弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：50mm 9)温度范围：安装时0℃～+50℃，运行时-20℃～+60℃ 10)聚乙烯护套采用激光印字 | 米 | 50
2 | 室外单模光纤 | 四芯单模 | 米 | 600
3 | 信号线 | WDZ-RYY2*1.0 | 米 | 40
2 | 电源线 | WDZ-RYY3*1.5 | 米 | 40
4 | 通讯线 | WDZ-RYY4*1.0 | 米 | 300
5 | 通讯线 | WDZ-RYY6*1.0 | 米 | 40
3 | 配管 | SC25（国标）热镀锌 | 米 | 100
6 | 辅材 | 配件、电源线、DVI跳线等所有辅材 | 批 | 1

## 7.多媒体教学系统及多媒体会议系统
序号 | 设备名称 | 产品描述 | 单位 | 工程量
一、多媒体教学系统
1 | 管理平台 | 一、系统架构 1.管理平台需采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测，支持Windows、 Linux、 Android、I0S等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，需提供2种身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录方式，方便用户使用。 二、使用数据监控 1.设备使用数据总览：需支持实时查看当前管控设备数、开机设备数、设备异常数。 2.需支持查看设备使用情况，包含设备活跃分布、设备开机时长分布、开机长时间未使用情况，支持查看软件使用情况，包含教学类软件、辅助教学类软件、非教学类软件的日均使用时长，以及使用排行Top30的软件列表；需支持学校自定义软件类型。 三、设备管理 1.平台需支持对全校智慧教室的触控一体机或智慧黑板等设备进行集中运维管理和策略部署。 2.管理平台需支持对广域网内的交互智能终端进行远程实时控制，能够监测设备当前运行界面，并远程对设备操作界面进行控制。 3.管理平台需支持对选定的交互智能设备远程推送动态文字动公告，需支持开启倒计日功能并指定倒计日截止日期，需支持远程下发文件。 4.指令管理需反馈远程控制及信息发布等指令状态，便于检验操作结果；操作日志需支持按照指令类型筛选查看。 5.管理平台需支持批量对交互智能平板进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署，支持静默安装。 四、安全管理 1.管理平台需支持实时监测开启保护设备数量、安装保护设备数量、磁盘冰冻状态等，并提示风险，方便用户管理设备系统环境。 五、系统管理 1.管理平台需支持多层级权限管理，支持按建筑、按班级将设备管理权限分配给多个管理员，由多个管理员共同管理：需支持校级管理员添加普通管理员并修改普通管理员的页面权限和设备范围权限。 | 套 | 1
2 | 智慧黑板 | 1、整机屏幕采用≥86英寸，UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，整体外观尺寸：宽≥4100mm，高≥1100mm，厚≤100mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线。 2、整机主屏和整机两侧副板支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 3、整机内置光感传感器，可根据环境光自动调节整机亮度。 4、整机采用全金属外壳设计，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 5、整机提供前置输入接口，不少于1路前置HDMI接口及2路前置双通道USB 3.0接口 ≥1路Type-C。 6、整机Android系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 7、整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 | 台 | 54
3 | 交互教学软件 | 1.为确保产品的兼容性和稳定性，硬件大屏及教学应用系统软需为同一品牌；支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫描、账密输入、智能笔磁吸登录、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 2.教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、电子课本软件、视频展台软件、授课助手软件；可自动获取Windows系统桌面已经安装应用，无需切换到Windows系统桌面即可运行应用，需预置语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、信息技术共9个学科的学科应用入口，需支持教师直接下载并按照学科筛选学科应用。 3.提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具，需支持在一体机屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；常见应用工具≥2层功能调取如选择、擦除等； 4.在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥10种快捷入口，如主页、文件、课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 5.需支持≥7种智能手势操作功能 6.需支持录课功能，需支持≥2种调取方式，如前置物理按键一键调取或罗盘工具调取；支持对微课内容（PPT、电子课本、网页、文档）进行关键帧提取。 7.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。支持新建自定义备课本，满足非同步教学场景下的备授课资源存储、同步需求。 8.教学资源需覆盖小学、初中、高中全学科的电子版本教材，需支持提供≥2600本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中，方便课上随时调用。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 9.支持制作PPT课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、卡片、画廊、语言学科评测练习、函数等；支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； 10.电子白板功能需提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除等操作；支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹； 11.提供≥7种语文学科工具 12.需支持≥6种平面几何工具，支持≥6种以上函数工具类型，支持≥4种常见尺规工具 13.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，需提供≥56种化学仪器工具 | 套 | 54
4 | ops | 1.整机架构:为降低电脑模块维护成本，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数为行业通用80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，采用卡扣或者螺丝固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3.CPU不低于Intel第13代酷睿i5处理器；内存：8G DDR4；硬盘：512G SSD； 4.USB接口要求：USB3.0+USB2.0≥6个； 5.其他接口要求：网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6.Wifi：须支持802.11b/g/n；蓝牙须支持Bluetooth 4.2以上。 | 台 | 54
5 | 数字展台 | 连接方式，有线连接，设备支持 WiFi 无线传输，充电方式，支持 USB 充电方式。 2、支持快拍仪设备一键拍照方式，按下视频展台设备拍照按键后，会拍摄当前画面并将照片同步实时传输到黑板频展台软件上。 3、拍照自动全屏，拍照自动对比，展台白板软件支持视频展台拍照全屏，多张照片自动对比功能 | 台 | 54
6 | 教学智能笔 | 1.配置教学智能笔，为方便教师移动教学，提高移动授课效率，要求每台设备配置教学智能笔，考虑系统兼容性，要求与智慧黑板为同一品牌 2.在教学系统运行环境下，智能笔可通过一个按键切换画笔颜色与板擦，支持一键切换颜色不少于2种，且支持教师自定义;教学智能笔具备上下翻页、虚拟激光笔、远程鼠标点击。 3.教学系统运行环境下，提供智能笔全局扩音功能，扩音延迟≤30ms。 4.搭配智能笔在一体机大屏端教学系统运行环境下针对 Windows 系统和教学系统支持语音指令能力，能够通过语音指令支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开 PC 内已安装的相关应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入、支持 PPT 上下翻页，音量大小调整，返回桌面等操作。 5.智能笔采用低功耗设计，内置锂电池，充电方式支持Type-C口有线充电以及无线充电。 | 只 | 54
7 | 高清音视频线 | HDMI高清线5m | 根 | 54
二、多媒体会议系统
（1）教研活动室
1）显示系统
1 | 86寸一体机 | 1. 显示屏幕采用工业级86英寸 LED A规液晶屏，图像分辨率≥3840*2160，亮度≥350cd/㎡，对比度≥4000:1，可视角度≥水平178°，显示比例16:9，表面硬度不低于 7H。支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，最大可支持20点。 2. 整机接口包括Type-C≥1个，USB≥2个，且所有接口需位于黑板屏幕下侧，不占显示面积,提供完整的显示及书写板面。 3. 内置安卓嵌入式系统，不低于Android 8.0版本，内存不低于1G，存储不低于8G。前朝向一体化音箱，功率≥2*15W。 4.中间区域触控屏幕采用电容式全贴合技术，防眩钢化玻璃与液晶屏之间紧密贴合，杜绝水汽、水雾产生，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，屏幕表面采用4mm防眩光纳米钢化玻璃，强光条件下仍然保持清晰显示。 5.蓝光防护要求达到：RG0 | 台 | 1
2 | ops | 1.整机架构:为降低电脑模块维护成本，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数为行业通用80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，采用卡扣或者螺丝固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3.CPU不低于Intel第13代酷睿i5处理器；内存：8G DDR4；硬盘：512G SSD； 4.USB接口要求：USB3.0+USB2.0≥6个； 5.其他接口要求：网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6.Wifi：须支持802.11b/g/n；蓝牙须支持Bluetooth 4.2以上。 | 台 | 1
2）扩声系统
1 | 专业音箱 | 1、配置120°×60°宽指向性号角, 2、箱体采用多层复合夹板,水性环保喷涂制作， 3、高质量单元配置，高密度板构造， 4、多种吊挂点，操作简易快捷， 5、用于语言会议系统、全频扩声，多功能厅、高级酒店会所等扩声场所。 6、小体积大声压大动态、语言清晰，可以满足不同的扩声场所。 7、中低音喇叭 : 1×8" (190磁Φ75mm) 8、高音喇叭 : 1×1.25" (Φ44mm) 9、频响 (±3dB) : 80Hz-20kHz 10、额定/峰值功率：200W /400W 11、阻抗：8欧 12、灵敏度 : 96dB 13、最大声压SPL: 119dB 14、产品尺寸（W*D*H）:234*270*390 MM | 只 | 2
2 | 专业音箱支架 | 音箱壁挂支架支架 | 只 | 2
3 | 专业音箱功放 | 过载与短路保护:此功放全部采用自恢复式短路保护，动作时不用跳继电器，短路故障解除后电路自动恢复工作状态。·智能削峰限幅器:此功放设有智能削峰限幅器，当音乐信号过大，出现削峰时，该电路动作，自动将音乐信号压小，以防损坏音箱与伤害听众。·开机软启动,此功放设有开机软启动电路，防止开机时向电网吸收大电流干扰其他用电设备，并保护机器电源开关。·过热保护,此功放内设有自动过热保护，当此放大器的通风受阻或环境温度过高导致机内温度过高时，过热保护电路动作，音乐被断开，当温度降下时，机器恢复工作状态。·风扇调速:此功放设有风扇自动调速功能、风速随机内工作温度变化而自动调节风速。 立体声输出功率 2×300w/8Ω；2×500w/4Ω ；桥接1050W/8Ω;频率响应 20Hz-20KHz(+0,-5dB) ；输入阻抗 20KΩ(平衡)；10KΩ(不平衡) ；灵敏度 0.775V,1.44V两档可调 ；谐波失真 <0.5% ；信噪比 98dB ；阻尼系数 >250 ；电压增益 35dB ；尺寸 483×339×100㎜(带机脚) ；重量 16Kg | 台 | 1
4 | 调音台 | 1.适用于各种小型演出,会议,活动,学校,文化广播方面 2.通道3段均衡加中频可选2编组 3.3组辅助输出 4.1组返回 5.100MM高精度对数式衰减推子 6.24Bit DSP效果器 7.7段主控均衡 8. 1组立体声输出 9.USB录音，播放功能 10.48V幻象电源 11.通道哑音功能 | 台 | 1
5 | 音箱处理器 | 1、方便灵活多分频模式，2路输入6路输出的,可设置成5种模式,包括2x2+2路分频、2x3路分频、 4+2路分频、5+1路分频，并有限幅器。 2、每个参数段的增益调整范围为+15dB至-30dB,中心频率范围为20Hz-20kHz,Qs范围为0.4到128，每个通道输入均带有15段图示均衡（GEQ)和9段参量均衡（PEQ)出均带有8段参量均衡,均衡器(PEQ)带宽范围为1/36到4倍频程（Oct),参数可进行大范围调整，用于优化系统的频率响应。 3、每个输出通道都有一个独立的限幅器，其启动时间、释放时间和门槛值等参数均可在大范围内调整；输出电平表显示是相对于门槛值的动态余量，电平表的时间常数会自动跟踪限幅器的时间常数，使指示更加精确。 4、可变的高通滤波器和低通滤波器的斜率可设置为：6dB、12dB、18dB、24dB或48dB，每倍射程，并可选择具响应为：巴特沃斯（Bufferworfh)、林 克维茨一瑞莱(Linkwlfz-Rllev)、贝塞儿（Bessel)及12dB的多种可变值斜率选择; 5、高通及低通滤波器的参数可以独立调整，能够实现不对称的分频功能。 6、输入通道矩阵控制。灵活实用的输入，输出通道复制和链接功能，对系统各通道参数进行调整时更快捷、方便。 | 台 | 1
6 | 一拖二无线手持话筒 | 接收机技术参数 1、工作频率：500-980MHz 2、红外对频，频率同频技术 3、显示屏显示发射器电池电量 4、S/N信噪比：>105dB 5、T.H.D失真:<0.5% 6、频率响应:40Hz-18KHz 7、杂讯锁定静噪控制+音频导航锁定静噪 8、真分集远距离线路设计,空阔地方使用距离可达300米 发射器技术参数 1、频道:200频道 2、频带宽度:50MHz 3、频道间隔:250KHz 4、频率稳定度:±0.005% 5、使用电池:2节AA电池/5号电池 6、出厂设置为低功率150-200米, 可手动设置高功率可达300米 | 套 | 1
7 | 一拖二无线头戴话筒 | 接收机技术参数 1、工作频率：500-980MHz 2、红外对频，频率同频技术 3、显示屏显示发射器电池电量 4、S/N信噪比：>105dB 5、T.H.D失真:<0.5% 6、频率响应:40Hz-18KHz 7、杂讯锁定静噪控制+音频导航锁定静噪 8、真分集远距离线路设计,空阔地方使用距离可达300米 发射器技术参数 1、频道:200频道 2、频带宽度:50MHz 3、频道间隔:250KHz 4、频率稳定度:±0.005% 5、使用电池:2节AA电池/5号电池 6、出厂设置为低功率150-200米, 可手动设置高功率可达300米 | 套 | 1
8 | 发言麦克风 | 1、换能方式：电容式 2、频率响应：20Hz-20kHz 3、指向性：心型向性 4、输出阻抗（欧姆）：200Ω 5、灵敏度：-42dB±2 dB 6、最高输入音量：128dB 声压 7、讯噪比：65 dB 8、供电电压：直流3V/幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音） 9、咪管长度：400mm 10、单支话筒重量：0.6kg 11、抗手机、电磁、高频干扰 | 台 | 1
9 | 电源时序器 | 1、铝合金面板，高档大方。 2、8路单独控制，方便直观，你关掉任何一路电源数字显示电路，即时知道当前工作电压。 3、电子锁功能，防止别人误操作机器。 4、串联控制端口，能同时几台电源时序器串联起来操作。 5、配有12V照明供电端口LAMP。 6、电源插座各路输出最大电流：10A 7、通道间隔切换时间：2秒 8、电源：AC220V/50-60HZ 9、毛重：5.5KG 10、净重：4.5KG 11、尺寸：482WX255DX48H | 台 | 1
4）线材辅材及其它
1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 3
2 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 8
3 | 音频连接线 | 5米音频连接线：6.35话筒插头*2，线径：0.3mm | 根 | 2
4 | 音频连接线 | 5米音频连接线：6.35话筒插头*1，卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 1
5 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 根 | 2
6 | 专业舞台音箱电缆 | WDZ-EVJV2*1.5 | 米 | 100
7 | 音频连接线 | 3.5转双莲花、6.5转单莲花转接头、卡侬公对母跳线 | 项 | 1
8 | 欧姆头 | 名称：NL4FC接头 工艺：镀金 外壳：PVC材质 | 个 | 4
9 | 多媒体插座 | 包含VGA,HDMI、RCA,RJ45、220V电源等接口 | 个 | 3
10 | 10A三孔插头 | 10A三孔插头 | 个 | 1
11 | 机柜 | 国产，22U（规格600mm*600mm*1200mm），含PDU，等所有机柜内辅材 | 台 | 1
12 | 接插件、紧固件、绝缘件、电源插座等其它辅材 | 接插件、紧固件、绝缘件、电源插座等其它辅材 | 批 | 1
（2）党建活动室
1）显示系统
1 | LED屏 | 室内P2全彩屏3.84米*2.16米 | ㎡ | 8.3
2 | LED屏安装辅材等 | LED大屏安装辅材 | 项 | 1
3 | LED屏处理器 | 视频处理器 | 台 | 1
4 | 配电箱 | 配套配电箱 | 套 | 1
2）扩声系统
1 | 专业音箱 | 1、配置120°×60°宽指向性号角, 2、箱体采用多层复合夹板,水性环保喷涂制作， 3、高质量单元配置，高密度板构造， 4、多种吊挂点，操作简易快捷， 5、用于语言会议系统、全频扩声，多功能厅、高级酒店会所等扩声场所。 6、小体积大声压大动态、语言清晰，可以满足不同的扩声场所。 7、中低音喇叭 : 1×8" (190磁Φ75mm) 8、高音喇叭 : 1×1.25" (Φ44mm) 9、频响 (±3dB) : 80Hz-20kHz 10、额定/峰值功率：200W /400W 11、阻抗：8欧 12、灵敏度 : 96dB 13、最大声压SPL: 119dB 14、产品尺寸（W*D*H）:234*270*390 MM | 只 | 4
2 | 专业音箱支架 | 音箱壁挂支架支架 | 只 | 4
3 | 专业音箱功放 | 过载与短路保护:此功放全部采用自恢复式短路保护，动作时不用跳继电器，短路故障解除后电路自动恢复工作状态。·智能削峰限幅器:此功放设有智能削峰限幅器，当音乐信号过大，出现削峰时，该电路动作，自动将音乐信号压小，以防损坏音箱与伤害听众。·开机软启动,此功放设有开机软启动电路，防止开机时向电网吸收大电流干扰其他用电设备，并保护机器电源开关。·过热保护,此功放内设有自动过热保护，当此放大器的通风受阻或环境温度过高导致机内温度过高时，过热保护电路动作，音乐被断开，当温度降下时，机器恢复工作状态。·风扇调速:此功放设有风扇自动调速功能、风速随机内工作温度变化而自动调节风速。 立体声输出功率 2×300w/8Ω；2×500w/4Ω ；桥接1050W/8Ω;频率响应 20Hz-20KHz(+0,-5dB) ；输入阻抗 20KΩ(平衡)；10KΩ(不平衡) ；灵敏度 0.775V,1.44V两档可调 ；谐波失真 <0.5% ；信噪比 98dB ；阻尼系数 >250 ；电压增益 35dB ；尺寸 483×339×100㎜(带机脚) ；重量 16Kg | 台 | 2
4 | 调音台 | 1.适用于各种小型演出,会议,活动,学校,文化广播方面 2.通道3段均衡加中频可选2编组 3.3组辅助输出 4.1组返回 5.100MM高精度对数式衰减推子 6.24Bit DSP效果器 7.7段主控均衡 8. 1组立体声输出 9.USB录音，播放功能 10.48V幻象电源 11.通道哑音功能 | 台 | 1
5 | 反馈抑制器 | 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口 每通道24个led灯可显示啸叫点数量 可切换工作模式为直通或反馈抑制 可一键清除找到的啸叫点 单机可存储30组用户程序 采用LCD显示屏显示功能设定144*32，提供6段led显示输出电平 每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置 | 台 | 1
6 | 音箱处理器 | 1、方便灵活多分频模式，2路输入6路输出的,可设置成5种模式,包括2x2+2路分频、2x3路分频、 4+2路分频、5+1路分频，并有限幅器。 2、每个参数段的增益调整范围为+15dB至-30dB,中心频率范围为20Hz-20kHz,Qs范围为0.4到128，每个通道输入均带有15段图示均衡（GEQ)和9段参量均衡（PEQ)出均带有8段参量均衡,均衡器(PEQ)带宽范围为1/36到4倍频程（Oct),参数可进行大范围调整，用于优化系统的频率响应。 3、每个输出通道都有一个独立的限幅器，其启动时间、释放时间和门槛值等参数均可在大范围内调整；输出电平表显示是相对于门槛值的动态余量，电平表的时间常数会自动跟踪限幅器的时间常数，使指示更加精确。 4、可变的高通滤波器和低通滤波器的斜率可设置为：6dB、12dB、18dB、24dB或48dB，每倍射程，并可选择具响应为：巴特沃斯（Bufferworfh)、林 克维茨一瑞莱(Linkwlfz-Rllev)、贝塞儿（Bessel)及12dB的多种可变值斜率选择; 5、高通及低通滤波器的参数可以独立调整，能够实现不对称的分频功能。 6、输入通道矩阵控制。灵活实用的输入，输出通道复制和链接功能，对系统各通道参数进行调整时更快捷、方便。 | 台 | 1
7 | 一拖二无线手持话筒 | 接收机技术参数 1、工作频率：500-980MHz 2、红外对频，频率同频技术 3、显示屏显示发射器电池电量 4、S/N信噪比：>105dB 5、T.H.D失真:<0.5% 6、频率响应:40Hz-18KHz 7、杂讯锁定静噪控制+音频导航锁定静噪 8、真分集远距离线路设计,空阔地方使用距离可达300米 发射器技术参数 1、频道:200频道 2、频带宽度:50MHz 3、频道间隔:250KHz 4、频率稳定度:±0.005% 5、使用电池:2节AA电池/5号电池 6、出厂设置为低功率150-200米, 可手动设置高功率可达300米 | 套 | 1
8 | 一拖二无线头戴话筒 | 接收机技术参数 1、工作频率：500-980MHz 2、红外对频，频率同频技术 3、显示屏显示发射器电池电量 4、S/N信噪比：>105dB 5、T.H.D失真:<0.5% 6、频率响应:40Hz-18KHz 7、杂讯锁定静噪控制+音频导航锁定静噪 8、真分集远距离线路设计,空阔地方使用距离可达300米 发射器技术参数 1、频道:200频道 2、频带宽度:50MHz 3、频道间隔:250KHz 4、频率稳定度:±0.005% 5、使用电池:2节AA电池/5号电池 6、出厂设置为低功率150-200米, 可手动设置高功率可达300米 | 套 | 1
9 | 发言麦克风 | 1、换能方式：电容式 2、频率响应：20Hz-20kHz 3、指向性：心型向性 4、输出阻抗（欧姆）：200Ω 5、灵敏度：-42dB±2 dB 6、最高输入音量：128dB 声压 7、讯噪比：65 dB 8、供电电压：直流3V/幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音） 9、咪管长度：400mm 10、单支话筒重量：0.6kg 11、抗手机、电磁、高频干扰 | 台 | 1
10 | 电源时序器 | 1、铝合金面板，高档大方。 2、8路单独控制，方便直观，你关掉任何一路电源数字显示电路，即时知道当前工作电压。 3、电子锁功能，防止别人误操作机器。 4、串联控制端口，能同时几台电源时序器串联起来操作。 5、配有12V照明供电端口LAMP。 6、电源插座各路输出最大电流：10A 7、通道间隔切换时间：2秒 8、电源：AC220V/50-60HZ 9、毛重：5.5KG 10、净重：4.5KG 11、尺寸：482WX255DX48H | 台 | 1
3）会议发言系统
1 | 数字会议主机 | 数字会议主机最多可连接128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入4096台会议单元。 前面板配置有5寸触摸液晶显示屏，具有显示万年历、时钟功能，内置功能菜单，可进行会议管理功能。（可提供产品图片或产品彩页并加盖公章） 支持FIFO、NORMAL、FREE、APPLY、LIMIT五种发言模式，发言人数限制1/2/4/6可调，主席单元不受限制。 采用DSP数字均衡音频处理模块，支持低音、高音、总音量五段增益调节。 1路USB会议录音接口，具有开启录音和停止录音按键，可直插U盘开启录音自动生成MP3格式文件并保存，最大支持32G的U盘。 2路8芯航空插头会议单元接口，2路RJ45会议单元接口，支持会议单元“手拉手”、“环形手拉手”、“T型”三种连接方式。 1路8芯航空插头翻译单元接口，最大支持连接36台翻译单元。 1路8芯航空插头扩展主机接口，最大支持连接32台扩展主机。 1组RCA外部音频输入接口，支持外部消防报警音频及背景音乐输入。 1组RCA音频输出接口，支持会议音频与外部音频混合输出；1路XLR纯会议音频输出接口。 12路RCA译员音频输出接口，支持“11+1”种语言同声传译功能。 1路PC独立控制接口，支持PC端控制会议模式、发言人数限制、增益调节、签到、表决及数据管理功能。 1路RS-232协议控制接口，支持中控主机控制发言模式、发言人数限制等功能。 1路RS-485协议控制接口，内置独立摄像跟踪功能。 可设置会议单元独立ID码，同时支持搭配中控系统实现自动摄像跟踪功能。 支持选配具有PELCO-D协议的摄像机控制键盘，实现临时摄像跟踪位置调整。 可配置视频会议、电话会议的音频输入与输出，与远程会议系统对接。 会议主机支持双机热备份功能。 工作电压：AC100-240V。 | 台 | 1
2 | 会议话筒处理器 | 产品介绍： 智享音频处理器是一款专业音频处理器；支持智能混音，解决同时开多个话筒会啸叫的问题，支持自动增益、反馈抑制等音频处理功能。 功能特点： 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 4.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。 5.具有EQ调节功能，输出具有31段图示均衡器调节。 6.具有1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。 7.具有1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。 技术参数： 2.频率响应：80Hz~16kHz 3.信噪比：>75dB(A) 4.动态范围：>75dB(A) 5.总谐波失真：<0.05% 6.主电源：100-240AC/50-60Hz 8.输出负载：>1KΩ 9.静态功耗：3.3W 10.连接方式：RJ45网口 12.工作温度：-10℃~+60℃ 13.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 | 台 | 1
3 | 桌面式触摸主席发言单元 | 单元采用航空铝边框搭配亚克力面板，桌面式安装，通过CAT6网线连接。 咪杆可调仰角，内置电容式心型指向性拾音器，带双色指示灯。 主席单元具备会议控制功能，可批准代表单元的发言申请，可强行关闭正在发言的代表单元。 电容触摸按键设计，无机械按键声，支持按键签到功能。 具有3.5mm立体声耳机插口，支持音量大小调节。 支持自动摄像跟踪功能。 采用数字音频流处理技术，内置全频压限电路，音质清晰浑厚。 工作电压：DC24V，由会议主机直接供电。 | 台 | 1
4 | 桌面式触摸代表发言单元 | 单元采用航空铝边框搭配亚克力面板，桌面式安装，通过CAT6网线连接。 咪杆可调仰角，内置电容式心型指向性拾音器，带双色指示灯。 电容触摸按键设计，无机械按键声，支持按键签到功能。 具有3.5mm立体声耳机插口，支持音量大小调节。 支持自动摄像跟踪功能。 采用数字音频流处理技术，内置全频压限电路，音质清晰浑厚。 工作电压：DC24V，由会议主机直接供电。 | 台 | 7
5 | 8芯会议延长线 | 20米8芯会议延长线 | 根 | 1
6 | 会议专用地插 | 弹起式会议专用地插，前端母头与会议延长线连接，提供1路8芯高密航空公头连接会议单元。 | 台 | 1
4）线材辅材及其它
1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 4
2 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 8
3 | 音频连接线 | 5米音频连接线：6.35话筒插头*2，线径：0.3mm | 根 | 2
4 | 音频连接线 | 5米音频连接线：6.35话筒插头*1，卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 1
5 | 音频连接线 | 5米音频连接线：莲花（RCA）*1，6.35话筒插头*1，线径：0.3mm | 根 | 1
6 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 根 | 2
7 | 专业舞台音箱电缆 | WDZ-EVJV2*1.5 | 米 | 200
8 | 音频连接线 | 3.5转双莲花、6.5转单莲花转接头、卡侬公对母跳线 | 项 | 1
9 | 欧姆头 | 名称：NL4FC接头 工艺：镀金 外壳：PVC材质 | 个 | 8
10 | 多媒体插座 | 包含VGA,HDMI、RCA,RJ45、220V电源等接口 | 个 | 3
11 | 10A三孔插头 | 10A三孔插头 | 个 | 1
12 | 机柜 | 国产，22U（规格600mm*600mm*1200mm），含PDU，等所有机柜内辅材 | 台 | 1
13 | 接插件、紧固件、绝缘件、电源插座等其它辅材 | 接插件、紧固件、绝缘件、电源插座等其它辅材 | 批 | 1
（3）报告厅
1）扩声系统
1 | 调音台 | 24个输入通道 低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力 富有音乐感的EQ分为三个频段，中频（MF）扫频控制可以从140Hz到3KHz调节 6组母线(立体声+4编组)，三个辅助发送，一个立体声回送 高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 供电电容话筒提供优质的+48V幻像电源 内置模拟效果器 100MM行程高分析度推子 | 台 | 1
2 | 数字反馈抑制器 | 2寸TFT彩屏，中英文可选； 反馈加移频设计方案，移频4档可选； 每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 响应时间快中慢3速可定，更具人性化； 配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷。 模拟输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入，电子平衡/不平衡 输入阻抗：平衡47Ω，不平衡20KΩ 最大线路电平输入：+18dBµ 模拟输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输出，电子平衡/不平衡 输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 最大输出电平：+20dBµ 频率响应：20Hz-20KHz，±0.3dB 信噪比：>105dB(A) 动态范围：103dB 总谐波失真+噪声：0.005％,1KHz；20Hz-10KHz，<0.01％； 10KHz-20KHz，<0.025％ 工作电压：110V/220V/AC 50Hz/60Hz | 台 | 1
3 | 效果器 | 25种拍案叫绝的TC效果库，XL混响、和声、颤音、移调、延时动态和更多处理效果 XLR连接器-双输入/输出 模拟机型的用户接口 预置：200个工厂程序/100个用户程序 “双引擎”设计 24bit A/D D/A转换器 S/PDIF数字I/O，44.1～48kHz 24bit内部处理 基本参数 数字输入和输出 连接器：RCA莲花(S/PDIF) 格式：S/PDIF(24bit)，EIAJCP-340。IEC958 输出抖动：HPF/TPDF抖动，24/20/16/8bit 取样频率：44.1kHz，48kHz 处理延时：0.1ms@48kHz 频率响应(数字I/O)口：DC至23.9kHz±0.01dB@48kHz 模拟输入 连接器：XLR平衡 阻抗，平衡/非平衡：21kΩ/13kΩ 最大输出电平：+24dBu 最小输入电平对应dBFS：0dBu 灵敏度：@12dB余量：-12dB至+12dB A/D变换：24bit.128倍过取样频率 A/D延时：0.65ms/0.70ms,在48kHz/44.1 kHz 动态范围：典型100dB，20Hz~20kHz THD：典型<92dB(0.0025%)1kHz，20dBu输出 频率响应：+0/-0.5 dB，在48kHz,20Hz~20kHz 串扰典型：<-95dB，20Hz到20kHz 模拟输出 连接器：XLR，平衡 阻抗，平衡/非平衡：40Ω 最大输出电平：+20dBu 输出范围：平衡：24/14/8/2dBu ，非平衡：14/8/2dBu D/A变换：24bit.128倍取样频率 D/A延时：0.63ms/0.68ms,在48kHz/44.1 kHz 动态范围：典型100dB，20Hz-20kHz THD：典型<-94dB(0.002%)在1kz，20 dBu输出 频率响应：+0/-0.5dB，在48kHz / 20Hz~20kHz，<100dB，20Hz～20kHz 环境 工作温度：0℃到50℃ 贮放温度：-30℃至70℃ 温度最大：90%非凝结 控制接口 MIDI：输入/输出/直通：5针DIN 脚踏板：1/4大三芯插口 | 台 | 1
4 | 数字处理器 | 采用96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性能24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证； 4进8出，可灵活组合各类型音频系统； 每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ； 每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； 每个通道可设10段均衡，有PEQ/LO-shelf/Hi-shelf可选 每路输出延时均可调，最长可达1000MS，最小调整步距为0.021MS； 输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； 可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel）,巴特活斯（Butterworth）设置为12dB、18dB、24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程； 低通滤波器（LPF）, 高通滤波器（HPF）, 滤波器类型(PF Mode)LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth,分频点：20Hz-20KHz ,衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct 每个输出通道可单独设置压缩器,可调整参数为:门限值：±20dBμ，步距Step:0.05dBμ, 起动时间：03ms-100ms，<1ms步距:0.1ms；>1ms，步距:1ms ,释放时间：2倍、4倍、6倍、8倍、16倍、32倍起动时间 每台机器均可根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； 设有USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制。 | 台 | 1
5 | 双31段均衡器 | 全数字双通道31段均衡，Q值三档可调，输入输出增益可调，完美诠释细腻音质； 65K色2吋彩色TFT液晶屏，分辨率220x176，中英文菜单操作，显示内容更全面直观； 高性能4核DSP芯片；高精度24bit A/D, D/A音频转换芯片，96KHz采样率，极高信噪比； 单声/立体声模式可选； USB通讯接口，配有专业PC电脑管理软件实时控制操作得心应手； 每通道配有高低通，分频，压限、静音、旁路等功能； 可存储/调用20组设备参数模式，系统应用方便快捷。 技术参数： 麦克风输入：平衡 阻抗：>3KΩ AUX输入：不平衡 阻抗：>20KΩ 输出：平衡 输出阻抗：<100Ω 最大输出电平：+19 dBµ 频率响应：±0.5 dB 20Hz-20KHz 信噪比：>105dB 20Hz-20KHz 失真度：<0.005% @ 1KHz，0dBµ 分离度：>80dB（1K） 增益：输入-80dBµ - +10dBµ 输出：-80dBµ - +10dBµ 参数均衡：输出31段PEQ 滤波器增益-60dB - +12dB，步距为0.1dB 中心频率20Hz - 20KHz 滤波器Q值/带宽0.4 – 20 高低通滤波器：转折频率（高通）20Hz - 20KHz 转折频率（低通）20Hz - 20KHz 响应贝塞尔/巴特沃斯12/18/24dB 林克维茨-瑞莱12/24/36/48dB 压缩器：门槛值+20dBu - -40dBu 启动时间0.03ms - 100ms 释放时间：启动时间的4,8,16和32倍 压缩比：1:1 - 1:127 压限器： 门槛值+20dBu - -40dBu 启动时间0.03ms - 100ms 释放时间：启动时间的4,8,16和32倍 | 台 | 1
6 | 12路电源时序器 | 超大容量控制，设计电路达到60A的专业产品，万能插座，使用各种类型的插头MCU控制，真正的智能化设计，具有外部电平控制和标准的RS232串行数控接口。开放控制协议，可满足中央控制器和PC机控制要求，适应各种系统的配置要求 直通按键，隐藏式设计，强制开启所有输出级联输入输出，RS232和RS485输入电压控制，通过外部的5-12V直流电压控制，实现远程管理 短路开关控制 | 台 | 2
7 | 主扩声线性音箱 | 额定功率HF/LF：120W/400W 阻抗HF/LF：8 Ohms/16Ohms 系统类型：2X8” 高效率两分频三单元 频率范围：60Hz-20KHz（-10dB） 频率响应：80Hz-18KHz（±3dB） 灵敏度HF/LF：108dB/96 dB 覆盖角度：H90°xV12° 吊挂角度：0°、2°、4°、6°、8°、10°、12° 最大声压级：128dB 高频单元: 1″×1(75mm) 低频单元: 8″×2(75mm) 表面处理：黑色水性环保漆 | 只 | 8
8 | 主扩声线性次超低音箱 | 额定功率：700W 阻抗：8Ohms 系统类型：SUB18” 频率范围：30Hz-300Hz（-10dB） 频率响应：35Hz-250Hz（±3dB） 灵敏度：102dB 覆盖角度：////// 最大声压级：130dB 低频单元: 18″×1(100mm) 表面处理：黑色水性环保漆 | 只 | 2
9 | 支架 | 1.标配长度：6米 2.尺寸：320*220*170mm 3.材质：国标G80级锰钢 4.外壳：加厚合金钢，采用45号钢并淬火处理，更好保护内部结构 5.表面处理：淬火工艺+镀锌 6.颜色：黄色+红色 7.链条破断应力：≥800Mpa 8.刹车系统：双重干式，有效控制升降系统，稳定升降，安全保障 9.轴承：滚针轴承，顺滑导链不卡顿，操作更省力，使用稳定，寿命长 10.净重：21kg 11.毛重：22kg 12.承重：2T 13.包含：葫芦架1套。 | 套 | 2
10 | 支架 | 产品尺寸：700*620*50mm 产品重量：9.8KG（不含U型扣重量） | 套 | 2
11 | 返听音箱 | 额定功率：350W 阻抗：8Ohms 系统类型：1X12” 高效率两分频 频率范围：45Hz-20KHz（-10dB） 频率响应：70Hz-18KHz（±3dB） 灵敏度：99dB 覆盖角度：H80°xV60° 最大声压级：124dB 表面处理：黑色水性环保漆 | 只 | 2
12 | 辅助音箱 | 额定功率：400W 阻抗：8Ohms 系统类型：1X12” 高效率两分频 频率范围：40Hz-20KHz（-10dB） 频率响应：50Hz-20KHz（±3dB） 灵敏度：98dB 覆盖角度：H100°xV55° 最大声压级：126dB 高频单元: 1.5″×1(44mm) 低频单元: 12″×1(75mm) 表面处理：黑色水性环保漆 | 只 | 4
13 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm 重量：0.93Kg | 只 | 4
14 | 有源监听音箱 | 额定阻抗：4Ω; 频率响应：40Hz-20kHz; 驱动器：防磁4.5英寸低音单元、防磁1英寸前纸盆球顶高音; 220V交流电电源输入； 2路话筒 15mV(非平衡); 输入：1路立体声RCA输入接口； 输出：1路立体声RCA输出接口; 音频线，主副箱连接线另配。 灵敏度：88dB/1W/1M; 信噪比：不小于78dB; 最大声压级：88dB; 分频器：1.8KHz; 箱体型式：立相式; 箱体及外饰：高密度中纤板(桐木色)箱体，棉网; 安装：标配壁挂架; | 套 | 1
15 | 主扩声线性音箱功放（高） | 功放设备自带关机吸附剩余电流能量装置； 功放带温控系统随温自动调速风扇高效冷却系统设计； 功放开机软启动，设备开机音量渐大扩声系统保护； 输出功率 （8欧）：700Wx2 4欧：1100Wx2 桥接8欧：2100W 频信噪比 >103dB 输入灵敏度 0.775V 电压增益 30dB 失真(低于额定功率1dB,20-20KHZ) 8Ω低于0.03% 4Ω低 于0.1% 频率响应 20Hz-20khz+/-1dB 阻尼系数 >500 输入阻抗 非平衡>7KΩ;平衡>14KΩ 输入方式 平衡输入 输出方式 卡侬/连接线柱并行 电压要求 220V 50/60HZ+/-10% 指示灯：电源，保护，消波，信号 | 台 | 2
16 | 主扩声线性音箱功放（低） | 功放设备自带关机吸附剩余电流能量装置； 功放带温控系统随温自动调速风扇高效冷却系统计； 功放开机软启动，设备开机音量渐大扩声系统保护； 输出功率 （8欧）：900Wx2 4欧：1500Wx2 桥接8欧：2800W 频信噪比 >103dB 输入灵敏度 0.775V 电压增益 30dB 失真(低于额定功率1dB,20-20KHZ) 8Ω低于0.03% 4Ω低 于0.1% 频率响应 20Hz-20khz+/-1dB 阻尼系数 >500 输入阻抗 非平衡>7KΩ;平衡>14KΩ 输入方式 平衡输入 输出方式 卡侬/连接线柱并行 电压要求 220V 50/60HZ+/-10% 指示灯：电源，保护，消波，信号 | 台 | 2
17 | 主扩声线性次超低音箱功放 | 功放设备自带关机吸附剩余电流能量装置； 功放带温控系统随温自动调速风扇高效冷却系统设计； 功放开机软启动，设备开机音量渐大扩声系统保护； 输出功率 （8欧）：900Wx2 4欧：1500Wx2 桥接8欧：2800W 频信噪比 >103dB 输入灵敏度 0.775V 电压增益 30dB 失真(低于额定功率1dB,20-20KHZ) 8Ω低于0.03% 4Ω低 于0.1% 频率响应 20Hz-20khz+/-1dB 阻尼系数 >500 输入阻抗 非平衡>7KΩ;平衡>14KΩ 输入方式 平衡输入 输出方式 卡侬/连接线柱并行 电压要求 220V 50/60HZ+/-10% 指示灯：电源，保护，消波，信号 | 台 | 1
18 | 辅助音箱功放 | 功放设备自带关机吸附剩余电流能量装置； 功放带温控系统随温自动调速风扇高效冷却系统设计； 功放开机软启动，设备开机音量渐大扩声系统保护； 输出功率 （8欧）：500Wx2 4欧：800Wx2 桥接8欧：1500W 频信噪比 >103dB 输入灵敏度 0.775V 电压增益 30dB 失真(低于额定功率1dB,20-20KHZ) 8Ω低于0.03% 4Ω低 于0.1% 频率响应 20Hz-20khz+/-1dB 阻尼系数 >500 输入阻抗 非平衡>7KΩ;平衡>14KΩ 输入方式 平衡输入 输出方式 卡侬/连接线柱并行 电压要求 220V 50/60HZ+/-10% 指示灯：电源，保护，消波，信号 | 台 | 2
19 | 返听音箱功放 | 功放设备自带关机吸附剩余电流能量装置； 功放带温控系统随温自动调速风扇高效冷却系统设计； 功放开机软启动，设备开机音量渐大扩声系统保护； 输出功率 （8欧）：500Wx2 4欧：800Wx2 桥接8欧：1500W 频信噪比 >103dB 输入灵敏度 0.775V 电压增益 30dB 失真(低于额定功率1dB,20-20KHZ) 8Ω低于0.03% 4Ω低 于0.1% 频率响应 20Hz-20khz+/-1dB 阻尼系数 >500 输入阻抗 非平衡>7KΩ;平衡>14KΩ 输入方式 平衡输入 输出方式 卡侬/连接线柱并行 电压要求 220V 50/60HZ+/-10% 指示灯：电源，保护，消波，信号 | 台 | 1
20 | 真分集无线话筒 | 接 收 机： 工作频率：740~790MHz 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术 2*100频道自由选择,液晶数字显示 红外对频 S/N信噪比:>105dB T.H.D失真:<0.5% 频率响应:40Hz-18KHz 发 射 器： 工作频率:740~790MHz 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术 2*100频道自由选择多功能LCD, 特有音频/射频电平显示,电池电压显示红外线对频 频率稳定度：±0.002 拾音头增益调整旋钮:-20dB至+35dB FM 最大调制频率偏：±45KHz RF 射频输出功率：高10mW / 低5mW 高次谐波：低于主波基准60dB以上 全铝合金结构 使用电池：2节AA电池-可连续使用约8小时 射频传输频率范围： 740~790 MHz 工作范围： 在典型条件下100米（350英尺），室外直线距离时150米（500英尺） 备注： 实际工作范围取决于射频信号吸收、反射和干扰. 音频频率响应： 40 – 18,000 Hz,(+1 dB, –3 dB). | 套 | 1
21 | 双通道无线头戴话筒 | 系统参数： 频率范围：UHF500MHz~960MHz（可选） 调制方式：FM(PLL) 最大频偏：75KHz 频率响应：200Hz ~ 18KHz 信噪比：≥110dB(A) 动态范围：＞95dB T.H.D：＜1% @ 1KHz 工作温度：-30℃~ +85℃ 接收机参数： 接收形式：分集接收 灵敏度：≤5µV（50dB S/N） 频率稳定度：≤±0.005% 音频输出电平：平衡输出：+10dB(XLR) 音频输出：+4dB(1/4", 6.3mm jack socket) 邻道干扰比：≥80dB 镜像干扰比：≥80dB 发射器参数： RF发射功率(50Ω)：8mW ~ 30mW 频率稳定度：≤±0.005% 谐波抑制：>80dB | 套 | 1
22 | 天线分配器 | 产品特点 1.具有2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。 2.具有8个天线信号输出接口，可将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的；还可放大射频信号，补偿因信号功率被分至多个输出而造成的插入损耗，保障设备稳定性。 3.具有4个直流电源接口，支持给4台接收机提供供电，免去繁琐布线。 技术参数： 1.频率范围：470-950MHZ 2.总增益：10dB 3.输入/出阻抗：50Ω 4.天线供电：9V 5.信号输入接口：TNC接口×2 6.信号输出接口：TNC接口×8 7.直流输出接口：12V DC/3A（MAX）×4 组 中央点为正极 8.电源：12V DC/3A 9.连接器端口：TNC 技术参数： 1.频率范围:470-950MHZ 2.总增益:10dB 3.输入/出阻抗:50Ω 4.天线供电:9V 5.直流输出:12V DC/3A（MAX）×4 组 中央点为正极 6.电源:12V DC/3A 7.连接器端口:TNC | 套 | 1
23 | 天线放大器 | 系统采用500-950MHz频段，可连接四套无线话筒主机互不干扰； 放大信号接收距离可达400米，信号稳定可靠； 具备四路外置设备供电接口，可为四套无线话筒主机供电； | 套 | 1
24 | 管理电脑 | 处理器不低于 I5-13400，内存不低于 16G，硬盘不低于 1T 机械+256G 固态，显卡不低于独显GT1030 2G，显示器尺寸不低于 23 英寸 分辨率不低于1080P 60Hz。 | 台 | 1
2）会议发言系统
1 | 数字网络会议主机 | 1.系统主机与话筒单元通过标准网线连接，接入第三方交换机与发言单元进行语音数据通讯； 2.支持无线有线两用会议系统 3.支持实时双机热备份功能，当系统主机出现故障时，备份主机立刻启动接管确保会议正常进行 4.系统具有主机与麦克风可以进行内部短消息的功能，可独立调节每台话筒单元增益和31段均衡，满足智能数字会议系统要求 5.先进的网络数字会议系统，支持Dante、AVB、DPT网络数字音频处理及传输技术，音频实现完全数字化，满足音频高保真传输的要求 6.具有发言、摄像跟踪等功能； 7.信噪比：≥96 dBA；动态范围>94 dB；总谐波失真<0.05% | 只 | 1
2 | 会议话筒处理器 | 产品介绍： 智享音频处理器是一款专业音频处理器；支持智能混音，解决同时开多个话筒会啸叫的问题，支持自动增益、反馈抑制等音频处理功能。 功能特点： 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 4.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。 5.具有EQ调节功能，输出具有31段图示均衡器调节。 6.具有1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。 7.具有1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。 技术参数： 2.频率响应：80Hz~16kHz 3.信噪比：>75dB(A) 4.动态范围：>75dB(A) 5.总谐波失真：<0.05% 6.主电源：100-240AC/50-60Hz 8.输出负载：>1KΩ 9.静态功耗：3.3W 10.连接方式：RJ45网口 12.工作温度：-10℃~+60℃ 13.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 | 台 | 1
3 | 无线会议话筒主席机 | 1.具备天线分集DSSS调制技术,遇到干扰频率系统自动切换优质频段； 2.先进的网络数字会议系统，支持Dante、AVB、DPT网络数字音频处理及传输技术，音频实现完全数字化，满足音频高保真传输的要求 3.系统具有主机与麦克风可以进行内部短消息的功能，可独立调节每台话筒单元增益和31段均衡，满足智能数字会议系统要求 4.内置可拆卸充电锂电池，电池电量支持不少于8个小时连续发言； 5.OLED显示屏，可显示单元的工作状况； 6.频率范围 2.4GHz/5.2GHZ/5.8GHz三频段传输 ，无线收发距离不小于30M； 7.灵敏度：优于-46 dBV/Pa；信噪比：>70dB ； 8.频率响应：优于30～20000Hz；等效噪声：≥20dBA(SPL)；最大声压：≥125dB(THD<3%) | 台 | 1
4 | 无线会议话筒代表机 | 1.具备天线分集DSSS调制技术,遇到干扰频率系统自动切换优质频段； 2.先进的网络数字会议系统，支持Dante、AVB、DPT网络数字音频处理及传输技术，音频实现完全数字化，满足音频高保真传输的要求 3.系统具有主机与麦克风可以进行内部短消息的功能，可独立调节每台话筒单元增益和31段均衡，满足智能数字会议系统要求 4.内置可拆卸充电锂电池，电池电量支持不少于8个小时连续发言； 5.OLED显示屏，可显示单元的工作状况； 6.频率范围 2.4GHz/5.2GHZ/5.8GHz三频段传输 ，无线收发距离不小于30M； 7.灵敏度：优于-46 dBV/Pa；信噪比：>70dB ； 8.频率响应：优于30～20000Hz；等效噪声：≥20dBA(SPL)；最大声压：≥125dB(THD<3%) | 台 | 9
5 | 无线收发中继器 | 1.具有数字加密技术，可自动拦截未经主机授权的无线设备，避免系统受到干扰； 2.具有自适应跳频，主动纠错，前向误差校正与重传机制技术； 3.无线会议基站辐射半径≥30米，支持多台基站级联； 4.网线连接，POE供电； 5.工作频率:2.4G/5.2G/5.8GHz 6.频率响应:30Hz-20KHz 7.调制方式:DSSS 8.采样率:48KHz；灵敏度:≥-90dB；信噪比:≥102dB；谐波失真:0.04% 9.无线功率:≥20dBm；传输率:≥5Mbps | 个 | 1
6 | 智能充电箱 | 1、充电电池数量≥20个，且话筒的电池可同时充电 2、外箱采用坚固耐用且便携的航空箱材料 3、充电箱自带过充,过流,短路等保护功能 4、采用无方向设计,允许话筒电池任意方向插入充电,不用区分正负极 5、总功率：450W | 套 | 1
3）录播系统
1 | 智能云镜摄像机 | 硬件参数： 1、≥800万像素 1/2.5英寸4K CMOS传感器； 2、支持网络H265/H264视频压缩编码； 3、支持单镜头可输出全景和特写两个景别； 4、支持4码流，即特写双码流和全景双码流，并支持特写和全景同时RTSP推流； 5、支持RJ45接口支持POE功能； 6、支持一路HD-SDI高清视频输出；支持POC功能，同时输出全景和特写两个景别的高清视频； 7、支持多速度等级的电子云台控制； 8、支持一路音频输入，AAC编码； 9、支持一路RS232接口, 兼容VISCA和PELCO协议； 10、支持数字变焦功能； 11、图像传感器：1/2.5英寸CMOS； 12、水平视场角：水平43°，垂直24°； 13、视频压缩：H.265/H.264； 14、音频压缩：AAC，音频接口：1路LINE IN ； 15、网络协议：HTTP,TCP,UDP, RTSP,RTMP； 16、浏览器访问：支持多码流，特写双码流、全景双码流； 17、USB接口：1路USB2.0； 18、控制接口：1路RS-232； | 台 | 1
2 | 智能云镜摄像机 | 硬件参数： 1、≥800万像素 1/2.5英寸4K CMOS传感器； 2、支持网络H265/H264视频压缩编码； 3、支持单镜头可输出全景和特写两个景别； 4、支持4码流，即特写双码流和全景双码流，并支持特写和全景同时RTSP推流； 5、支持RJ45接口支持POE功能； 6、支持一路HD-SDI高清视频输出；支持POC功能，同时输出全景和特写两个景别的高清视频； 7、支持多速度等级的电子云台控制； 8、支持一路音频输入，AAC编码； 9、支持一路RS232接口, 兼容VISCA和PELCO协议； 10、支持数字变焦功能； 11、图像传感器：1/2.5英寸CMOS； 12、水平视场角：水平43°，垂直24°； 13、视频压缩：H.265/H.264； 14、音频压缩：AAC，音频接口：1路LINE IN ； 15、网络协议：HTTP,TCP,UDP, RTSP,RTMP； 16、浏览器访问：支持多码流，特写双码流、全景双码流； 17、USB接口：1路USB2.0； 18、控制接口：1路RS-232； | 套 | 1
3 | 多功能终端 | 系统将采用嵌入式一体化设计，需满足导播、录制、视频矩阵、音频矩阵、数字音频处理、集中控制等功能要求。 1.输入需支持2路DVI（原生态物理接口，禁止使用转接等设备），分辨率支持1080P向下兼容。 2.为实现远程教学互动需支持2路本地视频输出接口，接口类型为2路HDMI高清数字接口，2路输出视频各不相同，分别配合基本模式、录播模式、互动模式下使用，最高分辨率为1080P60。 3.支持6路本地RS232串口，接口类型为3pin端子。 4.支持1路本地调式串口，接口类型为3pin端子。 5.支持1路RJ45网口，1路USB接口。 6.支持3个信号指示灯。信号灯的状态分别对应硬件供电状态，硬盘读写状态，程序运行状态。 7.电源采用DC12V-2.5A直流供电。 8.支持1个SATA接口，支持1TB硬盘存储。 | 套 | 1
4 | 交换机 | 8口千兆电口+2个千兆光口非网管型交换机 | 套 | 1
4）中控系统设备
1 | 中央控制主机 | 1.MCU采用32位内嵌式双处理器(CPU)并行运算，主频不低于1024MHz; 2.存储器类型：高速FLASH；控制指令数据容量：≥512M，可保存≥3100条控制指令，支持扩展； 3.主机与其他设备全采用CAT5网线连接，安装简单易维护 4.分布式控制系统，单独控制某个会议的某个设备，也可控制多个会议室的多个电子设备 4.支持IPAD/Android/Windows等； 5.外控端口类型：RS232串口：≥8路、RS485/422:≥8路；继电器≥4路，IR红外端口≥4路,I/O端口≥2路，全部端口均可同时使用且互不关联； 6.通讯控制端口：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式（UDP方式）可选； 7.内置红外学习模块，支持超长码识别，自动识别红外代码类型； | 台 | 1
2 | 无线触摸屏 | 9.7寸，2048*1536分辨率 | 台 | 1
3 | 专用红外发射棒 | 用于对带红外遥控器的设备进行控制连接在主机的红外端口与被控设备之间 | 套 | 1
4 | 8路电源管理器 | 1、设计容量8.6KVA。保证系统的供电安全。 2、8路供电输出，每路最大输出AC220V，10A。采用接线端子固定。 3、集中控制，真正智能化设计，可通过RS232、RS485、网线进行控制。 4、八路输出通道控制开关，可单独打开或关闭任何一个电源通道。 | 台 | 1
5 | 中控配套软件 | 与中央控制主机配套使用，按照需求定制软件程序 | 台 | 1
6 | 无线路由器 | 控制：支持天线数量：6根LAN输出口：千兆网口无线协议：WiFi 5WAN接入口：千兆网口天线：外置天线固件切换：不支持LAN口数量：其他 | 台 | 1
5）显示系统
1 | LED大屏 | 室内P2全彩屏 | ㎡ | 28.16
2 | LED大屏安装辅材等 | LED大屏安装辅材 | 项 | 1
3 | LED大屏处理器 | 视频处理器 | 台 | 1
4 | 配电箱 | 配套配电箱 | 套 | 1
5 | 监视器 | 22寸 | 台 | 1
6 | 管理电脑 | 处理器不低于 I5-13400，内存不低于 16G，硬盘不低于 1T 机械+256G 固态，显卡不低于独显GT1030 2G，显示器尺寸不低于 23 英寸 分辨率不低于1080P 60Hz。 | 台 | 1
6）视频矩阵切换
1 | HDMI矩阵 | 1.符合HDMI2.0b和HDCP 2.2/1.4规范 2.视频分辨率最高支持4K2K@60Hz (YUV 4:4:4) 3.支持18Gbps视频带宽 4.支持Dolby Vision，HDR10+和HLG 5.所有HDMI输出口都支持4K->1080P视频缩放功能 6.支持的HDMI音频格式高达7.1高清音频通道(LPCM，Dolby TrueHD和DTS-HD Master Audio) 7.支持剥离HDMI源的音频给同轴音频口和模拟音频口输出 8.支持ARC功能，可以将HDMI显示设备的音频回传到同轴音频口和模拟音频口输出 9.支持智能EDID管理 10.通过前面板按键，红外遥控器，RS-232，LAN和Web GUI控制 12.接口：输入≥8路，输出≥8路 | 台 | 1
2 | HDMI双绞线延长器 | 1.符合HDMI 1.4和HDCP 2.2规范 2.支持视频分辨率高达4K x 2K@30Hz 3.支持10.2Gbps视频带宽 4.通过单根CAT6网线延长的最大传输距离: 5.70米: 1080P@60Hz/36bit; 3D 1080P@30Hz/36bit; 6.40米: 1080P@60Hz/48bit; 1080P@120Hz/24bit; 7.3D 1080P@60Hz/36bit; 4K x 2K@30Hz/24bit. 8.支持POC(Power Over Cable)功能，即只要在TX或RX设备一端外接12V/1A电源 9.另一端设备无需外部供电，POC电源功耗少于10瓦。 10.支持双向红外和RS-232控制信号透传 11.设计合理，便于安装 | 台 | 8
7）线材及辅材
1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 20
2 | 音频连接线 | 5米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 14
3 | 音频连接线 | 5米音频连接线：6.35话筒插头*2，线径：0.3mm | 根 | 6
4 | 音频连接线 | 5米音频连接线：6.35话筒插头*1，卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 1
5 | 音频连接线 | 5米音频连接线：莲花（RCA）*1，6.35话筒插头*1，线径：0.3mm | 根 | 1
6 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 根 | 3
7 | 机柜 | 42U | 个 | 1
8 | 音响灯光操作台 | 规格：标准有效尺寸2400*900*750mm不含侧板（可根据现场需求定制桌面深度 宽度 后背板高度）箱体模块化自由组合扩展 箱体采用优质冷轧钢板1.0-1.5mm部分承重2.0mm脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。 桌面优质EI级25mm厚防火板硬度高耐磨、耐热性好、表面平滑光洁容、易维护清洗、镶嵌聚氨酯软包边，手感更舒适 高级铝型材屏风板30*150*1.5mm,有助于显示器支架悬挂 高度可叠加。 | 条 | 1
9 | 专业音箱线 | WDZ-EVJV-2*2.5，音箱、音箱地插用。 | 米 | 1300
10 | 音频信号线 | WDZ-RYYP2*0.5㎡，多媒体地插用。 | 米 | 400
11 | 音箱地插盒 | 专用音箱插头地插盒 | 个 | 4
12 | 多媒体地插盒 | HDMI、电源、网口、音频口 | 个 | 2
13 | HDMI线 | 设备之间5m | 根 | 8
14 | 成品音频信号线 | 卡侬、大三芯等，连接音响设备用。 | 根 | 30
15 | 音箱接头 | 专业音箱用。 | 个 | 20
16 | 金属桥架 | 200*100 | 米 | 80
17 | 管材及配件 | JDG20、金属波纹管、直通、绝缘胶布、尼龙扎带等 | 米 | 1000
8）灯光系统
1 | 灯光控台 | 1024 控制台DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数 振幅、速度、间隔、波浪、方向均可独立设置60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600 | 台 | 1
2 | 信号放大器 | 一进八出，供电：115V/230V 频率：50HZ. 放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度. 若需要额外的位置，可以在同一连接上使用多个信号放大器. 每个连接的位置可以独立地连接，最多可达32台灯具. 外观设计轻便，结构坚固，减少问题再发生 | 台 | 1
3 | 12路直通柜 | 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.·额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载.·过载与短路双重保护高分断空气开关.·A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备用插座方便使用·外形尺寸(mm):L515×W485×H133. 单机重量:12KG. | 台 | 1
4 | LED染色投光灯 | 额定电压：AC100～240V , 50～60Hz 功 率：≥200W LED灯珠：7颗*25W，新型节能四合一灯珠 光学透镜：最新光学直径43mm大透镜8/15/25/45度选择 通 道：3/8CH通道模式选择 控制模式：DMX-512控制操作、主从机模式、单机模式，8种内置效果可以通过DMX控台和已制定程序选择使用 效 果：连续的红绿蓝和白色的颜色转换，RGBW无限混色炫彩效果，可调速 调 光：0—100% 显 示：四位八段数码管 频 闪：电子频闪1-25fps/秒,随机频闪，按顺序跳动，变速频闪（从慢到快），混合频闪（频闪+底色、频闪+渐变） 散 热：通过优质压铸铝散热片对流冷却,智能静音风机辅助散热 | 台 | 46
5 | LED三基色灯 | 额定电压：AC210V～240V，50～60Hz 功 率：≥180W 光 源:LED288颗0.5W LED节能发光芯片 色 温：3200±200K/5600±200K/3200-5600K可调（三种选择） 出光角度：120度 显色指数：Ra≥95, 可定制色温≤Ra98 通 道：1/2CH通道选择（双色温2/4CH选择） 控制模式：DMX512、手动、主副机 显示方式：液晶显示,中英文切换 遮 光 板：高效乳白色导光板，解决眩光问题 工作环境：适合用在多媒体会议室，礼堂， 外壳材料：铝材+导光板 | 台 | 12
6 | 光束图案摇头灯 | 额定电压：AC100V～240V，50～60Hz 功 率：≥550W 光 源: 17R，350W短弧放电灯泡 光 学：4个光学透镜，电子聚焦0-45度 颜 色：13个颜色+空白，可做双向变速彩虹效果 图案盘1：12个可定制更换旋转图案片+空白，线性放大缩小 图案盘2：14个旋转图案片+空白，图案可做流水和振动效果，速度可调，线性放大缩小 棱 镜：一个8棱镜，一个16棱镜，可叠加24棱镜效果，正反转 水平扫描：540°(16bit精度扫描) 电子纠错 垂直扫描：270° (16bit精度扫描) 电子纠错 雾 化：效果移动，雾化功能 频 闪：由快到慢，支持机械频闪和可调速频闪效果，支持频闪宏功能 调 光：0-100%线性调光 散热系统：强制对流冷却，智能风机散热，灯泡保护功能，灯泡扇热风扇异常自动关灯功能，避免风扇转速异常导致灯泡过热爆灯问题，开机在未点泡的转态下，主风机不运行，点泡后根据温度自动启动，最大限度降低噪音 控制模式：DMX512，自走模式，主从模式 通道数量：16/21CH可选 显 示：2.8寸液晶显示，中英文切换，180度旋转。 功 能：强化了光束功能，又兼顾了图案，染色功能，图案盘和颜色盘具有自动检磁纠错功能，带机器故障提示,电子精准提示故障原因, 各项功能运行速度快且平滑，X轴、Y轴、色盘、图案盘均按最短路径快速走到位，调焦、棱镜、雾化切换瞬间完成，快速定位，定点打光快速准确，慢走、刹车非常平滑，耐高温、高压，抗干扰力强 防护等级：IP20, 内置过热和触发高压保护 | 台 | 4
7 | LED成像灯 | 额定电压：AC100V-240V，50/60Hz 功 率：≥250W 光 源: 节能LED模组一颗200W 色 温：3200K/4200K/5600K可选 显色指数：≥Ra95，也可定制更高显色指数≤98 光 学：4组胶合镜玻璃光学 控制模式：DMX512，主从机模式，单机模式，手动模式 通 道：1/2CH选择 调 光：线性0—100% 频 闪：1-25次/秒 角 度：19度/26度选择 散 热：内置集成散热铝片，智能风机辅助散热 | 台 | 12
8 | 机柜 | 国产，42U（规格600mm*600mm*2000mm），含PDU，等所有机柜内辅材 | 台 | 1
9 | 灯光电源线 | WDZ-BYJ3*2.5㎡ | 米 | 1400
10 | 灯光信号线 | WDZ-RYYP2*0.5 | 米 | 1400
11 | 灯钩及保险绳 | 专业灯光设备固定到灯杆用。 | 套 | 95
12 | 灯光桁架 | 40mm钢管焊制 | 米 | 90
13 | 灯架辅材 | 固定件、固定扣、铁链、钢管、膨胀螺丝等 | 批 | 1
14 | 金属桥架 | 200*100 | 米 | 80
15 | 管材及配件 | JDG20、金属波纹管、直通、绝缘胶布、尼龙扎带等 | 米 | 600

## 8.录播系统
序号 | 设备名称 | 产品描述 | 单位 | 工程量
1、精品录播教室
1 | 教学资源集中管理平台 | (1)用户可对所有录播课室进行管理。能同时浏览多路录播课室的直播图像，可有选择地同时浏览监看每一路信号。 (2)从树状课室列表中监视录播课室系统的开机状况，同时可通过远程方式对每个录播课室系统进行录制管理、摄像机控制等远程操作。 (3)可查看每个录播课室中的每一路信号，进行自由切换以及视频录制功能。 (4)对于不同用户可以划分不同权限范围。管理员拥有所有权限，可添加普通用户，设置用户操作权限。普通用户，包括教学督导、教研员、领导可实现权限范围内的浏览操作，不同角色有适应相关应用的操作界面。 | 台 | 1
2 | 平台服务器 | 1.CPU类型：不低于六核Intel E5 2680V4处理器 主频2.4GHz 2.网络接口：1Gb以太网适配器 3.内存大小：≥16GB，最大支持128G内存 4.硬盘容量：≥4TB 5.硬盘类型：SATA3.5英寸非热插拔企业级硬盘 6.1U机架式安装。 | 台 | 1
3 | 智慧黑板 | 1、整机屏幕采用≥86英寸，UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，整体外观尺寸：宽≥4100mm，高≥1100mm，厚≤100mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线。 2、整机主屏和整机两侧副板支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 3、整机内置光感传感器，可根据环境光自动调节整机亮度。 4、整机采用全金属外壳设计，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 5、整机提供前置输入接口，不少于1路前置HDMI接口及2路前置双通道USB 3.0接口 ≥1路Type-C。 6、整机Android系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 7、整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 | 台 | 1
4 | 多媒体讲台 | 定制 | 台 | 1
5 | 交互教学软件 | 1.为确保产品的兼容性和稳定性，硬件大屏及教学应用系统软需为同一品牌；支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫描、账密输入、智能笔磁吸登录、人脸识别登录方式进入教学应用系统。 2.教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、电子课本软件、视频展台软件、授课助手软件；可自动获取Windows系统桌面已经安装应用，无需切换到Windows系统桌面即可运行应用，需预置语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、信息技术共9个学科的学科应用入口，需支持教师直接下载并按照学科筛选学科应用。 3.提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具，需支持在一体机屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；常见应用工具≥2层功能调取如选择、擦除等； 4.在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥10种快捷入口，如主页、文件、课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。 5.需支持≥7种智能手势操作功能 6.需支持录课功能，需支持≥2种调取方式，如前置物理按键一键调取或罗盘工具调取；支持对微课内容（PPT、电子课本、网页、文档）进行关键帧提取。 7.备授课同步：需支持通过云端将备课的资源同步至电子化教材对应章节目录，无需拷贝。支持新建自定义备课本，满足非同步教学场景下的备授课资源存储、同步需求。 8.教学资源需覆盖小学、初中、高中全学科的电子版本教材，需支持提供≥2600本电子教材资源；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中，方便课上随时调用。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。 9.支持制作PPT课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、卡片、画廊、语言学科评测练习、函数等；支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源； | 套 | 1
6 | ops | 1.整机架构:为降低电脑模块维护成本，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数为行业通用80Pin ,与大屏无单独接线； 2.为保证产品安全性，采用卡扣或者螺丝固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3.CPU不低于Intel第13代酷睿i5处理器；内存：8G DDR4；硬盘：1T SSD； 4.USB接口要求：USB3.0+USB2.0≥6个； 5.其他接口要求：网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个； 6.Wifi：须支持802.11b/g/n；蓝牙须支持Bluetooth 4.2以上。 | 台 | 1
7 | 展台 | 连接方式，设备支持 WiFi 无线传输，充电方式，支持 USB 充电方式。 2、500 万像素，光源：自然光、LED灯补光，拍摄镜头旋转角度可达270度； 3、支持快拍仪设备一键拍照方式，按下视频展台设备拍照按键后，会拍摄当前画面并将照片同步实时传输到黑板频展台软件上。 4、拍照自动全屏，拍照自动对比，展台白板软件支持视频展台拍照全屏，多张照片自动对比功能 | 台 | 1
8 | 教学智能笔 | 1.配置教学智能笔，为方便教师移动教学，提高移动授课效率，要求每台设备配置教学智能笔，考虑系统兼容性，要求与智慧黑板为同一品牌 2.在教学系统运行环境下，智能笔可通过一个按键切换画笔颜色与板擦，支持一键切换颜色不少于2种，且支持教师自定义;教学智能笔具备上下翻页、虚拟激光笔、远程鼠标点击。 3.教学系统运行环境下，提供智能笔全局扩音功能，扩音延迟≤30ms。 4.搭配智能笔在一体机大屏端教学系统运行环境下针对 Windows 系统和教学系统支持语音指令能力，能够通过语音指令支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开 PC 内已安装的相关应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入、支持 PPT 上下翻页，音量大小调整，返回桌面等操作。 5.智能笔采用低功耗设计，内置锂电池，充电方式支持Type-C口有线充电以及无线充电。 | 个 | 1
9 | 高清音视频线 | HDMI高清线5m | 根 | 1
10 | 全自动五机位录播主机 | 一、基本要求 1.采用一体化嵌入式硬件设计架构，≤24V供电，支持7*24小时工作。 2.内置嵌入式Linux操作系统，满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。 3.视频输出接口：支持≥3路本地视频输出接口，接口类型为≥2路HDMI高清数字接口（支持4K合成HDMI输出），≥1路VGA接口。 4.音频接口：支持≥4路本地音频信号采集接口，接口分别为≥2路吊麦,≥3路立体声音频输入接口，其中≥2路吊麦支持48V供电，支持≥4路立体声音频输出接口，其中≥1路为3.5mm本地耳机监听接口。 5.支持≥4路USB接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，支持≥2路USB 2.0接口、≥2路USB3.0接口。 | 台 | 1
11 | 录播系统管理软件 | 一、流媒体录制软件 1.支持B/S架构设计，方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行导播和管理。主界面可以显示录制信息，包括录制时间、视频信息、地址及硬盘容量等。 2.为保证教室内教学场景拍摄录制及教学相关设备信号接入，具备≥8路信号的加载预监功能，根据课堂教学进程，对教师、学生、VGA等画面进行智能切换。 3.视频采集：支持高清摄像机信号接入进行画面采集和编码录制，支持资源模式与电影模式同时录制，支持对视频文件进行点播回放及拖拽播放进度条播放。 4.视频编码：支持H.264/H.265视频编码，视频格式支持MP4 5.音频编码：支持AAC音频编码，采样率支持8KHz、16KHz、32KHz、48KHz等。 6.直播推送：支持自定义直播分辨率和码率，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持对接资源管理平台/第三方平台实现实时直播、录制视频文件自动上传等功能。 7.支持录制单个文件和限时自动分割录制功能，支持自定义限时自动分割时长。 | 套 | 1
12 | 触控导播台 | 1.采用≥7英寸触摸式控制面板，采用6位真彩色RGB显示(64K色)，一键式控制，与录播和时序电源控制器配套使用 。 2.支持控制录播系统的录制、暂停、停止、VGA锁定、手自动切换等操作；支持对录播系统进行台标与字幕的显示控制。 3.支持预览通道选择，以及画面布局切换，通过中控即可进行画中画、师生对话、三分屏等画面布局的选择； 4.支持一键开启，与一键关闭的操作；支持对摄像机进行预置位选择。 | 台 | 1
13 | 导播键盘 | 1.支持网络控制方式，具有独立的IP地址。 2.采用变速四维摇杆进行控制，扭动摇杆可控制云台摄像机转动，镜头变焦放大缩小。 3.预置位：对应录播设备的预置位功能，可调用录播设备的预置位，也可通过键盘设置预置位，先点击预置按钮，在通过右上角摇杆，选择合适的画面，再点击预置位数字即可设置成功。 4.采用自主设计的旋钮功能，具有无极调速功能，可实现云台速度、变倍速度调节。 5.支持IE浏览器添加前端设备；支持添加1-6路摄像机ip\端口号，控制几路摄像机，依次填写几路摄像机。 7.预置位按键≥9，支持每路摄像机添加9个预置位；布局按键≥5，对录播主机的布局切换。 8.视频切换按键≥7，切换录播的备播视频；切换控制按键≥7，切换云台摄像机控制；导播功能按键≥5，录播\暂停\停止\手自动\直播\VGA锁。 9.提示音：按键声音提示开/关；按键：硅胶按键，支持背光；输出接口：RS422（预留）≥1、RS232（开发口）≥1、LAN≥1。 10.电源：DC12V-2A/内正外负；显示屏：TFT LCD ≥800*480。 | 台 | 1
14 | 高清云台摄像机 | 硬件部分： 1.图像传感器：采用≥1/2.7英寸，≥207万有效像素，HD CMOS传感器；光学变焦：≥20X；镜头不少于f4mm ～ 88mm, F1～F2。数字变焦：≥16X。 2.视频编码标准：不少于H.264/MJEPG；视频码率：不少于128Kbps～ 8192Kbps；音频压缩标准：AAC；音频码率不少于96Kbps, 128Kbps, 256Kbps。 3.信号系统不少于1080p/60，1080p/50，1080i/60，1080i/50，1080p/30，1080p/25，720p/60，720p/50，720p/30，720p/25。 4.超高帧率：1080P下输出帧频可达60fps；快门；不低于1/30s～1/10000s；信噪比：≥55dB；预置位数量：≥255个。 5.水平视场角：不低于60°～ 3°；垂直视场角：不低于34°～ 1°。 6.转动范围：水平转动范围不低于±170°，垂直转动范围不低于-30°～+90°，水平转动速度范围不低于1°～ 100°/s，垂直转动速度范围不低于1°～69°/s。 7.视频码流: 支持主码流、辅码流；产品亮度分解力（水平）≥1000电视线。支持图像冻结。 8.高清输出：≥1路HDMI,≥1路3G-SDI；网络接口:≥1路RJ45；其它接口:≥1路3.5mm Line In音频接口；≥1路USB 2.0接口；≥1路RS232 In；≥1路RS232 Out；≥1路RS485。 9.供电：≤DC12V。功耗：最大功率≤12W。 10.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 软件部分： 1.采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 台 | 2
8 | 高清枪式教师摄像机 | 硬件部分： 1.图像传感器：采用≥1/2.7英寸，≥207万有效像素，HD CMOS传感器；光学变焦：≥12X；镜头不少于f3mm～42mm, F1～F2。数字变焦：≥16X。 2.视频编码标准：不少于H.264/MJEPG；视频码率：不少于128Kbps～ 8192Kbps；音频压缩标准：AAC；音频码率不少于96Kbps, 128Kbps, 256Kbps。 3.信号系统不少于1080p/60，1080p/50，1080i/60，1080i/50，1080p/30，1080p/25，720p/60，720p/50，720p/30，720p/25。 4.超高帧率：1080P下输出帧频可达60fps；快门: 不低于1/30s～1/10000s；信噪比: ≥55dB；预置位数量: ≥255个。 5.水平视场角: 不低于72°～6°；垂直视场角: 不低于44°～3°。 6.转动范围：水平转动范围不低于±170°，垂直转动范围不低于-30°～+90°，水平转动速度范围不低于1°～ 100°/s，垂直转动速度范围不低于1°～69.9°/s。 7.视频码流: 支持主码流、辅码流；产品亮度分解力（水平）≥1000电视线。支持图像冻结。 8.高清输出: ≥1路HDMI，≥1路3G-SDI。网络接口：≥1路RJ45。其它接口：≥1路3.5mm Line In音频接口；≥1路USB 2.0接口；≥1路RS232 In；≥1路RS232 Out；≥1路RS485。 9.供电：≤DC12V；功耗：最大功率≤12W。 10.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 11.集合定点看全景、动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析。 12.为保证系统稳定性及兼容性，与录播主机为同一品牌。 软件部分： 1.采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 台 | 2
15 | 图像跟踪一体机 | 基本要求 1.采用标准19英寸机架式安装，前面板采用单键式极简设计，简约实用。 2.采用嵌入式架构，内置AIoT智能芯片，支持AI图像跟踪技术，能够达到5TOPS标准或以上的算力。 3.集教师跟踪、学生定位、板书定位、学生巡视等导播切换策略于一体。 4.支持≥4路USB接口，支持接入I/O设备，支持≥1路HDMI OUT、≥1路网络接口，支持网络传输高清视频，对云台摄像机、录播设备的控制采用网络通讯。 其他要求 1.采用耐腐蚀技术处理，通过符合标准的盐雾试验，试验时间≥60小时。 2.为避免运输过程中出现碰撞导致设备损坏或内部松动，通过符合标准的冲击实验。 | 台 | 1
16 | 图像跟踪系统 | 1.支持智能图像分析，结合具体的场景实现多个活动过程的跟踪识别，并对现场视频图像进行分析，实现常态化教学下的老师、学生多人跟踪识别；支持快速设定教学有效区域的光线、场景完全自适应，无论人的正面和侧面都会被准确识别，并通过后台查看到多人识别效果。 2.支持身高自适应功能，无论老师、学生挥手，左右晃动，前后仰俯晃动等都不会被误判；具备较强的抗干扰能力，采用领先的防抖动特征跟踪算法，图像识别系统不受外在环境影响。 3.支持全自动跟踪；支持实时定位，自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，实现特写拍摄；支持web界面访问。 5.支持摄像机自动跟踪，摄像机自动定位学生起立和教师移动，教师走进学生区域时，实时切换成教室全景画面。 6.支持区域聚焦功能，通过浏览器在监视画面框选出聚焦区域，以该区域作为聚焦参考区域；对讲台区域监视画面框选时，聚焦区域包括教师跟踪、黑板跟踪等，确保智能跟踪分析的准确性。 7.支持焦距守望功能，支持通过浏览器对监视画面设置守望点，可同时设置≥4个守望点相连实现智能跟踪。 8.支持跟踪拍摄和切换拍摄两种模式，两种模式之间支持一键切换。 9.支持智能识别教师身体朝向。当教师面朝学生时，智能切换至教师特写；当教师面向黑板时，智能切换至板书特写。板书特写采用伴随跟踪拍摄方式。 10.支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立时学生特写摄像机跟踪拍摄，支持多个学生起立切换为学生全景拍摄。 11.支持切换规则定制，支持精确调整切换时间，设置云台速度，速度系数不少于0～99可调；支持设置变焦速度，速度系数不少于1～7可调,实现焦距拉伸时间的调节。 | 台 | 1
17 | 无线话筒(一手持一头带） | 1.接收机 工作频率：UHF 640-690MHz，信道数量：200，调制方式：FM，频率生成方式：PLL锁相环频率合成，接收方式：超外差二次变频，导频方式：数字导频，接收灵敏度：-96dBm，音频响应：30Hz-18KHz，谐波失真：≤0.5%，音频输出方式：平衡、非平衡，音频输出阻抗：600Ω±10%，综合失真度：＜0.5% @1KHz，工作电源：DC 12V/1A，功耗：≤10W 2.发射机 工作电源：2 * AA（1.2V或1.5V），工作频率：640-690MHz，频率稳定度：±1 ppm，最大发射功率：10dBm，调制方式：FM，频率生成方式：PLL锁相环频率合成，话筒类型：高保真动圈式，话筒灵敏度：-53dB @ 1KHz，频率响应：30Hz-18KHz，拾音极性：心型指向性，拾音方式：动圈式，工作电流：100mA 3.腰包 工作电源：两节AA电池或镍氢充电电池，电池使用时间：8小时，工作频率：640-690MHz，最大发射功率：10 dBm，音频频率响应：60 ~ 20 KHz | 套 | 1
18 | 全向电容拾音麦 | 1.单体: 背极式驻极体；指向性: 心型指向/超心型指向；使用电压: 48V幻象电源。 2.频率响应: 50Hz-16kHz；灵敏度: -45dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)；灵敏度高，失真小，动态范围大。 3.输出阻抗: 500Ω / 1600Ω±30% (at 1kHz)；负载阻抗: ≥1000Ω 。 4.清晰的人声拾音；内置晶体管放大器。 5.配弹簧传输线；连接端：XLR三针公卡侬。 | 套 | 6
19 | 数字噪声拟制器 | 采用语音信号处理专用的高速浮点DSP处理芯片和业界领先的智能算法,集成语音激励、动态自适应噪声消除以及自适应反馈消除等功能,能同时接入≥8个麦克风, 并为麦克风提供48V幻象供电,采用PC软件通过网络对设备参数进行调节。 1.自带操作软件，直观、图形化软件控制界面。 2.音频输入：支持≥8路话筒/线路输入，≥4路立体声输入。 3.音频输出：≥4路线路输出。 4.采样率：48kHz，A/D、D/A转换。 5.采用高速DSP处理芯片。 6.智能自动增益控制（AGC）：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 7.全功能矩阵混音功能。 8.为保证系统稳定性及兼容性，与录播主机为同一品牌。 | 台 | 1
20 | 专业功放2*200W | 1.额定功率：≥立体声2×60W/8Ω；频率响应：20Hz-20KHz +1/-3dB 2.额定输入灵敏度：线路 -12dB±1dB，话筒 -34dB±1dB；失真度：≤0.5% 3.信噪比（话筒关闭、音调平直）：≥80dB；额定电源电压：交流220V /50Hz | 台 | 1
21 | 全频音箱 | 1.额定/峰值功率：≥60W/120W，额定阻抗：≥8Ω 2.特性灵敏度：≥88dB /w/m；输出声压级：≥113dB/W/m(Continues)，≥120dB/W/m(Peak) 3.额定频率范围（-3dB）：≥ 80Hz－18KHz，辐射角度（H×V）：≥90°×50° 4.扬声器单元：LF：≥6.5"×1，HF：≥2"×1 | 只 | 2
22 | 音箱安装支架 | 钢制加厚音箱支架 | 只 | 2
23 | 电源时序器 | 1.整机功率：≥15A 2.单路功率：≥13A 3.继电器功率：≥30A 4.输出路数：≥8路受控，2路直通 5.USB输出：不小于5V1A 6.显示方式：≥2.4寸显示屏 7.通讯方式：支持Rs232、网口 8.级联数：≥255台 | 台 | 1
24 | 机柜 | 42U | 台 | 1
25 | 摄像机安装支架 | 跟摄像机配套 | 个 | 5
26 | 跟踪半球 | 1.传感器类型不小于 1/2.8英寸CMOS。 2.像素 ≥200万，最大分辨率不低于1920×1080。 3.最低照度：0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)；最大补光距离：50m（红外）。 4.镜头类型：手动变焦；镜头焦距2.8mm~12mm。 5.视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B。 6.音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；供电方式：DC12V/POE；防护等级：IP67。 | 个 | 3
27 | 线缆及配套设备 | 线缆及配套设备 | 批 | 1
28 | 电视 | 55寸 4K高清 智能电视 | 台 | 2
29 | 辅材 | 配件、电源线、跳线等所有辅材 | 批 | 1
注：1、22~30项土建装饰已设计表达。2、录播系统要高标准。

## 9.计算机教室
序号 | 设备名称 | 产品描述 | 单位 | 工程量
1 | 智慧黑板 | 1、整机屏幕采用≥86英寸，UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，整体外观尺寸：宽≥4100mm，高≥1100mm，厚≤100mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线。 2、整机主屏和整机两侧副板支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写。 3、整机内置光感传感器，可根据环境光自动调节整机亮度。 4、整机采用全金属外壳设计，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 5、整机提供前置输入接口，不少于1路前置HDMI接口及2路前置双通道USB 3.0接口 ≥1路Type-C。 6、整机Android系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥16GB。 7、整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 | 台 | 3
2 | 虚拟化平台服务器 | 技术参数要求： 1.2U机架式服务器； 2.提供≥4个千兆网口； 3.管理平台采用B/S架构，中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作； 4.将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑； 5.为了满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，至少包括：win7 、win 10u等操作系统版本； 配置要求： 1.每台服务器配置2颗处理器，每颗CPU≥32核心64线程，主频≥2.5Ghz，≥320G内存，整机配置2块 480G SSD，≥3*2T 3.5寸 HDD硬盘，1个1200W电源模块； 2.要求每台服务器实配2颗物理CPU使用授权，以满足所有服务的使用需求； 3.要求每台服务器配置50个VDI桌面使用授权，可以使用50个VDI桌面； | 台 | 3
3 | 教室管理机 | 技术参数要求： 1.配置USB接口＞8个（包含≥4个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口； 2.配置≥Intel第13代i5处理器（处理器主频≥3.6GHz）；内存≥16GB，显卡≥Intel UHD 630；本地存储≥1TB SSD，配置24寸液晶显示器； 3.为保证教学软件及考试系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构，且为国内自主品牌； 4.终端支持完全离线模式，即在云终端控制器连接中断时，依然可使用当前正在使用的镜像环境，保障业务连续性； | 台 | 3
4 | 云终端一体机 | 技术参数要求： 1.为简化管理维护，本次提供产品必须为集成显示器的ARM架构一体机设备（非PC），且为国内自主品牌。 2.一体机要求内置虚拟桌面客户端程序，能够做到免身份验证登录虚拟桌面，避免使用时的麻烦问题。 3.处理器性能不低于Cortex A9四核，主频不低于1.6GHz；要求配置内存容量≥2GB，内置存储空间≥8GB；配置USB2.0口≥4个，1对音频输入输出口；要求配置显示屏≥24英寸, 屏幕最大分辨率不低于1600*900； 4.为保持学生课桌整洁有序，一体机需配备理线夹设计。 5.为保证产品便于安装摆放，一体机需提供支持VESA标准背挂装置。 6.设备支持上电自启动，远程唤醒，一键还原、USB设备保护、安全读写控制。 | 台 | 135
6 | 教学管理软件 | 技术参数要求： 1.为保证正常教学使用，教师机和学生终端完成正常开机，在教师机可以实现屏幕广播；为方便在老师屏幕广播时，学生可以根据老师的演示同步进行学习操作，需提供窗口化广播模式，即在使窗口化广播时，学生可以调整老师广播屏幕大小，以便自由操作学生云终端的系统进行自由跟学，在屏幕广播的同时，老师可以选择是否广播声音给学生; 2.为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意分学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用; 3.教学管理软件默认提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和下载；支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持各种文件格式。老师可以对作业上交截止时间进行设置； | 套 | 3
7 | 键盘鼠标 | 技术参数要求： 1.能够兼容主流操作系统； | 套 | 138
8 | 学生电脑桌 | 尺寸为800*600*750mm 钢木结构,1.桌面及站板采用不小于25mm三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板，其它不小于18mm，依据GB/T15102-2017、GB/T39600-2021，GB18580-2017检测标准，甲醛释放量≤0.020mg/m³。 2.基材：采用E1级三聚氰胺板。 3.胶粘剂：采用优质水基型胶沾剂，游离甲醛<0.1g/kg、总挥发性有机化合物≤30，苯，甲苯+二甲苯的检测）。 4.封边：采用2.0mm厚优质PVC封边条，依据QB/T4463-2013检测标准，外观表面应无皱纹、裂纹，无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，边缘应光滑平直，无缺损；理化性能耐干热性应无龟裂、无鼓泡，耐开裂性（耐龟裂性）≥3 级，甲醛释放量≤0.1mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、和 DIDP的总量）未检出。 5.三合一连接件：采用优质配件，依据GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999 检测标准，外观性能要求涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩等缺陷，产品表面涂饰层/覆面材料理化性能附着力不低于 2 级，中性盐雾500h，镀层本身的耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级。 配套座椅，每座配1只钢木方凳 | 套 | 135
9 | 教师电脑桌椅 | 教师桌：规格：1400*600*1000（长宽高）MM。 参数同电脑桌 每套配教师椅1把： 面料：均采用优质麻绒布料包裹腹面，其中麻绒布料甲醛含量未检出。 海绵：高密度定型海绵，甲醛释放量≤0.040mg/㎡h，TVOC（挥发性有机化合物）≤0.172mg/㎡h。 | 套 | 3

## 10.有线电视系统
序号 | 设备名称 | 产品描述 | 单位 | 工程量
1 | 六类非屏蔽模块 | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/ TIA-568-C.2 2)180度设计即可安装在面板上也可安装在配线架上面 3)IDC 采用45度自锁式结构交叉设计 4)IDC材料：磷青铜 5)金针：磷青铜表面镀金，异形的金针空间排列，有效提升近端串音余量 6)防尘盖：透明PC材料 7)插头与插座插合次数：≥1000次 8)导线端接次数：≥250次 9)打线方式： 568A/568B 10)卡接导体线径：0.5mm～0.65mm，24AWG~22AWG 11)最高传输频率：250MHz 12)额定电流：1.5A（20℃） 13)工作环境温度：-10℃～+60℃ | 个 | 6
2 | 单口面板 | 1)面板采用圆角造型设计，信息插座与面板采用90度安装方式 2)组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3)风格统一的单口，双口，三口，四口面板均带有弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4)带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5)面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 6)颜色：白色 7)材料：ABS | 个 | 6
3 | 接线底盒 | 1)安装方式：明装 2)尺寸：高度:86×宽度:86mm 3)深度：45mm或55mm 4)安装方便，坚固耐用 5)颜色：白色 6)材料：ABS | 个 | 6
4 | 数据跳线（2m） | 1)标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 2)原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3)多种颜色及1~20米长度可选 4)导体: 多股绞合，软圆铜线 5)导体线规：24AWG 6)屏蔽方式: U/UTP 7)护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.3mm 8)插头: RJ45，8P8C 9)插头护套： PVC 10)塑胶壳：透明聚碳酸酯 11)簧片材料：铜表面镀金 12)插拔次数：≥1000次 13)最高传输频率：250MHz 14)工作环境温度：-10℃～+60℃ | 根 | 6
5 | 55寸液晶监视器 | 55寸4K液晶监视器，塑料外观，配安装支架 显示：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度：380cd/㎡；对比度：4000：1，功耗≤190W 数据传输接口：USB × 1(不支持视频读取播放） 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1, Speaker (8Ω 5W) × 2 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 音视频输入接口：HDMI × 1, DP × 1, DVI × 1, VGA × 1, AUDIO IN × 1 | 套 | 1
6 | 电视 | 55寸 4K高清 智能电视 | 台 | 6

## 11.电梯五方通话系统
序号 | 设备名称 | 产品描述 | 单位 | 工程量
1 | 信号线 | WDZ-RYYP4*1.0 | 米 | 1300
2 | 电气配管 | JDG25（国标） | 米 | 100
只铺设线缆，设备由电梯厂家提供

## 12.弱电管路桥架
序号 | 设备名称 | 产品描述 | 单位 | 工程量
1 | 金属槽式桥架 | 200*100（国标），含配套盖板、吊筋、防火封堵等辅材 | 米 | 80
2 | 金属槽式桥架 | 300*100（国标），含配套盖板、吊筋、防火封堵等辅材 | 米 | 80
3 | 配管 | SC20（国标）镀锌防腐 | 米 | 200
4 | 配管 | JDG20（国标）镀锌防腐 | 米 | 800
5 | 配管 | KJG20（国标可弯曲金属导管）镀锌防腐 | 米 | 2000
6 | 室内开槽 | 开槽及恢复；恢复采用网布、抗裂砂浆封堵 | 米 | 500
7 | 室外开挖 | 室外埋管开挖及恢复 | 米 | 400

## 13.机房工程
序号 | 设备名称 | 产品描述 | 单位 | 工程量
一、消控室、监控室、弱电机房（临时） | 临时消控室、监控室、弱电机房
1 | 机柜 | 国产，42U（规格600mm*600mm*2000mm），含PDU，等所有机柜内辅材 | 台 | 2
2 | 操作台 | 定制 | 套 | 1
3 | 等电位铜排 | 1、规格：30*3mm紫铜排。 | 米 | 30
4 | 接地装置 接地主干线（BVR） | 1、规格：BVR50mm双色线 | 米 | 120
5 | 接地连接支线 | 1、规格：BVR6mm双色线 | 米 | 120
6 | 辅材 铜线耳、铜箔、绝缘端子等 | 1.接地母线材质、规格 2.接地级材质、规格 | 项 | 1
7 | 电气配线 | WDZ-YJY-5*16 | 米 | 20
8 | 电气配线 | WDZ-BYJ-3*4 | 米 | 200
9 | 电气配线 | WDZ-BYJ-3*2.5 | 米 | 150
10 | 配管 | JDG20（国标）镀锌防腐 | 米 | 150
11 | 配管 | JDG25（国标）镀锌防腐 | 米 | 200
12 | 安装辅材 | 弯头、膨胀螺丝等 | 项 | 1
二、弱电机房
1、机柜系统
1 | 综合机柜 | (1)机柜尺寸：≥600（W）*1400（D）*2000（H）mm；内部标准安装空间42U，微模块机柜为一体式结构。 (2)机柜性能：为有效降低凝露现象，前门采用有机玻璃门，厚度≥6mm。后门为封闭钣金门设计。 (3)机柜喷涂：表面喷涂处理：机柜表面在喷塑前进行酸洗、磷化处理；再进行喷涂。采用先进的表面处理技术和材料，确保表层耐磨；同时，确保达到防静电及国际标准，表面喷塑厚度达到70-130um，表面喷塑硬度应大于2H，附着力达到高等级国际标准，达到国家无毒无害的喷涂标准。 (4)机柜功能：应急弹门功能，与通道内温度联动，当通道内出现高温报警时自动弹开前、后门，充分利用室内空间散热，最大程度上延长应急运行时间；也可与消防系统进行联动，当发生火灾时，前、后门与消防联动。 (5)机柜灯光：冷通道内应具有智能灯光系统，不低于5种颜色。 (6)智能显示：主柜端门上安装1台不小于10寸的彩色触摸屏，屏内集成动环主机监控功能，全面实时监控一体化数据中心工作状态，无需另外安装动环主机，节省安装维护时间。同时在端门开启时不影响触摸屏的正常操作，需提供设备说明书并加盖所投品牌厂商公章。 (7)门禁系统：支持人脸、指纹、密码、刷卡四合一多种识别方式。 (8)防雷要求：具备C级防雷保护。 (10)机柜抗震要求：微模块机柜的动态承重不小于1600kg、机柜的静态承重放在置72h情况下不小于2500kg。 (11)节能性：为响应国家3060节能减排、构建绿色数据中心的政策，所投微模块产品应可靠节能，数据中心总设备能耗/IT设备平均能耗≤1.20。 | 台 | 1
2 | IT机柜 | (1)机柜尺寸：≥600（W）*1400（D）*2000（H）mm；内部标准安装空间42U，微模块机柜为一体式结构。 (2)机柜性能：为有效降低凝露现象，前门采用有机玻璃门，厚度≥6mm。后门为封闭钣金门设计。 (3)机柜喷涂：表面喷涂处理：机柜表面在喷塑前进行酸洗、磷化处理；再进行喷涂。采用先进的表面处理技术和材料，确保表层耐磨；同时，确保达到防静电及国际标准，表面喷塑厚度达到70-130um，表面喷塑硬度应大于2H，附着力达到高等级国际标准，达到国家无毒无害的喷涂标准。 (4)机柜功能：应急弹门功能，与通道内温度联动，当通道内出现高温报警时自动弹开前、后门，充分利用室内空间散热，最大程度上延长应急运行时间；也可与消防系统进行联动，当发生火灾时，前、后门与消防联动。 (5)机柜灯光：冷通道内应具有智能灯光系统，不低于5种颜色。 (6)智能显示：主柜端门上安装1台不小于10寸的彩色触摸屏，屏内集成动环主机监控功能，全面实时监控一体化数据中心工作状态，无需另外安装动环主机，节省安装维护时间。同时在端门开启时不影响触摸屏的正常操作，需提供设备说明书并加盖所投品牌厂商公章。 (7)门禁系统：支持人脸、指纹、密码、刷卡四合一多种识别方式。 (8)防雷要求：具备C级防雷保护。 (10)机柜抗震要求：微模块机柜的动态承重不小于1600kg、机柜的静态承重放在置72h情况下不小于2500kg。 (11)节能性：为响应国家3060节能减排、构建绿色数据中心的政策，所投微模块产品应可靠节能，数据中心总设备能耗/IT设备平均能耗≤1.20。 | 台 | 5
3 | 侧板 | 侧板的喷涂均采用静电粉末喷涂技术，框架的里外均可均匀附着漆粉，保证框架的钢板在使用过程中里外都不生诱。 1400mm×2000mm（W×H)，冷轧钢板材料 | 套 | 2
4 | 空调底座 | 用于安装空调 等；采用优质冷轧钢板加工，材料厚度为3.0mm，配连接件及接地线，带调平底脚。 | 个 | 1
5 | 机柜底座 | 用于安装机柜、配电柜 等；采用优质冷轧钢板加工，材料厚度为3.0mm，配连接件及接地线，带调平底脚。 | 个 | 6
6 | 300mm过线槽 | 含1套强、弱电机柜顶过线槽,适用于300mm宽的空调，含安装支撑架 | 个 | 1
7 | 600mm过线槽 | 含1套强、弱电机柜/600mm空调顶过线槽,适用于600mm宽的高端服务器机柜，含安装支撑架。 | 个 | 6
10 | 配电插框 | 13U，双路供电，一路市电一路UPS，含主路监控，满足微模块及IT设备、空调系统、照明、监控等所有负荷用电；配电插框中所使用的断路器需为ABB，施耐德，或西门子国际知名品牌。 输入：一路100A/3P一路63A/3P,带C级防雷； 输出：空调空开2*40A/3P；IT负载空开2*8*32A/1P,其余空开4×32A/1P； | 个 | 1
11 | 弱电插框 | 用于应急风扇、水浸、显示屏和照明的供电 | 个 | 1
12 | 交流PDU | 电源分配单元-PDU-单相-输入电流32A-输出国标12位10A+3位国标16A-不带线缆和工业连接器-垂直安装 | 个 | 10
13 | UPS | 1)容量指标：要求UPS为三进三出模块化UPS，模块化机柜满配容量应≥45kVA；功率模块容量要求应≥15kVA。 2)控制方式：采用分散非主从控制方式，每个功率模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互不干扰。 3)要求UPS输入电压304~485V线电压，输入功率因数≧0.99，整机效率≧95.5%（50%负载），输出有功功率100%，输出电流不均衡度≤1%（100%负载）。 4）输出制式：UPS输入输出需兼容多种电压制式，标准产品输入输出相电压220V。 5)显示屏：采用≥7英寸LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式。 6)监控预警：需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管 ：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，每个模块提供温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度。 7)智能休眠：当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，以节省能耗真正实现绿色节能，同时提高系统综合使用寿命。 | 台 | 1
14 | 30kVA功率模块 | 30kVA功率模块 | 个 | 2
15 | 电池 | 电池规格： 12V100Ah，后备2小时 | 节 | 64
16 | 电池空开 | 3P125DC空开，直流空开 | 个 | 2
17 | 电池柜 | 定制化蓄电池架，标准承放40节12V100AH蓄电池 | 个 | 2
2、机房（含保卫处）电气
1 | 电气配线 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | 米 | 20
2 | 电气配线 | WDZ-BYJ-3*4 | 米 | 400
3 | 电气配线 | WDZ-BYJ-3*2.5 | 米 | 260
4 | 配管 | JDG20（国标）镀锌防腐 | 米 | 260
5 | 配管 | JDG25（国标）镀锌防腐 | 米 | 400
6 | 安装辅材 | 弯头、膨胀螺丝等 | 项 | 1
7 | 等电位铜排 | 1、规格：30*3mm紫铜排。 | 米 | 80
8 | 接地装置 接地主干线（BVR） | 1、规格：BVR50mm双色线 | 米 | 260
9 | 接地连接支线 | 1、规格：BVR6mm双色线 | 米 | 120
10 | 辅材 铜线耳、铜箔、绝缘端子等 | 1.接地母线材质、规格 2.接地级材质、规格 | 项 | 1
三、保卫处（监控室）
1 | 防静电地板 | 150高架空600*600*30全钢PVC防静电地板 | m2 | 46
2 | 机柜 | 国产，42U（规格600mm*600mm*2000mm），含PDU，等所有机柜内辅材 | 台 | 2

## 14.智慧课堂
序号 | 设备名称 | 产品描述 | 单位 | 工程量
1 | 教学支撑系统 | 一、课程资源 1.电子教材：需支持小学学段学科纸质教材电子化，其中语文、英语、音乐支持点读功能，为每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限。 2.同步教学资源：需提供同步教学资源，提供不少于3个学科同步教学资源，包括：语文、数学、英语；教学资源需支持按照教学使用场景筛选，包括但不限于教学设计、知识讲解、拓展素材、测试训练；资源类型包括但不限于PPT素材、文本、图片、音频、视频。 二、备授课支撑系统 1.资源备课：需支持通过云端将备课资源同步至电子化教材相对应章节，无需拷贝。 2.课本备课：备课资源与本地教材相配套，提供纸质教材电子化，所有学科按照章节提供配套同步的教学资源，资源类型包括课件、文本、图片、音频、视频、动画等。需提供证明材料证明所投移动辅助教学系统具有此功能。 三、互动反馈系统 需支持教师发起随机选人、投票、抢答、讨论、全班作答、分组作答等课堂互动；互动题型需支持客观题和主观题，客观题需支持单选题、多选题、填空题、判断题等，主观题需支持拍照上传纸笔手写作答结果，需支持教师对作答结果进行批注。 四、作业系统 1.需支持语文作文智能批改，需提供语文部编版3~6年级同步语文主题作文要求、写作指导、优秀范文供教师一键选择布置。需支持学生通过拍照录入和语音录入两种方式提交，学生拍照上传后，需支持根据照片中作文的段落进行识别分段。 2.习作提交后，系统需支持即时智能批改反馈，指出文中的描写手法、疑似病句等，并从题意符合度、基础表达、行文规范多维度综合评价及智能点评，支持教师针对性点评以及学生之间互赏互评。 五、多维学情诊断分析评价系统 ▲1．需支持教师查看分享资源的汇总和明细数据，包括资源分享次数，资源查看率，需支持按资源查看学生的反馈情况，需支持对学生观看微课的暂停、快进、变速播放数据进行统计。 2．需支持选择多位学生进行指标对比，学生对比指标需包括参与互动次数、作业提交率、作业完成率、产生错题数、学习资源次数、自主学习时长；需支持查看班级学生综合表现，需支持查看班级所有学生作业得分率、作业提交率、作业完成平均时长、获表扬次数的排名情况。 ▲3.需支持按班级查看学生练习耗时；需支持查看各学科练习完成平均时长，并支持导出数据，需支持查看练习平均提交率、练习完成时长。 | 套 | 4
2 | 教室物联终端 | 1、CPU：≥四核处理器，主频≥2.5GHz; 2、运行内存≥8GB DDR4。 3、存储容量≥512GB SSD。 4、分辨率支持：需最小支持 HDMI：3840×2160；VGA:1920×1080。 5、工作频段：需支持 2.4GHz 和 5GHz 频段。 6、射频数量：需支持双射频，一路 2.4GHz 和一路 5GHz。 7、无线速率：需支持802.11ac Wave 2 标准，整机速率不小于1200Mbps。 8、终端连接：需支持不少于 60 个终端同时接入使用。 9、接口要求：HDMI 不少于 1 个、VGA 不少于 1 个、MIC-IN & AUDIO OUT 不少于 1 个、USB 2.0 不少于 2 个、USB3.0 不少于 2 个、RJ45 不少于 1 个。 | 套 | 4
3 | 教学互动应用系统 | 1.教师终端在有互联网时提前完成账号登录以及课件下载后，需支持教室在有局域网无互联网的情况下，有效保证教师正常教学活动不受影响：课件的正常播放、画笔书写、白板讲解、图片批注、实物投影、微课录制，师生互动等，保证无线投屏正常应用。 2.需支持在不采用第三方投屏器设备或者第三方投屏软件的条件下，无需任何设置和切换，实现主流的智能设备跨平台屏幕投射；实现板书书写、课件讲解、图片批注等教学内容的投屏展示。 3.需支持对教学过程中产生的数据进行存储，并且能够联网上传，保证教学数据不丢失。 4.需支持设备远程集中管控，可实现设备远程和定时开关机、支持网络安全管理，实现网络白名单设置和网络访问日志查看、支持设备智能故障告警、设备状态监测、软件运行控制。 5.需实现投屏自愈功能，实现由于网络故障而导致的投屏问题在网络恢复后自动恢复投屏。 6.需支持根据教师需求调整投屏的清晰度和声音播放（支持音响和平板的播放切换）；支持教师教学内容全屏幕的展现，并实现投屏的即时暂停与恢复。 7.需支持以教室为单元的高密度无线环境快速部署，实现有线网络、无线网络的兼容；支持2.4GHz、5GHz射频，实现多个教室设备的集中管理功能。 8.需支持对多个无线SSID（网络名称）、信道的自定义功能，实现安全密码管理、加密和移动设备MAC地址的绑定等功能。 9.需支持管控教室网络的互联网接入。 10.新安装的智慧课堂要能接入“畅言智慧课堂”平台和“皖教云”平台。考虑在参数设置上或者硬件要求上实现（体现）如下功能：教师和学生终端必须采用省平台帐号登陆，实现人与帐号绑定，人与设备解耦；必须与省平台统一资源元数据标准，必须和省平台进行资源的无缝集成（用户可以直接检索、选择并调用省平台资源时，不经过任何中转），实现省平台资源服务下沉；必须与省平台空间无缝衔接（用户直接访问并获取省平台空间中的个人资源和信息），使空间实现用户个人资源的存储、中转、系统信息推送及个人之间的信息推送等；能够按照提供的数据接入API接口与省平台应用监管系统对接，提供应用监管数据。 | 台 | 4
4 | 教师移动终端应用系统 | 1、需提供教学应用模式的切换，支持根据教室硬件设备情况选择大屏教学应用场景或平板教学应用场景。 2、无线投屏：需支持移动终端扫码连接课堂，首次匹配后，再次连接无需扫码连接，支持根据历史记录连接 3、资源的下载、获取、分享与云同步 ★（1）每节课时至少包含有一条可二次加工的成品PPT课件。（需提供产品功能截图进行证明） （2）教学资源的获取：需支持教师从资源中心的云端、个人网盘、本地等途径快速引用教学资源；需支持将资源中心的云端资源添加至备课本、下载至个人资源库中。 4、授课应用 电子白板：需支持电子白板放大、缩小、多向移动、自由批注、擦除等操作，能够保留原书写笔迹，实现解题过程的完整展现；需支持在使用电子白板教学时，调用学科工具，支持田字格、量角器、直尺、平面图形、立体图形等学科工具；需支持调取相册图片插入白板，针对图片进行批注讲解；需支持白板内容保存至云端，更换移动终端设备可快速获取云端白板文件，并下载使用。 5、需支持教师随时调取微课录制功能，支持课堂授课过程中可使用电子课本、PPT课件、电子白板、图片、作业批改或第三方教学应用录制微课；需支持微课的上传与推送功能，需支持教师分享至学生、教师和校本资源库。 | 套 | 16
5 | 教师移动终端 | 1、CPU：四核心CPU，主频≥1.6 GHz; 2、运行内存≥4GB； 3、存储容量≥128GB，支持Micro SD（TF）卡扩展，最小支持32GB； 4、屏幕尺寸≥10英寸，屏幕分辨率≥1920*1200； 5、操作系统：Android 8．0及以上； 6、摄像头：双摄像头，前置≥800万，后置≥800万； 7、网络支持：支持WiFi； 8、 功能支持：Bluetooth 4．0及以上；电池容量≥4000mAh锂聚合物电池； 9、标配皮套与手写笔。 | 台 | 16
6 | 学生移动终端应用系统 | 一、课堂互动 1、互动方式：需支持学生完成多种课堂互动，包括投票、抢答、随机选人、全班作答、分组作答。 二、课堂学习 ▲1、学生电子课本：需支持学生下载多学科电子课本，其中，语文、英语、音乐学科需支持点读功能，朗读的过程中支持暂停和播放，朗读语音效果自然流畅。 ▲2、课堂笔记：学生在使用学习平板时，需支持快速调起笔记，边学习边记录，保存到自己选择的笔记本中；需支持接收和保存教师所分享的电子课本、PPT、白板书写内容等任意截图内容；需支持学生按学科分类教师分享的图片，形成课堂笔记，需支持对笔记进行批注，可选择本地存储与云端存储；需支持学生自主创建笔记，对笔记进行命名、分类、删除等操作。需支持学生查看系统提供的记笔记方法；需支持学生使用笔记模板，创建新的笔记页，编辑模板记录笔记。 3、学习清单：需支持学生新建自定义任务，支持学生管理任务列表，筛选任务来源，选择学科任务去完成。 三、自主学习系统 1、小学数学：需支持按照教材章节目录提供弱项知识点检测功能，学生可通过少量题目作答快速定位薄弱知识；需支持针对薄弱知识点提供针对性学习微课。 2、小学语文：需提供人教版课文同步讲解视频，供学生自主观看；需支持同步课文的同步讲解、课文朗读、课文背诵、字词学习；需支持课文朗读和背诵评测，生成评测报告，用不同颜色标记朗读效果，从准确度、完整度、流畅度给朗读打分。需支持学生进行同步的课后练习；需提供诗词学习，支持按照年级、朝代、作者、类型进行筛选诗词；需支持查看诗词原文、注释、译文、赏析、作者，需支持诗词朗读、背诵以及相关练习，并自动生成朗读评测报告。 ▲3、小学英语：需支持学生进行日常的口语练习，包括音标练习、口语对话、对话实战练习；音标练习需支持48个音标的发音方法、发音视频、对应单词和句子练习；口语对话需支持选择日常生活话题，通过跟读练习和对话练习帮助学生学习日程生活话题的交流；对话实战练习需支持根据不同情景开展人机对话，对话完成后，系统会智能评分，并可查看报告详情和知识点。 4、学生错题本：需支持收集学生在课堂互动、课后作业、自主学习场景下产生的错题；需支持按来源、错题原因、题型、时间段筛选错题；需支持错题的重新订正与查看错题答案，并且支持错题打印及线下错题上传。 四、学生安全管控系统 安全登陆：需支持一机一号，需支持账号异地登录风险提醒等，识别异常登录行为。 五、家长端：需支持家长通过微信小程序绑定学生设备；需支持家长通过微信小程序查看学生学习周报，包括学情、学习任务等；需支持家长通过微信小程序给学生发送信息。 | 套 | 200
7 | 学生移动终端 | 1、CPU：四核心CPU，主频≥1.8GHz; 2、运行内存≥4GB； 3、存储容量≥64GB，支持Micro SD（TF）卡扩展，最小支持128GB； 4、屏幕尺寸≥10英寸，屏幕分辨率≥ 1920*1200 ； 5、操作系统： Android 9.0 操作系统及以上； 6、摄像头：双摄像头，前置≥600万，后置≥600万； 7、网络支持：支持WiFi 8、功能支持：Bluetooth 5.0及以上；电池容量≥6000mAh锂聚合物电池 9、标配皮套。 | 台 | 200
8 | 移动充电车 | 1、支持60台移动终端同时充电； 2、材质：需采用钢板材质，全封闭，安全防盗； 3、安全要求：电源开关需设有高压强电保护、漏电保护、过载保护；智能温控散热排风； 4、附件: 超静音减震万向轮及刹车轮，方便柜体移动 | 台 | 4